Утверждена

постановлением администрации

Павловского муниципального округа

Нижегородской области

от      26.06.2026 № 1051

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Павловский муниципальный округ

Нижегородской области

на период до 2045 года

2026 год

Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	6

2.1. Водоснабжение и водоотведение	6

2.2. Теплоснабжение	28

2.3. Электроснабжение	34

2.4. Газоснабжение	55

2.5 Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов	58

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.	78

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа.	103

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	105

3.1. Динамика и прогноз численности населения	107

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения	111

3.3. Прогноз развития промышленности	112

3.4. Прогноз развития застройки	114

3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	118

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	126

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг	127

4.2 Показатели качества коммунальных ресурсов	129

4.3 Показатели надежности систем ресурсоснабжения	130

5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	136

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	136

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	138

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	140

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	140

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов	141

5.6 Программа инвестиционных проектов в области	141

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	145

7. Управление Программой	155

7.1 Механизм реализации Программы	155

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	156

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ	156

1.1.	Характеристика МО Павловский муниципальный округ Нижегородской области	156

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	156

1.3. Прогноз развития промышленности	157

1.4. Прогноз развития застройки МО	158

2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	160

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	161

3.1 Холодное водоснабжение и водоотведение:	161

3.2 Теплоснабжение:	163

3.3 Электроснабжение:	163

3.4. Газоснабжение:	164

3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:	165

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	166

5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	167

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ	168

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	169

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ	170

9 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ	170

10 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТКО	171

11 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	171

12 ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	173

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области на период до 2045г. для обеспечения муниципальных нужд.

| Наименование программы | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области на период до 2045 года для обеспечения муниципальных нужд Павловского муниципального округа (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6. Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 №493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06. 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования); 8. Устав муниципального образования; 9. Генеральный план муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области. |
| Источник финансирования | Бюджет Павловского муниципального округа Нижегородской области |
| Границы разработки | Павловский муниципальный округ Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | ООО «НП ТЭКтест-32» г. Брянск |
| Цель Программы | Разработка проекта Программы обеспечивающего: - создание условий для повышения надежности, - энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, повышения уровня благоустройства Павловского муниципального округа Нижегородской области. |
| Задачи Программы | Формирование перечня мероприятий, включающих в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены документами перспективного развития электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами; разработка проекта Программы с учетом положений п.5 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с требованиями стандартов качества; – достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – до 2045 года |
| Объемы и источники капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2026-2045 годы составляют – 7 816 901,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 599 017,68 тыс. руб. 2027 год - 231 699,19 тыс. руб. 2028 год - 392 041,86 тыс. руб. 2029 год - 172 576,7 тыс. руб. 2030 год - 178 576,7 тыс. руб. 2031 - 2045 годы – 6 242 989,00 тыс. руб. в том числе бюджетные средства: 4 902 755,0 тыс. руб., в том числе: в том числе по годам бюджетные средства: 2026 год – 288 708,93 тыс. руб. 2027 год - 80 176,7 тыс. руб. 2028 год - 90 176,7 тыс. руб. 2029 год - 57 576,7 тыс. руб. 2030 год - 57 576,7 тыс. руб. 2031 - 2045 годы – 4 328 539 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Павловского муниципального округа Нижегородской области. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Водоснабжение и водоотведение

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области имеются системы централизованного горячего и холодного водоснабжения.

Централизованная система холодного водоснабжения-комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Источником водоснабжения потребителей Павловского муниципального округа являются поверхностный источник р. Ока г. Повлово и г. Ворсма, а также подземные водозаборы - артезианские скважины, катажи родников и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Централизованное водоснабжение на территории Павловского муниципального округа осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями:

- МУП «Водоканал»,

- ООО «ЖКХ Ярымово»,

- ООО «РегионРесурс»,

- ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга»,

- МУП "Тепло"- транспортировка водоснабжения,

- ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова – собственное производство.

Статус гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения определен в соответствии с Постановлением Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2021 г. № 1389 «О присвоении статуса гарантирующей организации на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области» (в редакции Постановлений № 69 от 19.01.2022 г., № 947 от 22.07.2024 г., № 1600 от 19.11.2024 г.).

Определены зоны деятельности ресурсоснабжающих организаций:

- в сфере холодного водоснабжения для МУП «Водоканал» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: г.Павлово, г.Ворсма, р.п.Тумботино, д.Козловка, д.Шульгино, с.Большое Давыдово, с.Таремское, д.Молявино, д.Долгово, д.Завалищи, д.Ясенцы, д.Рыбино, с.Вареж, д.Аксентьево, д.Кряжи, д.Михалицы, д.Мошково, д.Липовцы, д.Бандино, д.Пурка, д.Криуша, д.Ново, д.Лохани, д.Юрьевец, д.Чирятьево, с.Малое Иголкино, с.Большое Иголкино, с.Абабково, д.Медвежье, пос.Молодежный, д.Комарово, с.Грудцино, с.Фроловское, д.Долотково, д.Кишкино, д.Чудиново, д.Меленки, д. Новое Щербинино;

- в сфере холодного водоснабжения для ООО «ЖКХ Ярымово» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: с.Ярымово, д.Мордовское, д.Чернеево, д.Лаптево, д.Большое Мартово;

- в сфере холодного водоснабжения для ООО «РегионРесурс» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: г.Горбатов, с.Чмутово, д.Пруды, д.Сосновка, д.Погорелки, д.В.Кожухово, д.Чубалово, д.Попадьино, д.Пестряково, д.Низково;

- в сфере холодного водоснабжения для МУП «Тепло» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: д.Степаньково в 4 км к северо-западу от д.Степаньково.

На территории Павловского муниципального округа в системе централизованного холодного водоснабжения находится 6 эксплуатационные зоны и 44 технологические зоны централизованного водоснабжения.

В таблице 2.1 представлена характеристика централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании.

Таблица 2.1.1 -  Перечень технологических зон централизованного водоснабжения Павловского муниципального округа

| № эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации | Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | № и наименование технологической зоны централизованного водоснабжения |  | Состав технологической зоны централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП Водоканал г.Павлово | 1 | ВЗС г. Ворсма | ВЗС, водоподъемные сооружения, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема) или потребителям (насосная станция II подъема); резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды; водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям. |
|  |  | 2 | ВЗС г. Павлово | водозаборные сооружения; водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема) или потребителям (насосные станции 2, 3, 4, 5, 6, 7-го подъемов); водоочистные сооружения; резервуары чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды; водоводы и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенные для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям. |
|  |  | 3 | ВЗС д. Аксентьево |  |
|  |  | 4 | ВЗС с. Бандино |  |
|  |  | 5 | ВЗС с. Большое Иголкино |  |
|  |  | 6 | ВЗС д. Вареж |  |
|  |  | 7 | ВЗС с. Грудцино |  |
|  |  | 8 | ВЗС д. Долотково |  |
|  |  | 9 | ВЗС д. Кишкино |  |
|  |  | 10 | ВЗС д. Комарово |  |
|  |  | 11 | ВЗС д. Криуша |  |
|  |  | 12 | ВЗС д. Кряжи |  |
|  |  | 13 | ВЗС д. Липовицы |  |
|  |  | 14 | ВЗС д. Лохани |  |
|  |  | 15 | ВЗС д. Малое Иголкино |  |
|  |  | 16 | ВЗС п. Михалицы |  |
|  |  | 17 | ВЗС д. Мошково |  |
|  |  | 18 | ВЗС д. Ново |  |
|  |  | 19 | ВЗС д. Пурка |  |
|  |  | 20 | ВЗС д. Рыбино |  |
|  |  | 21 | ВЗС д. Фроловское |  |
|  |  | 22 | ВЗС с. Чирятьево |  |
|  |  | 23 | ВЗС д. Чудиново |  |
|  |  | 24 | ВЗС с. Юрьевец |  |
| 2. | ООО «РегионРесурс» | 1 | ВЗС г. Горбатов, ул. Строителей | Артскважина № 1, Буровая станция, ВБР, водопрводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Строителей | Артскважина № 2, насосная станция и водопроводные сети |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Строителей | Артскважина № 3, насосная станция и водопроводные сети |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, пер. Мичурина | Каптажное сооружение № 1 и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, пер. Мичурина | Каптажное сооружение № 2 и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Гагарина | Каптажное сооружение № 1 и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Гагарина | Каптажное сооружение № 2 и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Гагарина | Каптажное сооружение № 3 и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Кирова | Каптажное сооружение и водопроводная сеть |
|  |  |  | ВЗС г. Горбатов, ул. Калинина | Каптажное сооружение и водопроводная сеть |
|  |  | 2 | ВЗС д. Попадьино | Артскважина и самотечная водопроводная сеть |
|  |  | 3 | д. Сосновка | Подземный - каптажное сооружение |
|  |  | 4 | д. Погорелки | Подземный - каптажное ооружение |
|  |  | 5 | д. Верхнее Кожухово | Подземный - каптажное сооружение |
|  |  | 6 | д. Чубалово | Подземный - каптажное сооружение |
|  |  | 7 | д. Пестряково | Подземный - каптажное сооружение |
|  |  | 8 | д. Низково | Подземный - каптажное сооружение |
|  |  | 9 | ВЗС д. Пруды | Каптажное сооружение и самотечная водопроводная сеть |
|  |  | 10 | ВЗС с. Чмутово | Каптаж «Булак», ВБР с. Чмутово, ул. Школьная, д. 1 самотечная и напорная водопроводная сеть, Каптаж «Подгорный», ВБР с. Чмутово, ул. Школьная, д. 2 самотечная и напорная водопроводная сеть |
| 3. | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1 | ВЗС д. Большое Мартово | ВЗС Скважина № 2 расположена в с. Большое Мартово, юго-восточная окраина села, левобережье р.Кишма, 450 м от домов ул.Соловки. |
|  |  |  |  | ВЗС Скважина № 3 расположена в д.Большое Мартово, юго-восточная окраина села, левобережье р.Кишма, 900 м от домов ул.Соловки (резервная, работает попеременно со скважиной № 2 для с.Ярымово). |
|  |  |  |  | ВЗС Скважина № 4 расположена в с.Большое Мартово в центральной части села. |
|  |  |  |  | ВЗС Скважина № 6 расположена в д.Лаптево № 6790 у школы ул.Заводская. |
|  |  | 2 | ВЗС д. Мордовское | ВЗС Скважина № 1 расположена в д.Мордовское, юго-западная часть деревни в 400 м, левобережье р.Кишма. |
|  |  | 3 | ВЗС д. Чернеево | ВЗС Скважина № 5 расположена в д.Чернеево, южная часть села. |
|  |  | 4 | ВЗС с. Ярымово | ВЗС Скважина № 3 расположена в д.Большое Мартово, юго-восточная окраина села, левобережье р.Кишма, 900 м от домов ул.Соловки (резервная, работает попеременно со скважиной № 2 для с.Ярымово). |
| 4. | ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» | 1 | ВЗС 201 д.Степаньково | ВЗС техническая вода обеспечивает водоснабжением объекты предприятия |
|  |  | 2 | ВЗС 212 д.Степаньково | ВЗС техническая вода обеспечивает водоснабжением объекты предприятия |
|  |  | 3 | ВЗС 1 д.Степаньково | ВЗС обеспечивает хозяйственно-питьевым водоснабжение население, проживающего в д.Степаньково, посредством транспортировки по сетям ООО "Тепло" |
|  |  | 4 | ВЗС 2 д.Степаньково | ВЗС обеспечивает водоснабжением объекты предприятия. |
| 5. | МУП "Тепло" | 1 | транспортировка хозяйственно-питьевой воды от ВЗС 1 д.Степаньково ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» | сети водоснабжения от скважины ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» до потребителя |
| 6. | ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова | 1 | ВЗС г. Горбатов д.Попадьино | ВЗС группа родников № 2 и водопроводные сети |
|  |  |  |  | ВЗС группа родников № 3 и водопроводные сети |
|  |  |  |  | ВЗС группа родников № 4 и водопроводные сети |
|  |  |  |  | ВЗС группа родников № 6 и водопроводные сети |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Таблица 2.1.2 - Технические характеристики скважинных погружных насосов, установленных на ВНС

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | год замены насосного оборудования | технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Водоканал г.Павлово |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Юрьевец | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2023 | 50 |
| 2 | д.Пурка | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2024 | 40 |
| 3 | д.Вандино | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2023 | 50 |
| 4 | д.Кряжи | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2024 | 50 |
| 5 | д.Б.Иголкино | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2023 | 60 |
| 6 | д.М.Иголкино | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2025 | 10 |
| 7 | д.Аксентьево | б/н | ЭЦВ 6-10-110 | 2024 | 50 |
| ООО «РегионРесурс» |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Горбатов, ул. Строителей | Артскважина | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2023 | 98 |
| 2 | г. Горбатов, ул. Строителей | Буровая станция (артскважина) | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2023 | 77 |
| 3 | г. Горбатов, ул. Приокская | ВНС 1 под. | ЭЦВ 6-10-140 | 2021 | 86 |
| 4 | г. Горбатов, ул. Гагарина | ВНС 1 под. | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2021 | 86 |
| 5 | г. Горбатов, ул. Кирова | ВНС 1 под. | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2021 | 93 |
| 6 | с. Чмутово, ул. Мира | Водокачка «Булак» ВНС 1 под. | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2025 | 25 |
| 7 | с. Чмутово, ул. Школьная | Водокачка «Подгорная» ВНС 1 под. | Водомет 110/110ОК | 2021 | 65 |
| ООО "ЖКХ Ярымово" |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Мордовское | 1 | ЭЦВ-6-6.5-125 | 2018 | 50 |
| 2 | с..Большое Мартово (для Ярымово) | 2/3. | ЭЦВ-6-10-235 | 2024 | 50 |
|  |  |  |  | 2025 | 50 |
| 3 | с.Большое Мартово | 4 | ЭЦВ-6.-6,5-125 | 2014 | 60 |
| 4 | д.Чернеево | 5 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 2014 | 60 |
| 5 | д.Лаптево | 6 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 2023 | 50 |
| ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова |  |  |  |  |  |
| ВЗС группа родников |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Горбатов д.Попадьино | б/н | ц/б К 45/30 | 2019г. | до 90 |

Для обеспечения режимов водоснабжения эксплуатируются повысительные насосные станции в зонах деятельности МУП Водоканал г.Павлово станция второго подъема г. Павлово и ООО "ЖКХ Ярымово" с. Ярымово.

Таблица 2.1.3 - Техническая характеристика насосных станций II подъема, эксплуатируемых в Павловском муниципальном округе

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | год установки | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Водоканал г.Павлово |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Павлово | Резервуар чистой воды | САХ500-400-750 | 2012 | 60 |
| 2 |  |  | САХ500-400-750 | 2012 | 60 |
| 3 |  |  | САХ500-400-750 | 2012 | 60 |
| 4 |  |  | САХ500-400-750 | 2012 | 60 |
| ООО "ЖКХ Ярымово" |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ярымово | РЧВ на 100 м3 | КМ-100-65-250 | 2024 | 60 |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и промышленных предприятий города МУП «Водоканал» эксплуатирует водоочистные сооружения (ОСВ). ОСВ расположены в северо-восточной части города Павлово по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Пушкина, д.78. Водозаборные сооружения находятся на правом берегу р. Ока.

На водозаборах (скважины) в зоне деятельности МУП «Водоканал» г.Павлово сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В зоне деятельности ООО «РегионРесурс» ВЗС г. Горбатов, ВЗС д. Попадьино, ВЗС д. Пруды и ВЗС с. Чмутово отсутствует водоподготовка.

В зоне деятельности ООО "ЖКХ Ярымово" на водозаборах сооружения очистки и подготовки воды не установлены.

В зоне деятельности ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» на водозаборах хозяйственно-питьевой воды сооружения очистки и подготовки воды не установлены.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗС ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова не установлены.

Результаты лабораторных исследований воды питьевого качества

Все артезианские скважины имеют бункера для отбора проб с целью контроля качества воды.

Анализы качества воды из водозаборов проводит аккредитованная Лаборатория очистных сооружений водопровода "ЕАЛЦ" МУП "Водоканал".

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

системы водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные и внутриквартальные сети.

Общая протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения в Павловском муниципальном округе по всем РСО на 01.01.2025 г. составляет 392,668 км.

Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Павловского муниципального округа по технологическим зонам, по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока

эксплуатации приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4.1 - Основные технические характеристики водопроводных сетей водоснабжения Павловского муниципального округа в зоне деятельности МУП "Водоканал" г.Павлово.

| место расположения трубопровода |  | Протяженность сетей* |  |  |  | материал трубопровода | физический процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: |  |  |  |  |
|  |  |  | до 200 мм | от 200 до 400 мм | от 400 до 600 мм |  |  |
|  |  | п. м. | п. м. | п. м. | п. м. |  | % |
| МУП "Водоканал" г.Павлово |  |  |  |  |  |  |  |
| сети водоснабжения г. Павлово |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Павлово | Магистралъный водовод от НС 2 подъема до НС 3 подъема (от НС 2 подъема ул. Пушкина, д. 78, по ул. Белохвостикова, ул. Винокурова, ул. 5-е Декабря, ул. Мира, ул. Оборонная, ул. Новая, ул. Транспортная, ул. Физкультурника до НС 3 подъема ул. Восточная, д. 161 | 25641 | 14947 | 4769 | 5925 | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| г. Павлово | Магистральный водовод от ул. Белохвостикова до ул. Деповская (ул. Белохвостикова. ул. Фрунзе, ул. 7-я Н. Линия, ул. Штанге, ул. Маяковского, ул. Кр. Металлист, пер. Кирпичный, ул. Санаторная, ул. Цитрусовая, ул Восточная до НС 3 подъема, ул. Чапаева, ул. Деповская) | 11712 | 2960 | 1900 | 6852 | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | ПНД |  |
| г. Павлово | Водопроводные сети Калининский поселок - Восточный поселок - с. Б. Давыдово | 26060 | 20186 | 3824 | 2050 | сталь, | 98 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | ПНД, |  |
|  |  |  |  |  |  | асбест |  |
| г. Павлово | Водопроводные сети ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Шмидта, ул. Профсоюзная, ул. Кирова, ул. Речная, ул. Сенная | 8140 | 6540 | 1600 |  | сталь, | 84 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| г. Павлово | Магистральный водовод по ул. Деповская, ул. Шулова, ул. Фаворского, ул. Суворова, ул. 1-я Строителя, ул. 1-я Северная (от НС 3 подъема ул. Восточная, д. 16 по ул. Деповская, ул. Шутова, ул. Фаворскот о, ул. Суворова, ул. 1 -я Строителя, ул. 1-я Северная! | 61336 | 47956 | 8600 | 4780 | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд, |  |
|  |  |  |  |  |  | асбест |  |
| г. Павлово | Магистральный водовод от НС 3 подъема до ул 1-я Северная (от НС 3 подъема ул. Восточная, д 16 до ул. Деповская, ул. Рабочая, ул. Чапаева, ул. Суворова, ул. Вокзальная до ул. 1-я Северная | 33230 | 28450 | 2380 | 2400 | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | ПНД |  |
| г. Павлово | Всасывающий водовод станции I подъема (2 нитки по 238 м) | 476 |  |  | 476 | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| г. Павлово | Напорный водовод очистные сооружения водопровода - II подъема | 310 |  |  | 310 | сталь | 100 |
| г. Павлово | Трубопровод промывной трубы из нового блокг очиспси до существующей фильтрации | 46 |  |  | 46 | сталь | 33 |
| г. Павлово | Питьевой и пожарный водовод (ВОС г. Павлово | 398 | 398 |  |  | чугун | 83 |
| г. Павлово | пер. 14-й Степной, в 50 м на север от д. 1, участок № 189 | 5317,7 | 5317,7 |  |  | ПЭ | 20 |
| г. Павлово | от колодца К-3 по ул. Парковая до колодца К-9 по ул. Новоселов, д. 21 | 196 | 196 |  |  | пнд | 16 |
| г. Павлово | Водопроводная сеть с водопроводными колодцами ВК-1, ВК-2 г. Павлово, ул. Правика от д. 22 до д. 47 у л. Энтузиастов | 645 | 645 |  |  | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ПЭ |  |
| г. Павлово | Водопроводная сеть с водопроводными колодцами пер. Пионерский, д. 25,27,29,31, ул. Прудная, д. 56 А, 60А | 95 | 95 |  |  | сгаль | 100 |
| г. Павлово | Водопроводная сеть с водопроводным колодце» ВК-1 г. Павлово, ул. Осипенко, д. 8,10 | 38 | 38 |  |  | пнд | 6 |
| с. Таремское | Водопроводная сеть от ВК-1 до ВК-2 с. Таремское, ул. Школьная | 225 | 225 |  |  | пнд | 6 |
| г. Павлово | Водопроводная сеть от запорной арматуры ВК2/82 до д.51 ул. Коммунистическая | 28 | 28 |  |  | сталь |  |
| г. Павлово | Водопроводные сети от торца д. 64 по ул. Фаворского до врезки в магистральную сеть | 118 | 118 |  |  | сталь |  |
| ИТОГО: |  | 174011,7 | 128099,7 | 23073 | 22839 |  |  |
| сети водоснабжения г. Ворсма |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Ворсма | Водопроводные магистральные сети г.Ворсма с | 48904 | 42952 | 2732 | 3220 | чугун, | 71 |
|  | внутриквартальными и внутридомовыми сетями |  |  |  |  | сталь, |  |
|  |  |  |  |  |  | асбест, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| г.Ворсма | Водопровод от ул. Крупской до ул. | 2181 | 2181 |  |  | пнд | 14 |
|  | 3.Космодемьянской |  |  |  |  |  |  |
| г. Ворсма | напорный водовод от станции 1 подъема до станции 2 подъема | 354 | 40 | 314 |  | сталь | 100 |
| г.Ворсма | Ворсменский | 27801 | 13945 | 13856 |  | сталь, | 64 |
|  | магистральный водопровод |  |  |  |  | асбест, |  |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| г.Ворсма | Внеплощадочные сети | 800 | 200 | 400 | 200 | сталь | 100 |
| г.Ворсма | Внутриплощадочные сети | 200 | 100 | 100 |  | сталь | 100 |
| г. Ворсма | Наружные сети водоснабжения благоустроенного берега озера Тосканка от врезки в существующие сеш водоснабжения по ул. Ленина в районе дома № 21, вдоль дороги Р-125 и берега озера Тосканка | 1260 | 1260 |  |  | ПЭ | 6 |
| Итого: |  | 81500 | 60678 | 17402 | 3420 |  |  |
| сети водоснабжения других населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Б.Давыдово | Водопроводная сеть ул. Луговая, 8,8 А, 10 | 85 | 85 |  |  | сталь ф 25 |  |
| р.п. Тумботино | Водопровод от I подъема до ОСВ Тумботино (дюкер) | 11000 |  | 11000 |  | ПЭ | 76,170182 |
| с. Вареж | с. Вареж | 3017 | 3017 |  |  | пнд, | 62 |
|  |  |  |  |  |  | сталъ |  |
| д. Б. Иголкино | д. Б. Иголкино | 750 | 750 |  |  | сталь | 100 |
| д. Б. Игопкино к роднику д. Пурка | летний водопровод от родника д. Б. Игопкино к роднику д. Пурка | 2222 | 2222 |  |  | пнд | 8 |
| с. М. Иголкино | с. М. Иголкино | 2500 | 2500 |  |  | сталь, | 10 |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| с. Таремское | с. Таремское с водопроводными колодцами и резервуаром | 13761 | 11113 | 2648 |  | сталь, | 87 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | ПНД |  |
| с. Таремское | Водопроводная сеть с водопроводными колодцами с. Таремское ул. Новоселов (от ВК-1 до ВК-8) | 550 | 550 |  |  | сталь | 100 |
| д. Молявино д. Долгово | Водопроводная сеть д. Молявино - д. Долгово | 4100 | 4100 |  |  | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| д. Завалищи | Водопроводные сети д. Завалищи | 2670 | 2670 |  |  | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| р.п. Тумботино | Водопроводные сети р.п. Тумботино с водопроводными колодцами и колонками | 13550 | 12259 | 1291 |  | сталь, | 61 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | ПНД |  |
| р.п. Тумботино | Сооружение - водоочистная станция (р.п. Тумботино, ул. Лесная, д. 28) (Водовод на ВОС | 53 |  | 53 |  | НПВХ | 100 |
| р.п. Тумботино | Водопроводная сеть д. Козловка, ул. Луювая от ВК-1 до ВК-3 | 665 | 665 |  |  | НПВХ | 58 |
| д.Лохани-Юрьевец | Водопроводные сети д.Лохани-Юрьевец | 6060 | 6060 |  |  | пнд, | 38 |
|  |  |  |  |  |  | сталь |  |
| д. Вандино | Водопровод д. Вандино | 1100 | 1100 |  |  | сталь, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | пнд |  |
| д. Чирятьево | Водопровод д. Чирятьево | 600 | 600 |  |  | пнд, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | сталь |  |
| д. Кряжи - д. Липовицы - д. Мошково | Водопровод д. Кряжи - д. Липовицы - д. Мошково | 5171 | 5171 |  |  | пнд, | 80 |
|  |  |  |  |  |  | сталь |  |
| д. Ново | Водопроводные сети д. Ново | 1106 | 1106 |  |  | пнд | 82 |
| д. Аксентьево | Водопровод д. Аксентьево | 1450 | 1450 |  |  | сталь | 100 |
| д. Пурка - д. Криуша | Водопровод д. Пурка - д. Криуша | 3190 | 3190 |  |  | пнд, | 100 |
|  |  |  |  |  |  | сталь, |  |
|  |  |  |  |  |  | асбест. |  |
| д. Комарово | 8 колодцев | 3280 | 3280 |  |  | пнд | 74 |
| д.Ясенцы | Водопроводные сети д. Ясенцы | 5578 | 5578 |  |  | пнд, | 34 |
|  |  |  |  |  |  | чугун, |  |
|  |  |  |  |  |  | сталь |  |
| д.Рыбино | Водопроводные сети д.Рыбино | 2010 | 2010 |  |  | пнд | 100 |
| с. Фроловское | Водопроводные сети с. Фроловское | 1300 | 1300 |  |  | пнд | 96 |
| д. Долотково | водопроводные сети д.Долотково | 500 | 500 |  |  | пнд | 72 |
| д.Чудиново | Водопроводные сети д.Чудиново | 1000 | 1000 |  |  | ПНД, сталь | 100 |
| с. Грудцино | Водопроводные сети с.Грудцино | 6740 | 6740 |  |  | ПНД, сталь | 82 |
| ИТОГО по другим населенным пунктам Павловского МО |  | 94008 | 79016 | 14992 | 0 |  |  |

Таблица 2.1.4.2 - ООО «РегионРесурс»

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, п.м. | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горбатов, все ул. кроме Ломоносова | 1000 | чугун | 110 | 87 |
|  | 3000 | асбестоцемент | 170 |  |
|  | 10000 | асбестоцемент | 127 |  |
|  | 2000 | сталь | 57 |  |
| г. Горбатов, ул. Ломоносова | 600 | металл | 89 | 81 |
|  | 200 | ПНД | 63 |  |
| с. Чмутово | 2000 | сталь | 57 | 87 |
|  | 1000 | ПНД | 63 |  |
| д. Попадьино | 2000 | ПНД | 63 | 7 |
| д. Пруды | 1700 | ПНД | 63 | 4 |
| д. Низково | 2000 | сталь | 78 | 99 |

Таблица 2.1.4.3 – ООО "ЖКХ Ярымово"

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, п.м. | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Мордовское | 400 | ПНД | 63 | 20 |
| с. Ярымово | 10938 | ПНД | 100 | 20 |
|  |  | сталь | 200-250 | 90 |
| с.Большое Мартово | 1500 | ПНД | 63 | 5 |
| д.Чернеево | 1500 | ПНД | 100 | 90 |
|  |  | керамика | 200 |  |
| д.Лаптево | 800 | ПНД | 100 | 50 |

Таблица 2.1.4.4 – МУП "Тепло"

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, п.м. | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Степаньково в 4 км к северо-западу от д.Степаньково | 1010,000 | сталь, ПНД, керамика | 50-100 | 64 |

Таблица 2.1.4.5 – ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, п.м. | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС группа родников |  |  |  |  |
| 1. группа родников - накопительная емкость с насосом | 746 | ПНД | 32 | ~ 71 |
| 2. накопительная емкость - башня Рожновского | 42 | сталь | 42 | -71 |
| 3. башня Рожновского- дома № | 186 | ПНД | 32 | ~ 71 |
| 1,2,3 по адресу: г. Горбатов, тер. Ока | 0 | сталь | 42 |  |
| 4. колодец № 2- колодец № 3 | 110 | ПНД | 90 | ~ 71 |
| 5. колодец № 3- колодец № 4 | 66 | ПНД | 90 | ~71 |
| 6. колодец № 4- колодец № 5 | 95 | ПНД | 90 | ~71 |
| 7. колодец № 5- колодец № 6 | 168 | ПНД | 90 | ~71 |
| 8. колодец № 1- колодец № 7 | 87 | сталь | 62 | ~ 71 |
| Всего г. Горбатов д.Попадьино | 1500,000 |  | 32-90 | Амортизационный износ 95,25% на 01.01.2026г. |

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Основной задачей водоснабжающей организации является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности в муниципальном образовании.

- Согласно Генеральному плану (по оптимистичному сценарию развития муниципального образования) численность населения предполагает сокращение к 2045 году до 80 126 человек.

В муниципальном образовании утверждена и реализовывается Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» - утверждена Постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) Павловского муниципального округа от  29.09.2020 г. № 1393.

Основной целью данной программы является реализация социально значимых проектов развития общественной инфраструктуры на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-	привлечение населения муниципального округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы;

-	развитие и усовершенствование объектов социально-культурной сферы, дорожного и коммунального хозяйства;

- воспитание бережного отношения граждан к созданным с их участием объектам.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Водоснабжение:

-	обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

-	обслуживание новых потребителей;

-	максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

-	устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.

Принципы развития систем водоснабжения муниципального образования:

- охват сетями централизованного водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки всех населенных пунктов муниципального образования;

- повышение производительности существующих централизованных систем водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления;

- повышение надежности водоснабжения населенных пунктов муниципального образования;

- снижение тарифов на воду за счет повышения энергоэффективности и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения;

- при выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться принципа унификации;

- при реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учет энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей;

- реализовать автоматизированную систему управления объектами водоснабжения.

В рамках реализации проекта по обеспечению инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово будут проложены сети канализации общей протяженностью 23,339 км; сети газоснабжения – 20,409 км; сети водоснабжения – 23,546 км., что позволит обеспечить 734 земельных участка, предназначенных для

индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

Всего по муниципальному образованию показатель технического износа водопроводных сетей указан в таблицах 2.1.4.1 – 2.1.4.5. По ряду поселений степень износа сетей составляет 90-100 %.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

В Павловским муниципальном округе статус гарантирующих организаций в сфере водоотведения определен в соответствии с Постановлением Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2021 г. № 1389 «О присвоении статуса гарантирующей организации на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области» (в редакции Постановлений № 69 от 19.01.2022 г., № 947 от 22.07.2024 г., № 1600 от 19.11.2024 г.).

Согласно данного Докумета МУП «Водоканал», ПАО «Павловский автобус», ООО «ЖКХ Ярымово», ООО «РегионРесурс», МУП «Тепло», АО ПО «Горизонт», ПАО «МИЗ им.М.Горького» присвоен статус гарантирующих организаций в сфере водоотведения.

Собственником объектов водоотведения населенных пунктов Павловском муниципальном округе является Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области, ПАО «Павловский автобус», АО ПО «Горизонт», ПАО «МИЗ им.М.Горького».

В Павловском муниципальном округе существует 8 эксплуатационных зон централизованного водоотведения, представленные в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 - Характеристика зон эксплуатационной ответственности централизованного водоотведения Павловского муниципального округа по состоянию на 2026 год.

| № эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации | Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Наименование населенного пункта | Законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водоканал» | г.Павлово, г.Ворсма, с.Таремское, д.Ясенцы, с.Абабково, с.Грудцино | право хозяйственного ведения |
| 2 | ПАО «Павловский автобус» | г.Павлово | собственность |
| 3 | ООО «ЖКХ Ярымово» | с.Ярымово, д.Лаптево | аренда |
| 4 | ООО «РегионРесурс» | г.Горбатов, с.Чмутово | аренда |
| 5 | МУП «Тепло» | д.Степаньково в 4 км к северо-западу от д.Степаньково | аренда |
|  |  | р.п.Тумботино |  |
| 6 | АО ПО «Горизонт» | в пределах границ микрорайона АО ПО «Горизонт» | собственность |
| 7 | ПАО «МИЗ им.М.Горького» | в пределах границ микрорайона ПАО «МИЗ им.М.Горького» | собственность |
| 8 | ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова | в пределах границ ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова | оперативное управление |

Основные технические характеристики системы

водоотведения муниципального образования

МУП «Водоканал»

Сточные воды от населенного пункта подаются на очистные сооружения в напорном режиме по двум существующим напорным коллекторам Д=400 мм, Д=250 мм, два ввода канализации в здание очистных сооружений - от локальной КНС Д=110 мм.

Сети напорной канализации выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-400х23,7; 250х14,8; 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 «Технических».

Из здания очистных сооружений выполнено пять канализационных выпусков, четыре из которых подключены во внутриплощадочную сеть канализации с дальнейшим сбросом в приемный резервуар локальной КНС производительностью 35-40 м3/ч, напором 12÷15 м вод.ст. Очищенные стоки (пятый выпуск) по самотечному трубопроводу Д=300 мм сбрасываются в реку Кишма.

Канализационные сети выполнены из труб Polycorr ID300 (OD341); ID250 (OD285), 140 (OD160) c раструбом и уплотнительным кольцом РП-2248-01-001-113- 72733-2012. Основание под трубопроводы – грунтовой плоское с песчаной подготовкой h=150 мм.

Колодцы на сети по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Сброс дождевых стоков от здания БОС предусмотрен на рельеф.

Очистные сооружения канализации города строились с 1975 г. по 1993 г и вводились в эксплуатацию в 1994 г. производительностью 40 тыс. куб. м. в сутки. Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку.

Очистные сооружения канализации:

Проектная производительность 40,0 тыс. куб. м в сутки.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод Павловского муниципального округа с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Каску русловый участок реки Оки.

Постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 09.09.2021 № 892 (в редакции постановлений от 20.07.2022 №1132, от 29.07.2025 №1202) утверждены Правила приема сточных вод в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения канализации г. Павлово.

ПАО «Павловский автобус»

Станция биологической очистки расположена по адресу: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Вокзальная, 58, на левом берегу реки Каска.

Сброс сточных вод после полной биологической очистки производится в водный объект – река Каска (приток реки Оки) в соответствии с Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 30.09.2022 г. рег. № 52-09.01.03.012-Р-РСБХ-С-2022-15962/00. Выпуск сточных вод в реку Каска имеет следующие географические координаты: В = 55059'20'' с.ш., L = 43008'20'' в.д. (в системе координат МСК-52 Х:499993,821 Y: 2281858.022).

Выпуск сточных вод расположен на расстоянии 2,96 км от устья реки Каска.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод были введены в эксплуатацию в 1972-1974 гг. по проекту Горьковского института Сантехпроект 1961 г.

В 2004 г. было проведено техническое перевооружение биологических очистных сооружений. Работы были выполнены по проекту ФГУП «Волговятагропромпроект» и ЗАО «Агростройсервис» (2003 г.). Проектная мощность очистных сооружений после технического перевооружения составляет 7500 м3/сут.

ООО «ЖКХ Ярымово»

ООО «ЖКХ Ярымово» осуществляет свою деятельность в сфере централизованного водоотведения в с.Ярымово и д.Лаптево – транспортировка сточных вод. Протяженность канализационных сетей в зоне деятельности РСО составляет 3,2 км, Ду 100мм.

ООО «РегионРесурс»

Централизованный сбор и отвод сточных вод системы водоотведения существует в г. Горбатов и с. Чмутово.

Сети проложены из чугунных, керамических труб диаметром от 100 мм до 250 мм. Общая протяжённость канализационных сетей муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального округа составляет порядка 2,0 км.

Канализационными сетями охвачено менее 10 % территории жилой застройки. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в г. Горбатов в настоящее время отсутствуют.

МУП «Тепло»

В систему централизованного водоотведения входят очистные сооружения, 2 ед.  КНС и сети водоотведения, протяженностью 3,48 км.

Участок №1 – НПС Степаньково: самотечный канализационный коллектор – КНС1- КНС2- напорный коллектор – очистные сооружения.

Участок №2 – ул. Жукова, р.п. Тумботино: самотечный канализационный коллектор – КНС (Накопительная ёмкость) вывоз ассенизационной машиной на приёмник ПАО МИЗ им. М. Горького.

Участок №3 – ул. З.Космодемьянской и ул. Высокая, р.п. Тумботино: самотечный канализационный коллектор - КНС- напорный коллектор

Участок №4 – ул. Пролетарская, р.п. Тумботино: самотечный канализационный коллектор - КНС- напорный коллектор.

Осадок с биологических очистных сооружений хранится на иловой карте.

АО ПО «Горизонт»

АО ПО «Горизонт» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в пределах границ микрорайона ПАО «МИЗ им. М. Горького» р.п. Тумботино.

Система водоотведения включает канализационные очистные сооружения, производительностью 0,7 тыс.м3/сут. Сети водоотведения, КНС и сети водоотведения, протяженностью 6,5 км.

Очистные сооружения, ввиду истечения срока эксплуатации, находятся в неудовлетворительном состоянии.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова осуществляет деятельность по отводу и очистке сточных вод в пределах границ ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова г. Горбатов. Перечень потребителей: г. Горбатов ул. Максима Горького 161, территория с/п Ока д.1, д.2.

Канализационные очистные сооружения «Биоток-R» были смонтированы в 4 квартале 2013 года на основании договора № 671/42-12 от 20.11.2012 года в связи с необходимостью реконструкции старых очистных сооружений, которые не обеспечивали необходимую степень очистки сточных вод.

В зоне деятельности ПАО «Павловский автобус» общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 15,073 км.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы диаметрами 800-1000 мм.

ООО «ЖКХ Ярымово» осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям, протяженностью 3,2 км. Диаметром 100 мм.

В зоне деятельности ООО «РегионРесурс» передача стоков на БОС осуществляется самотечными и напорными сетями, протяженностью 2,18 км.

МУП «Тепло» осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям, протяженностью 3,48 км. Диаметром 150 мм.

АО ПО «Горизонт» осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям, протяженностью 5,5 км. Диаметром 200 мм.

ПАО «МИЗ им.М.Горького» осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям, протяженностью 5,1 км. Диаметром 100-250 мм.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям, протяженностью 1,3 км. Диаметром 200 мм.

Состояние ливневой канализации в муниципальном образовании

Ливневая канализация и дренажные системы, притока неорганизованного стока нет.

Описание существующих технических и технологических

проблем системы водоотведения муниципального образования

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей в среднем по МО 86%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий.

Отсутствие систем очистки сточных вод на территории Павловского муниципального округа с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, Схема высот и т.п.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

-	отсутствие централизованной системы водоотведения у большей части населения;

-	высокая степень износа существующих очистных сооружений;

-    высокая степень износа существующих сетей водоотведения;

-	недостаточная степень гидроизоляции имеющихся выгребных ям.

Для достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и удовлетворения спроса на услугу водоотведения по системе предлагается сооружение новой разводной сети труб на биологических очистных сооружениях ПАО «МИЗ им. М. Горького», а также предлагается реализовать мероприятия по строительству насосной станции и нового напорного коллектора на очистные сооружения МУП «Водоканал» г.Павлово.

Тарифы на холодную воду и водоотведение

Тарифы на холодную воду и канализацию утверждаются Постановлением Региональная служба по тарифам Нижегородской области.

Утвержденные тариф на водоснабжение Павловского муниципального округа указаны в таблице 2.1.6.

Утвержденные тариф на водоотведение Павловского муниципального округа указаны в таблице 2.1.7

Таблица 2.1.6  Утвержденные тарифы на водоснабжение

| № п/п | Тарифы в сфере водоснабжения, Наименование РСО / № и дата Постановления | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 1 января по 30 сентября | С 1 октября по 31 декабря |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 60/100 от 19.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2023 г. № 51/62 «Об установлении МУП «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 54,29 | 59,66 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 66,23 | 72,79 |
| ООО «ЖКХ Ярымово» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/57 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области отот 16 ноября 2023 г. № 48/70 «Об установлении ООО "ЖКХ Ярымово" (ИНН 5252022562), с. Ярымово Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 80,92 | 87,88 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 80,92 | 87,88 |
| ООО «РегионРесурс» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 57/82 от 11.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/58 «Об установлении ООО "РегионРескрс"(ИНН 5252023559), г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| На территории г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 57,1 | 63,07 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 57,1 | 63,07 |
| На территории с. Чмутово Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 63,07 | 63,07 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 63,07 | 63,07 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 11.12.2025 г. N 57/80 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. № 48/69 «Об установлении МУП «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей д. Степаньково в 4 км к северо-западу от д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| На территории д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 19,33 | 21,24 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3. Население (с учетом НДС) | 23,58 | 25,91 |
| ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова |  |  |  |
| Решение № 55/42 от 04.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. № 49/56 «Об установлении ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 28,64 | 31,45 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 34,94 | 38,37 |
| ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 №54/97 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. № 44/46 «Об установлении АО «ТРАНСНЕФТЬ -ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» (ИНН 5260900725), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 17,38 | 18,79 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | - | - |

Тариф на подвоз воды д. Меленки согласно Решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2025 г. № 60/101 об установлении МУП «Водоканал» г. Павлово тарифов на подвоз воды для потребителей Павловского муниципального округа указан в таблице 2.1.6.1. Расчетный объем подвоза воды д. Меленки указан в таблице 2.1.6.2.

Таблица 2.1.6.1  Утвержденные тарифы на подвоз воды

| № п/п | Тарифы в сфере холодного водоснабжения | Периоды регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  |
|  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | Потребители на территории д. Меленки Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| 1.1. | Подвоз воды, руб./м3 | 798,55 | 873,81 |
| 1.2. | Подвоз воды, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 974,23 | 1066,05 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |

Таблица 2.1.6.2 - Расчетный объем подвоза воды д. Меленки.

| # Расчетный объем подачи воды д. Меленки |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| Подвоз воды всего, тыс.м3 в том числе: | 1,07 |
| - населению | 1,07 |
| - бюджетным потребителям | - |
| - прочим потребителям | - |
| - собственное потребление | - |

Таблица 2.1.7 -  Утвержденные тарифы на водоотведение

| № п/п | Тарифы в сфере водоотведения, Наименование РСО, № и дата Постановления | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 60/100 от 19.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2023 г. № 51/62 «Об установлении " МУП «Водоканал» (ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 39,23 | 47,07 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 47,86 | 57,43 |
| ПАО «Павловский автобус» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/58 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от от 26 октября 2023 г. № 43/12 «Об установлении " ПАО «Павловский автобус» (ИНН 5252000350), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 24,41 | 26,64 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | - | - |
| ООО «ЖКХ Ярымово» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/57 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области отот 16 ноября 2023 г. № 48/70 «Об установлении ООО "ЖКХ Ярымово" (ИНН 5252022562), с. Ярымово Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 11,41 | 11,73 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 11,41 | 11,73 |
| ООО «РегионРесурс» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 57/82 от 11.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/58 «Об установлении ООО "РегионРескрс"(ИНН 5252023559), г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| На территории г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 61,54 | 65,81 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 61,54 | 65,81 |
| На территории с. Чмутово Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 18,49 | 20,32 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 18,49 | 20,32 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 11.12.2025 г. N 57/81 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/57 «Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| На территории р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 51,10 | 56,16 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 62,34 | 68,52 |
| На территории д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 23,28 | 25,58 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 28,40 | 31,21 |
| АО ПО «Горизонт» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 года N 54/134 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 октября 2023 г. № 41/37 «Об установлении АО ПО «Горизонт» (ИНН 5252000417) р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 28,43 | 31,07 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | - | - |
| ПАО «МИЗ им.М.Горького» |  |  |  |
| Решение № 54/135 от 02.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. № 44/47 «Об установлении ПАО «МИЗ им.М.Горького» (ИНН 5252000488), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 32,65 | 35,66 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 39,18 | 43,51 |
| ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 года N 55/42 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.11.2023 г. № 49/56 «Об установлении ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 21,72 | 23,74 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 26,5 | 28,96 |

Таблица 2.1.8. - Сведения о муниципальном недвижимом имуществе (водоснабжение, водоотведение)

| № п/п | Объект | Адрес объекта | Вид подаваемой воды | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сетей, км | Установленная мощность, куб.м./час | Материал | Диаметр, мм | Текущее состояние объекта | Фактический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть 52:34:0000000:289 06.11.2014 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов (все улицы, кроме Ломоносова) | питьевая | 1959 | 16 | 10 | 1 км – чугун 3 км –асбестоцемент 10 км –асбестоцемент 2 км - сталь | 110 170 127 57 | Эксплуатируется | 87 |
| 2 | Водопроводная сеть 52:34:0400005:595 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Ломоносова | питьевая | 1977 | 0,8 | 6 | 0,6 км – металл 0,2 км - ПНД | 89 63 | Эксплуатируется | 81 |
| 3 | Водопровод и 3 уличных водозабора 52:34:0400021:660 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово | питьевая | 1975 | 3 | 10 | 2 км – сталь 1 км - ПНД | 57 63 | Эксплуатируется | 87 |
| 4 | Водопроводная сеть 52:34:04000241:183 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Пруды | питьевая | 1978 | 1,7 | 0,5 | сталь | 40 | Эксплуатируется | 7 |
| 5 | Водопроводная сеть 52:34:0400017:106 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Попадьино | питьевая | 2018 | 2 | 1 | ПНД | 63 | Эксплуатируется | 4 |
| 6 | Водопроводная сеть 52:34:0400015:385 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Низково | питьевая | 1975 | 2 | 0,5 | сталь | 76 | Эксплуатируется | 99 |
| 1 | Буровая станция 52:34:0400011:206 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл.,Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Строителей, 50 м западнее д. 4 | 1 подъема | 1977 | 4,2 | 100 | Артезианская глубинная скважина, глубина 90 м |  | Эксплуатируется | 76 |
| 2 | Насосная станция 52:34:0400003:569 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Приокская, в р-не д. 2 | 1 подъема | 1957 | 8,3 | 200 | Одноэтажное кирпичное здание |  | Эксплуатируется | 83 |
| 3 | Насосная станция 52:34:0400002:396 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, в 15 м на восток от дома №40А | 1 подъема | 1990 | 3,0 | 70 | Деревянное строение, объемом 12 м3 |  | Эксплуатируется в летний период | 58 |
| 4 | Насосная станция 52:34:0400010:331 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл.,Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Кирова, в 30 м на юго-восток от д. 1 | 1 подъема | 1992 | 6,25 | 150 | Артезианская глубинная скважина, глубина 60 м |  | Эксплуатируется | 80 |
| 5 | Водокачка «Булак» 52:34:0400021:658 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира, в 500 м от д.37 | 1 подъема | 1982 | 4,2 | 100 | Деревянное строение, объемом 10 м3 |  | Эксплуатируется | 67 |
| 6 | Водокачка «Подгорная» 52:34:0400021:659 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира, в 300 м от д.12 | 1 подъема | 1976 | 2,5 | 60 | Деревянное строение, объемом 10 м3 |  | Эксплуатируется в летний период | 94 |
| 1 | Каптажное сооружение №1 52:34:0400006:437 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл.,Павловский р-он, г. Горбатов, пер.Мичурина, 200 м на юго-восток от д.1 | питьевая | 1957 | 60 | стальная | 2 |  | Эксплуатируется | 91 |
| 2 | Каптажное сооружение 52:34:0400002:397 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | стальная | 1 |  | Эксплуатируется | 87 |
| 3 | Каптажное сооружение № 2 52:34:0400003:436 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, пер. Мичурина, 150 м на юго-восток от д. 1 | питьевая | 1957 | 40 | стальная | 2 |  | Эксплуатируется | 90 |
| 4 | Каптажное сооружение №3 52:34:0400003:571 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 6 | питьевая | 1957 | 30 | бетонное сооружение | 3 |  | Эксплуатируется | 91 |
| 5 | Каптажное сооружение 52:34:0400003:572 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 100 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | бетонное сооружение | 1 |  | Эксплуатируется | 87 |
| 6 | Каптажное сооружение 52:34:0400010:332 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Кирова, 800 м западнее д. 72 | питьевая | 2013 | 70 | стальная | 15 |  | Эксплуатируется | 13 |
| 7 | Каптажное сооружение 52:34:0400005:594 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл.,Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Калинина, 400 м севернее д. 4 | питьевая | 1981 | 40 | стальная | 1,5 |  | Эксплуатируется | 67 |
| 8 | Каптаж «Булак» 52:34:04000021:657 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира, в 500 м от д. 37 | питьевая | 1982 | 80 | бетонное сооружение | 4 кв.м. |  | Эксплуатируется | 80 |

| № п/п | Объект | Адрес объекта | Вид подаваемой воды | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, куб.м./сутки | Материал накопительной емкости | Объем емкости/ сооружения, м3 | Текущее состояние объекта | Фактический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каптажное сооружение №1 52:34:0400006:437 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, пер. Мичурина, 200 м на юго-восток от д.1 | питьевая | 1957 | 60 | стальная | 2 | Эксплуатируется | 91 |
| 2 | Каптажное сооружение 52:34:0400002:397 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | стальная | 1 | Эксплуатируется | 87 |
| 3 | Каптажное сооружение № 2 52:34:0400003:436 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, пер. Мичурина, 150 м на юго-восток от д. 1 | питьевая | 1957 | 40 | стальная | 2 | Эксплуатируется | 90 |
| 4 | Каптажное сооружение №3 52:34:0400003:571 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 6 | питьевая | 1957 | 30 | бетонное сооружение | 3 | Эксплуатируется | 91 |
| 5 | Каптажное сооружение 52:34:0400003:572 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 100 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | бетонное сооружение | 1 | Эксплуатируется | 87 |
| 6 | Каптажное сооружение 52:34:0400010:332 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Кирова, 800 м западнее д. 72 | питьевая | 2013 | 70 | стальная | 15 | Эксплуатируется | 13 |
| 7 | Каптажное сооружение 52:34:0400005:594 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Калинина, 400 м севернее д. 4 | питьевая | 1981 | 40 | стальная | 1,5 | Эксплуатируется | 67 |
| 8 | Каптаж «Булак» 52:34:04000021:657 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира, в 500 м от д. 37 | питьевая | 1982 | 80 | бетонное сооружение | 4 кв.м. | Эксплуатируется | 80 |
| 1 | Каптажное сооружение №1 52:34:0400006:437 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, пер. Мичурина, 200 м на юго-восток от д.1 | питьевая | 1957 | 60 | стальная | 2 | Эксплуатируется | 91 |
| 2 | Каптажное сооружение 52:34:0400002:397 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | стальная | 1 | Эксплуатируется | 87 |
| 3 | Каптажное сооружение № 2 52:34:0400003:436 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, пер. Мичурина, 150 м на юго-восток от д. 1 | питьевая | 1957 | 40 | стальная | 2 | Эксплуатируется | 90 |
| 4 | Каптажное сооружение №3 52:34:0400003:571 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 150 м южнее д. 6 | питьевая | 1957 | 30 | бетонное сооружение | 3 | Эксплуатируется | 91 |
| 5 | Каптажное сооружение 52:34:0400003:572 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гагарина, 100 м южнее д. 40 | питьевая | 1962 | 30 | бетонное сооружение | 1 | Эксплуатируется | 87 |
| 6 | Каптажное сооружение 52:34:0400010:332 11.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Кирова, 800 м западнее д. 72 | питьевая | 2013 | 70 | стальная | 15 | Эксплуатируется | 13 |
| 7 | Каптажное сооружение 52:34:0400005:594 07.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Калинина, 400 м севернее д. 4 | питьевая | 1981 | 40 | стальная | 1,5 | Эксплуатируется | 67 |
| 8 | Каптаж «Булак» 52:34:04000021:657 06.03.2019 Пав. Р. | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира, в 500 м от д. 37 | питьевая | 1982 | 80 | бетонное сооружение | 4 кв.м. | Эксплуатируется | 80 |

2.2. Теплоснабжение

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области существует 32 технологические зоны теплоснабжения, из них 27 зон с централизованным отоплением. Источниками теплоснабжения являются котельные. Количество источников теплоснабжения, эксплуатируемые ТСО, указано в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Количество источников теплоснабжения, эксплуатируемые РСО

| № | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Павлово,ул. Аллея Ильича д. 57 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 2 | г.Павлово ул. Железнодорожная,5 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 3 | г. Павлово, ул.Куйбышева д. 7а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 4 | г. Павлово,ул. Советская,24Б | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 5 | г. Павлово, ул. 1-я Северная,45 б | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 6 | г. Павлово ул. 1 Строителя д. 46А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 7 | г. Павлово ул. Высокая д. 5 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 8 | г. Павлово, ул. Кирова 51 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 9 | г. Павлово, ул. Чкалова,59 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 10 | г. Павлово ул. Пилота д. 45 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 11 | г. Павлово, ул. Лермонтова д. 16б | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 12 | г. Павлово ул. Крупской д. 10 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 13 | г. Павлово ул. Правика д. 3 В | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 14 | г. Павлово ул. Нижегородская д. 11 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 15 | г. Павлово ул. Аллея Ильича д. 9 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 16 | г. Павлово, ул. Чапаева,38 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 17 | г. Павлово ул. Перчанкина д. 76 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 18 | г. Ворсма, ул. Гагарина,8а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 19 | г. Ворсма, Заводская д. 45 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 20 | г. Ворсма, ул. Свободы,67а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 21 | г. Ворсма, ул. Захаровская, 1а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 22 | с. Таремское ул. Школьная д. 34 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 23 | с. Ясенцы ул. Школьная д. 15 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 24 | р.п. Тумботино ул. Школьная,17а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 25 | г. Ворсма ул. Строителей.9а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 26 | г.Павлово, ул. Коммунистическая 78 | АО «Гидроагрегат» |
| 27 | д. Попадьино, 4а стр.4а | ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» |
| 28 | г. Павлово, ул.Чапаева.43. | ООО НПО "Мехинструмент" |
| 29 | г.Павлово, ул. Маяковского, д.77 | ПАО "Павловский завод им. Кирова" |
| 30 | р.п.Тумботино, ул.Чкалова 19б | МУП "Тепло" |
| 31 | г. Павлово, ул. Суворова д.1 | ПАО "Павловский автобус" |
| 32 | г. Павлово, ул. Трудовая , 73а | ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» |

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных указаны в таблицах 2.2.2 и 2.2.3.

Таблица 2.2.2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных.

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котлов (установленные) | Ввод в эксплуатацию котельной | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ФСК «Энерго Строй» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича,57 | котел Турботерм-Гарант-2500 | 1998 | 8,6 |
|  |  | котел Турботерм-Гарант-2500 |  |  |
|  |  | котел Турботерм-Гарант-2500 |  |  |
|  |  | котел Турботерм-Гарант-2500 |  |  |
| 2 | Котельная г.Павлово ул. Железнодорожная, 5 | котел КСВа-1,25 Г/с "ВК-32" | 2003 | 3,225 |
|  |  | котел КСВа-1,25 Г/с "ВК-32" |  |  |
|  |  | котел КСВа-1,25 Г/с "ВК-32" |  |  |
| 3 | Котельная г.Павлово ул. Куйбышева, д.7А | котел КВГМ-1,0-115Н | 2008 | 1,72 |
|  |  | котел КВГМ-1,0-115Н |  |  |
| 4 | Котельная г.Павлово, ул. Советская, 24Б | Vitomax 100 LW М14800В (6 МВт) | 2020 | 11,868 |
|  |  | Vitomax 100 LW М14800В (6 МВт) |  |  |
|  |  | Vitomax 100 LW М148005 (1,8МВт) |  |  |
| 5 | Котельная г.Павлово, ул. 1-я Северная, 45Б | Buderus Logano SK-755 600кВт | 2021 | 1,032 |
|  |  | Buderus Logano SK-755 600кВт |  |  |
| 6 | Котельная г.Павлово ул.1-я Строителя, 46 А | котел REX 120 | 1991 | 14,19 |
|  |  | котел REX 120 |  |  |
|  |  | котел REX 130 |  |  |
|  |  | котел REX 130 |  |  |
|  |  | котел EKOMAХ 1300 |  |  |
|  |  | котел EKOMAХ 1200 |  |  |
|  |  | Lavart 3500 Master |  |  |
|  |  | Lavart 3500 Master |  |  |
|  |  | Lavart 2000 Master |  |  |
| 7 | Котельная г.Павлово ул.Высокая,5А | Vitomax LW М148007(5,0 МВт) | 2023 | 11,094 |
|  |  | Vitomax LW М148007(5,0 МВт) |  |  |
|  |  | Vitomax LW М148007( 2,9 МВт) |  |  |
| 8 | Котельная г.Павлово, ул. Кирова,51 | котел КВ-ГМ-2,32-115Н | 2011 | 9,976 |
|  |  | котел КВ-ГМ-2,32-115Н |  |  |
|  |  | котел КВ-ГМ-2,32-115Н |  |  |
|  |  | котел КВ-ГМ-2,32-115Н |  |  |
|  |  | котел КВ-ГМ-2,32-115Н |  |  |
| 9 | Котельная г.Павлово ул. Чкалова, 59 | котел Vitomax 100Lw 6МВт | 2019 | 12,04 |
|  |  | котел Vitomax 100Lw 6МВт |  |  |
|  |  | котел Vitomax 100Lw 2МВт |  |  |
| 10 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | котел "Хопер-100" | 2006 | 0,162 |
|  |  | котел "Хопер-100" |  |  |
| 11 | Котельная г.Павлово ул. Правика, 3В | котел Viessman Vitomax LW 3,5Мвт | 2024 | 7,74 |
|  |  | котел Viessman Vitomax LW 3,5Мвт |  |  |
|  |  | котел Viessman Vitoplex 100 2,0Мвт |  |  |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9А | котел Buderus Logano SK-755 1850 кВт | 2019 | 2,485 |
|  |  | котел Buderus Logano SK-755 1040 кВт |  |  |
| 13 | Котельная г.Павлово, ул. Перчанкина,76А | Vitomax LW М148008 (3,5 МВт) | 2021 | 5,504 |
|  |  | Vitomax LW М148007( 2,9 МВт) |  |  |
| 14 | Котельная г.Ворсма ул. Гагарина,8А | котел КСВа – 2,5 Гс | 2003 | 8,6 |
|  |  | котел КСВа – 2,5 Гс |  |  |
|  |  | котел КСВа – 2,5 ГС |  |  |
|  |  | котел КСВа – 2,5 ГС |  |  |
| 15 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | котел КВА – 0,16/0,32 | 2000 | 0,525 |
|  |  | котел КВА – 0,16/0,32 |  |  |
| 16 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | котел НР – 18 | 1960 | 1,806 |
|  |  | котел НР – 18 |  |  |
|  |  | котел НР – 18 |  |  |
| 17 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | котел КСВа-1,25 | 2001 | 3,225 |
|  |  | котел КСВа-1,25 |  |  |
|  |  | котел КСВа-1,25 |  |  |
| 18 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | котел КВГМ-1,5 | 2005 | 3,87 |
|  |  | котел КВГМ-1,5 |  |  |
|  |  | котел КВГМ-1,5 |  |  |
| 19 | Котельная р.п. Тумботино, ул. Школьная, 17а | котел Турботерм-Стандарт-500 | 2010 | 0,86 |
|  |  | котел Турботерм-Стандарт-500 |  |  |
| 20 | Котельная г.Ворсма, ул. Строителей, 9А | Котел Nobel Econ 10000H 1000кВт | 2025 | 1,849 |
|  |  | Котел Nobel Econ 10000H 1000кВт |  |  |
|  |  | Котел Nobel Econ 150H 150 кВт |  |  |
| 21 | ПАО «Павловский завод им. Кирова» | Vitomax 100 LW (6 МВт) | 1972 | 19,15 |
|  |  | Vitomax 100 LW (6 МВт) |  |  |
|  |  | Vitomax 100 LW (6 МВт) |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 Гн |  |  |
|  |  | КСВа-1,25 Гн |  |  |
| 22 | ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | КСВа-1,25 Гн | 2007 | 1,46 |
|  |  | КСВа-1,25 Гн |  |  |
| 23 | АО «Гидроагрегат» | ТВГМ-30 | 1941 | 65,67 |
|  |  | ПТВМ-30М |  |  |
|  |  | ДЕВ25/14 ГМ-О |  |  |
| 24 | ПАО «Павловский автобус» | КВ-ГМ-3,48-115М | 1932 | 51,06 |
|  |  | КВ-ГМ-3,48-115М |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-3,48-115М |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-3,48-115М |  |  |
|  |  | ДЕВ 25-14ГМ |  |  |
|  |  | ДЕВ 25-14ГМ |  |  |
|  |  | ДКВР 20/13 |  |  |
| 25 | ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» | RIELLO RTQ-1000 | 2010 | 1,88 |
|  |  | RIELLO RTQ-1000 |  |  |
| 26 | ООО НПО «Мехинструмент» | ICI REX | 1984 | 5,64 |
|  |  | ICI REX |  |  |
|  |  | ICI REX |  |  |
| 27 | МУП «Тепло» р.п.Тумботино котельная ул.Чкалова,19 б | Турботерм-Гарант 4000 | 2012 | 6,88 |
|  |  | Турботерм-Гарант 4000 |  |  |

Таблица 2.2.3. - Установленное насосное оборудование на теплоисточниках

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г.Павлово, ул.Аллея Ильича 9а | Сетевой ( 2 шт.) | WILO BL 65/190-18,5/2 | 18,5 | 73,59 | 49,19 | 2019 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | WILO IL 40/160-4/2 | 1,1 | 13,32 | 18,09 | 2019 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | WILO MNI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 | 1,5 | 2 | 100 | 2019 |
| 2 | Котельная г.Павлово, ул.Аллея Ильича 57 | Сетевой ( 2 шт.) | Д-320-50 | 75 | 315 | 50 | 2016 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | КМ-65-50-160С | 5,5 | 25 | 32 | 2016 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | КМ-100-65-200С | 30 | 100 | 50 | 2016 |
| 3 | Котельная г. Ворсма ул.Гагарина 8а | Сетевой ( 2 шт.) | Д-З15-50 | 75 | 315 | 50 | 2003 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | КМ-80-65-160/2 | 7,5 | 50 | 32 | 2003 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | КМ-80-50-200/2 | 15 | 50 | 50 | 2003 |
| 4 | Котельная г.Павлово, ул.Высокая 5а | Сетевой ( 5 шт.) | CNP TD 100-52G | 30 | 130 | 52 | 2023 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | CNP CDM 10-5 | 2,2 | 10 | 43 | 2023 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | CNP TD 50-60G | 15 | 50 | 60 | 2023 |
| 5 | Котельная г.Павлово, ул.Железнодорожная 5 | Сетевой ( 2 шт.) | CNP TD100-520/25WHCS | 30 | 100 | 52 | 2022 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | КМШ-100-65-200/2 | 30 | 100 | 50 | 2003 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | JET 61 Т | 5,6 | 5,4 | 61 | 2003 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | КМШ-40-32-180 | 3 | 32 | 45 | 2003 |
| 6 | Котельная г. Ворсма ул.Заводская 45 | Сетевой ( 2 шт.) | Wilo IL 40/150-3/2-R | 3 | 18 | 25 | 2016 |
| 7 | Котельная г.Павлово, ул.Кирова 51 | Сетевой ( 3 шт.) | Д-200-36 (4АМНI80М4 | 37 | 200 | 36 | 2011 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | МН1 803 ЕМ | 1,5 | 12 | 45 | 2011 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | Wilo HELIX V 1605-1/16/E/S/400-50 | 4 | 5 | 65 | 2011 |
| 8 | Котельная г.Павлово, ул. Крупской,10 | Сетевой ( 1 шт.) | Grundfos | 0,9 | 4 | 6 | 2003 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | UPF 40-120 | 0,9 | 4 | 6 | 2025 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | Гранфлоу тип ин УНВ P26L 1х220V 80,6 | 0,9 | 4 | 6 | 2003 |
| 9 | Котельная г.Павлово, ул.Куйбышева7а | Сетевой ( 2 шт.) | WILO IL 65/170-11/2 | 7,5 | 92 | 40 | 2019 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | WILO MHI 205-1/E/3-400-50-2 | 0,75 | 3 | 38 | 2021 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | Wilo MHIL 102 | 0,55 | 3 | 18 | 2008 |
| 10 | Насосная пер.Огородный 28а | Сетевой ( 1 шт.) | Д-200-90 | 55 | 200 | 90 | 2013 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | 1Д-320-50А | 55 | 320 | 50 | 2006 |
| 11 | Насосная пер.Огородный 30 | Сетевой ( 1 шт.) | КМ-80-65-160 | 7,5 | 50 | 32 | 2013 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | КМ-80-65-160 | 7,5 | 50 | 32 | 2010 |
| 12 | Котельная г.Павлово, ул.Перчанкина 76А | Сетевой ( 3 шт.) | WILO IPL 80/210-30/2 | 30 | 170 | 60 | 2021 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | WILO MHI 204-1/16-Е-3-2/2G | 1,95 | 22 | 50 | 2021 |
| 13 | Котельная с.Таремское ул.Школьная 34а | Сетевой ( 2 шт.) | Wilo BL 80/210-37/2 | 37 | 225 | 56 | 2020 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | JET 100 Т | 2,2 | 3 | 45 | 2020 |
| 14 | Котельная г.Павлово, ул.Чкалова, 59 | Сетевой ( 3 шт.) | WILO IL 100/190-30/2 | 30 | 100 | 48 | 2019 |
|  |  | Сетевой ( 2 шт.) | WILO BL 80/295-15/4 | 15 | 80 | 36 | 2019 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | WILO-CO-2 MHI 404/ER-EB | 7,5 | 75 | 60 | 2012 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | WILO HELIX V2 20G-1/16/E/KS-400-50 | 7,5 | 22 | 35 | 2019 |
| 15 | Котельная г.Павлово, ул.Правика 3в | Сетевой ( 2 шт.) | IPN150/330-30/4-IE3 | 30 | 200 | 34 | 2024 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | MНI405-1/Е-3-400-50-2-Х | 1,1 | 8 | 50 | 2024 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | IPN 50/200-11/2 | 11 | 40 | 50 | 2024 |
| 16 | Котельная г.Ворсма ул.Свободы 67а | Сетевой ( 1 шт.) | К20/30 | 12 | 20 | 30 | 1999 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | К20/30 | 10 | 20 | 30 | 1985 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | КМ-80-65-160 | 1,5 | 50 | 32 | 1981 |
| 17 | Котельная г.Павлово, ул. 1 Северная 45б | Сетевой ( 2 шт.) | WILO IL 65/200-15/2 | 15 | 84 | 52 | 2021 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | WILO MHI 204-1/E/3-400-50-2 | 2,2 | 45 | 29,2 | 2021 |
| 18 | ТОП г.Павлово ул. 8-Марта 21 | ГВС ( 2 шт.) | WILO Crone Line IL 50/220-11/2 | 11 | 50 | 64 | 2019 |
| 19 | ТОП г.Павлово ул.Чапаева 71а | Сетевой ( 2 шт.) | К-200-150-315 СД | 55 | 370 | 32 | 2019 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | Wilo IL 65/150-5,5/2 | 7,5 | 65 | 25 | 2016 |
| 20 | Котельная р.п.Тумботино ул.Школьная 17а | Сетевой ( 1 шт.) | Wilo DPL 50/140-3/2 | 1 | 50 | 18,1 | 2010 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | Wilo MVI 106/PN 16 | 0,75 | 25 | 32 | 2010 |
|  |  | Внутреннего контура котла (2 шт.) | Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2,2 | 39 | 21 | 2010 |
| 21 | Котельная г.Павлово, ул.1-я Строителя 46а | Сетевой ( 2 шт.) | TD 125-40 G4 | 30 | 159 | 40 | 2025 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | WILO 100/165-22/2 | 22 | 266 | 33,6 | 2015 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | IL 100/210-30/2 | 22 | 149 | 55 | 2018 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | CDM 10-4 | 1,5 | 10 | 30 | 2025 |
|  |  | ГВС ( 1 шт.) | Wilo BL 40/230 15/2 | 15 | 54 | 72 | 2015 |
|  |  | ГВС ( 1 шт.) | Wilo BL 40/230 15/2 | 15 | 54 | 72 | 2016 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | CDM 32-5-2 | 11 | 26,5 | 63 | 2025 |
| 22 | Котельная г.Павлово, ул.Советская 24 | Сетевой ( 3 шт.) | WILO IL 100/190-30/2 | 30 | 221 | 48 | 2020 |
|  |  | Сетевой ( 2 шт.) | WILO BL 65/170-11/2 | 11 | 80 | 42 | 2020 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2 | 2,2 | 14 | 60 | 2020 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | Helix V2206-1/16/E/KS/400-50 | 7,5 | 40 | 107 | 2020 |
| 23 | ЦТП г.Павлово ул.Транспортная 5д | Сетевой ( 1 шт.) | Д-630-90Б | 160 | 630 | 90 | 2008 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | Д-630-90Б | 160 | 630 | 90 | 2000 |
|  |  | Сетевой ( 1 шт.) | Д-630-90Б | 160 | 630 | 90 | 1998 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | КМ-80-50-200 | 15 | 50 | 50 | 1988 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | КМ-80-50-200 | 15 | 50 | 50 | 2001 |
| 24 | Котельная с.Ясенцы ул.Школьная 15 | Сетевой ( 2 шт.) | Wilo BL 65/170-15/2 | 18,5 | 140 | 40 | 2005 |
|  |  | Подпиточный ( 1 шт.) | CR 1-5 | 0,4 | 2,4 | 31,6 | 2005 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) |  | 0,37 |  |  |  |
| 25 | Котельная г.Ворсма ул.Строителей, з\у 9А | Сетевой ( 2 шт.) | TD80-32G/2SWHCJ | 11 | 66,6 | 32,6 | 2026 |
|  |  | Подпиточный ( 2 шт.) | CMD3-5FSWPS | 0,55 | 3,3 | 26,3 | 2026 |
|  |  | ГВС ( 2 шт.) | CMD3-7FSWPS | 0,75 | 2,2 | 44 | 2026 |
| 26. | АО «Гидроагрегат» | Сетевой ( 4 шт.) | Д 630/90 | 315 | 630 | 90 | 2019 |
|  |  | Подпиточный (3 шт.) | КМ 100-65-200 | 30 | 100 | 18,09 | 2009 |
| 27. | завод им. Кирова»ПАО «Павловский | Сетевой (2 шт.) | IL 150/380-55/4 | 55 | 383 | 60 | 2020 |
|  |  | Сетевой (2 шт.) | IL 250/470-160/4 | 160 | 695 | 80 | 2020 |
|  |  | Сетевой FBC (2 шт.) | BL-E 32/220-11/2-R1 | 220 | 39 | 75 | 2020 |
|  |  | Подпиточный (2 шт.) | Xelix VE 5203- 1/l6E/KS | 12,5 | 52 |  | 2020 |
|  |  | Циркуляционный (6шт.) | BL 125/275-18.5/4 | 18,5 | 243 | 26,6 | 2020 |
|  |  | Дизельный (4шт.) | Piusi Panther 56 | 0,35 | 2,82 | 6 | 2020 |
|  |  | Hacoc подачи ГВС (2шт.) | КМ 100-65-200 | 30 | 100 | 50 | 2004 |
|  |  | Hacoc на котел KCBa (2шт.) | КМ 80-60-160 | 7,5 | 50 | 32 | 2006 |
| 28. | Я.М.Свердлова»ФКП «Завод имени | Сетевой (2 шт.) | CH-G 80-4000/A/BAQE/15 IE2 | 17.5 | 150 | 40 | 2017 2014 |
|  |  | Подпиточный (1 шт.) | KPS 30/16T DAB | 0,47 | 1,8 | 32,5 | 2010 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | ц/б CP DAB 50/3100 | 2,51 | 18 | 31 | 2023,2019 |
| 29. | р.п.Тумботино, ул.Чкалова 19б МУП «Тепло» | Сетевой ( шт.) | IL 150/340-45/4 | 45 |  | 160 | 10.2012г |
|  |  | Подпиточный ( шт.) | MHIE 803-1/Е/3-2-2G | 2,2 |  | 4 | 10.2012г |
| 30. | ПАО «Павловский автобус» | Сетевой (3 шт.) | Д 1250/63 | 315 (2 шт), 250 (1 шт.) | 1250 | 63 | 2003г.(2шт), 1988г. 1 шт. |
|  |  | Подпиточный (1шт.) | КМ 100-80 | 160 | 100 | 80 | 2009г. |
|  |  | ГВС (2 шт.) | КМ-150-125 | 75 (1 шт.), 90 (1 шт.) | 200 | 300 -1 шт 315- 1 шт | 2003г. |
| 31 | ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | Сетевой | КМШ-80-50-200 С/2 -5/ | 15 | 39 | 50 | 2007 |
|  |  | ГВС | КМ 65 -50 -160/2 | 1.5 | 6.3 | 19 | 2007 |

Основными проблемами развития системы теплоснабжения Павловского муниципального округа в сфере организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов;

- износ оборудования некоторых котельных;

- недостаточный уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии у потребителей.

Тарифы на тепловую энергию

Структура цен (тарифов) указана в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), установленных на момент разработки ПКР

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  |  | Год |  |  | Вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября |  |  |  | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОАГРЕГАТ» (ИНН 5252000470), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  | 2026 |  |  | 1901,11 |  |  |  | 2083,41 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  | 2026 |  |  | - |  |  |  | - |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕХИНСТРУМЕНТ» (ИНН 5252024087), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  | 2026 |  |  |  | 2250,53 |  |  |  | 2451,01 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  | 2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области | Для потребителей на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 3873,14 |  |  | 4256,20 |  |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 4725,23 |  |  | 5192,56 |  |  |
| 1. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС» (ИНН 5252000350), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 2131,69 |  |  |  | 2337,41 |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 3009,13 |  |  | 3306,16 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 3671,14 |  |  | 4033,52 |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 529,99 |  |  | 582,46 |

| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГО СТРОЙ» (ИНН 5257055240), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | двухставочный |  |  |  |
| 1.1.1. |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2026 | 1196,57 | 1311,44 |
| 1.1.2. |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | 2026 | 365,92 | 402,14 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | двухставочный |  |  |  |
| 1.2.1. |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2026 | 1459,82 | 1599,96 |
| 1.2.2. |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | 2026 | 446,42 | 490,61 |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ПАВЛОВСКИЙ САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» (ИНН 5252008631), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 3166,62 | 3405,66 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | - | - |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОВСКИЙ ОРДЕНА ПОЧЕТА ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИМ. КИРОВА» (ИНН 5252000382), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный,руб./Гкал | 2026 | 2566,97 | 2821,01 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный,руб./Гкал | 2026 | 3131,70 | 3441,63 |

Тарифы ГВС

Таблица 2.2.5. – Тарифы ГВС

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 28,64 | 3873,14 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 31,45 | 4256,20 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 342,67 |  |  |
|  | в том числе: |  | 34,94 | 4725,23 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 376,54 |  |  |
|  | в том числе: |  | 38,37 | 5192,56 |

| № п/п | Периоды регулирования | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию* |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 54,29 | - |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 59,66 | - |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | - |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | - |

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (двухставочный) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. |
| ООО «ФСК «Энерго Строй» |  |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 54,29 | 1196,57 | 365,92 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 59,66 | 1311,44 | 402,14 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 198,01 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 66,23 | 1459,82 | 446,42 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 217,61 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 72,79 | 1599,96 | 490,61 |

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПАВЛОВСКИЙ ОРДЕНА ПОЧЕТА ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИМ. КИРОВА» |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 54,29 | 2566,97 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 59,66 | 2821,01 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 200,98 |  |  |
|  | в том числе: |  | 66,23 | 3131,70 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 220,86 |  |  |
|  | в том числе: |  | 72,79 | 3441,63 |

2.3. Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории города Павлово.

Электроснабжение потребителей города Павлово, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского округа, в т.ч. для Города Павлово, является Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение города Павлово осуществляется от подстанций, расположенных на территории города: ПС «Павлово» 110/35/6 кВ, ПС «Новая» 110/6 кВ, ПС «ПАЗ» 110/10 кВ, ПС «ПОМЗ» 110/10 кВ.

Общая мощность трансформаторов подстанций равна 134,5 МВА.

Общая протяженность ЛЭП в границах Павловского муниципального округа составит:

ЛЭП 110 кВ – 106,88 км;

ЛЭП 35 кВ – 77,92 км;

ЛЭП 10 кВ – 4,5 км;

ЛЭП 6 кВ – 324,37 км.

Перечень и технические характеристики подстанций Павловского муниципального округа приведены в табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Понизительные подстанции Павловского муниципального округа

| № п/п | Название подстанции | Уровни напряжений, кВт | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Тумботино 110/6 кВ» | 110/6 | 1966 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | р.п. Тумботино, улица Чкалова | - | 20 |
| 2 | ПС «Таремская 110/6 кВ» | 110/6 | - | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | с. Таремское, ул. Школьная | - | 12,6 |
| 3 | ПС «Павлово 110/35/6 кВ» | 110/35/6 | 1925 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | г. Павлово, ул. Чкалова, 52 | - | 45 |
| 4 | ПС «Металлист 110/6 кВ2 | 110/6 | - | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | г. Павлово, ул. Шутова | - | - |
| 5 | ПС «ПАЗ 110/6 кВ» | 110/6 | - | ПАО «Павловский автобус» | г. Павлово | 10+10 | 20 |
| 6 | ПС «Ясенецкая 110/6 кВ» | 110/6 | 1976 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | д. Ясенцы | - | 20 |
| 7 | ПС «Ворсма 110/6 кВ» | 110/6 | 1929 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | г. Ворсма | 16+16 | 32 |
| 8 | ПС «Степаньково 110/10/6 кВ» | 110/10/6 | 1983 | Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | - | 25+25 | 50 |
| 9 | ПС «Горбатовская 35/6 кВ» | 35/6 | - | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | г. Горбатов, ул. Максима Горького | 20 | 7,2 |
| 10 | ПС «ПОМЗ 35/6 кВ» | 35/6 | - | АО «Павловский опытно-механический завод» | г. Павлово, ул. Вокзальная | 2,5+2,5 | 6,5 |
| 11 | ПС «Вареж 35/6 кВ» | 35/6 | 1999 | Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Павловский округ, р.п. Тумботино | 4+3.2 | 7,2 |

Таблица 2.3.2 - Перечень ТП 10 кВ и 6 кВ, находящихся на территории Павловского муниципального округа

| № п/п | Наименование ТП | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | КТП-4344 ВЛ-1001 ПС Бараново | 10 |
|  | КТП-4345 ВЛ-1001 ПС Бараново | 10 |
|  | СТП-4342 ВЛ-1001 ПС Бараново | 10 |
|  | КТП-2744 Л-105 ПС Малиново | 10 |
|  | МТП-3525 | 6 |
|  | МТП-3512 | 6 |
|  | КТП-2821 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2820 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2815 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2818 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2819 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2816 Л-605 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2834 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2823 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2830 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2824 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2832 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2825 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2835 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2837 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2828 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2827 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2839 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2841 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2329 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2327 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2325 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2566 Л-608 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2554 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2570 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2581 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2525 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2572 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2574 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2552 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2571 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2517 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2551 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2528 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2543 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2545 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2544 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | СТП-2378 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | СТП-2438 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2770 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | РП-6кВ 21 | 6 |
|  | РП-6кВ 23 | 6 |
|  | СТП-2223 Л-2303 ПС Павлово | 6 |
|  | РП-6кВ 22 | 6 |
|  | КТП-2221 Л-2305 от РП-23 | 6 |
|  | РП-6кВ 25 | 6 |
|  | ЗТП-2324 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | ЗТП-2556 Л-610 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | ЗТП-2559 Л-608 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2609 Л-610 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | РП-6кВ 29 | 6 |
|  | СТП-2628 Л-610 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-4081 ВЛ-604 ПС Елизарово | 6 |
|  | КТП-2775 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | МТП-2726 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2778 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2442 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | МТП-2720 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | МТП-2721 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-6кВ | 6 |
|  | СТП-2440 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2441 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2204 Л-2301 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2313 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | МТП-2326 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | МТП-2345 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | МТП-2555 Л-608 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | МТП-2563 Л-608 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2607 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | СТП-2615 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2384 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2382 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2392 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2381 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2388 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2380 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2387 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2377 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2376 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2373 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2359 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2354 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | ЗТП-2022 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2004 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2003 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2014 Л-2102 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2015 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2018 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2025 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2007 Л-2107 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2010 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2001 Л-2101 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2008 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2016 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2024 Л-2205 от РП-22 | 6 |
|  | ЗТП-2017 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2006 Л-2205 от РП-22 | 6 |
|  | ЗТП-2013 Л-2204 от РП-22 | 6 |
|  | ЗТП-2028 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2091 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2701 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2754 Л-618 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2756 Л-613 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2703 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2712 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2808 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2812 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2801 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2813 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2817 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | СТП-2192 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2836 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2335 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | ЗТП-2504 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2506 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2505 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2538 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2536 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2372 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2316 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2314 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2315 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2319 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2346 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |
|  | КТП-2429 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2707 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2716 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2709 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2715 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2714 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2704 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2713 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2305 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | ЗТП-2304 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2705 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2306 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2702 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2706 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2083 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2103 Л-602 ПС ПАЗ | 6 |
|  | ЗТП-2088 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2318 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2398 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | МТП-2393 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | МТП-2383 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | МТП-2379 Л-604 ПС Таремская | 6 |
|  | МТП-2390 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2437 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | МТП-2361 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2063 Л-614 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2055 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | МТП-2829 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2842 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2560 Л-608 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | ЗТП-2503 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2501 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2529 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2537 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2535 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2548 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2021 Л-2102 от РП-21 | 6 |
|  | КТП-2129 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2368 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2369 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2098 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2134 Л-2204 от РП-22 | 6 |
|  | КТП-2089 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2108 Л-2204 от РП-22 | 6 |
|  | КТП-2080 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |
|  | КТП-2174 Л-609 ПС Новая | 6 |
|  | КТП-2126 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |
|  | КТП-2081 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |
|  | КТП-2102 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |
|  | КТП-2330 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2371 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2370 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2366 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2365 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | ЗТП-2123 ПС Павлово 2 СШ | 6 |
|  | СТП-2783 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2046 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2049 Л-2104 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2122 ПС Павлово | 6 |
|  | СТП-2453 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2128 Л-614 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2520 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2522 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2513 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2507 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2508 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2308 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2309 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2311 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2302 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2301 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2342 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2334 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2339 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2340 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2337 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2341 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2333 Л-604 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2843 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2844 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2583 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2584 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2582 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2562 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2524 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2630 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2519 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2510 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2509 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2514 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2068 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2033 Л-2103 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2029 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2073 Л-2104 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2054 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2062 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2050 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2066 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2075 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2072 Л-2204 от РП-22 | 6 |
|  | ЗТП-2061 Л-2204 от РП-22 | 6 |
|  | ЗТП-2047 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2034 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2036 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2038 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2035 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2037 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2039 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2755 Л-613 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2113 Л-607, Л-608 ПС Таремская ФОК | 6 |
|  | ЗТП-2094 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | ЗТП-2074 ПС Павлово 2 СШ | 6 |
|  | ЗТП-2142 Л-2102 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2125 Л-2105 от РП-21 | 6 |
|  | КТП-2749 Л-16 ПС Степаньково | 6 |
|  | КТП-2747 Л-16 ПС Степаньково | 6 |
|  | КТП-2757 Л-16 ПС Степаньково | 6 |
|  | КТП-2743 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2758 Л-16 ПС Степаньково | 6 |
|  | КТП-2727 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2718 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2731 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2717 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2722 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2719 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2804 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2724 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | ЗТП-2041 Л-2102 от РП-21 | 6 |
|  | ЗТП-2044 ПС Павлово 2 СШ | 6 |
|  | ЗТП-2090 Л-2417 от РП-24А ПС Новая | 6 |
|  | ЗТП-2093 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2069 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2057 Л-2301 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2092 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2810 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2814 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2802 Л-602 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2803 Л-604 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2811 Л-605 ПС Горбатовская | 6 |
|  | ЗТП-2135 Л-618 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-2095 Л-602 ПС ПАЗ | 6 |
|  | ЗТП-2160 Л-612 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | ЗТП-2096 Л-2305 от РП-23 | 6 |
|  | ЗТП-2097 ПС Павлово 2СШ | 6 |
|  | КТП-2403 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2404 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2399 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2402 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2401 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2400 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2405 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2397 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2394 Л-606 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2413 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2408 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2407 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2420 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2406 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2417 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2515 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2502 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2516 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | МТП-2746 Л-16 ПС Тумботино | 6 |
|  | МТП-2741 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | МТП-2729 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | МТП-2728 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2443 Л-601 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2206 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | МТП-2822 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | КТП-2210 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2444 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-6кВ | 6 |
|  | КТП-2207 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | ЗТП-6кВ | 6 |
|  | СТП-2209 Л-602 ПС ПАЗ | 6 |
|  | КТП-2211 Л-2301 ПС Павлово | 6 |
|  | МТП-2826 Л-603 ПС Горбатовская | 6 |
|  | СТП-2623 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | СТП-2621 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | СТП-2625 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | СТП-2622 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2396 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | КТП-2439 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2436 Л-603 ПС Вареж | 6 |
|  | СТП-2777 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | СТП-2771 Л-612 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2774 Л-611 ПС Тумботино | 6 |
|  | КТП-2019 ПС Павлово | 6 |
|  | СТП-2193 Л-605 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2191 Л-613 ПС Павлово | 6 |
|  | СТП-2201 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2616 Л-602 ПС Таремская | 6 |
|  | КТП-2200 Л-608 ПС Павлово | 6 |
|  | КТП-2606 Л-610 ПС Ясенецкая | 6 |
|  | КТП-2605 Л-606 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2540 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2611 Л-607 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2542 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | КТП-2541 Л-615 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2053 ПАВЛОВО | 6 |
|  | ЗТП-2009 Л-2302 от РП-23 | 6 |
|  | КТП-2576 Л-605 ПС Ворсма | 6 |
|  | ЗТП-2153 Л-608 ПС ПОМЗ | 6 |

Сведения о системе уличного освещения

Сведения о системе уличного освещения в муниципальном образовании представлена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Сведения о системе уличного освещения

| Объект, улица | Тип светильника | Тип лампы | Кол-во | Единичная мощность | Суммарная мощность | Время работы |  |  | Потребление Электроэнергии за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В течении суток | В течении месяца | В течении года |  |
|  |  |  | шт. | кВт | кВт | часы | дни | месяц | кВт/час |
| г. Павлово ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Белохвостикова, ул. Винокурова, ул. Трудовая, ул. Пионерская, ул. 1-я Строителя, ул. Чкалова ул. Кузнечная, ул. Луначарского | ЖКУ | ДНаТ-250 | 919 | 0,25 | 229,75 | 12,5 | 30 | 12 | 1 033 875,00 |
| г. Павлово ул. Короленко ул. Транспортная, ул. Советская ул. Инициативная, ул. Физкультурника, ул. Сосновая | ЖКУ | ДНаТ-150 | 1597 | 0,15 | 239,55 | 12,5 | 30 | 12 | 1 077 975,00 |
| г. Павлово пер. Больничный ул. Крестьянская, ул. Высокая пер. Суворова, ул. Суворова ул. 8 Марта | ЛКУ | LED | 327 | 0,12 | 39,24 | 12,5 | 30 | 12 | 176 580,00 |
| г. Павлово ул. Марачево с 1-11 ул. Грушевая, ул. Яблоневая, ул. Тополиная, ул. Каштановая, ул. Сливовая, ул. Кузоватова, ул. Миндальная, ул. Пальмовая ул. Весенних зорь, ул. Альбова ул. Лимонная, ул. Перчанкина, пер. Степной с 1-14 | ЛКУ | LED | 422 | 0,08 | 33,76 | 12,5 | 30 | 12 | 151 920,00 |
| г. Павлово Тротуары ул. Коммунистическая ул. Фаворского | ЛКУ | LED | 150 | 0,06 | 9 | 12,5 | 30 | 12 | 40 500,00 |
| г. Павлово Парк 40 Лет ВЛКСМ | ЛКУ | LED | 47 | 0,04 | 1,88 | 12,5 | 30 | 12 | 8 460,00 |
| г. Ворсма ул. Айвазовского | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Базарная площадь | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма пер. Базарный | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Белинского | консольный | ДРЛ | 13 | 0,25 | 3,25 | 12,5 | 30 | 12 | 14 625,00 |
| г. Ворсма пер. Буденного | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Буденного | консольный | ДРЛ | 17 | 0,25 | 4,25 | 12,5 | 30 | 12 | 19 125,00 |
| г. Ворсма ул. Весенняя | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. 2-я Весенняя | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма пер. Водокачный | консольный | ДРЛ | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| г. Ворсма ул. Ворошилова | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма пер. Высоковольтный | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Гагарина | консольный | LED | 147 | 0,05 | 7,35 | 12,5 | 30 | 12 | 33 075,00 |
| г. Ворсма ул. Гайдара | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма ул. Гоголя | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Добролюбова | консольный | ДРЛ | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| г. Ворсма ул. Заводская | консольный | ДРЛ | 11 | 0,25 | 2,75 | 12,5 | 30 | 12 | 12 375,00 |
| г. Ворсма пер. Заводской | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Завьялова | консольный | LED | 19 | 0,05 | 0,95 | 12,5 | 30 | 12 | 4 275,00 |
| г. Ворсма ул. Заречная | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Захаровская | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Зеленая | консольный | ДРЛ | 15 | 0,25 | 3,75 | 12,5 | 30 | 12 | 16 875,00 |
| г. Ворсма пер. Зеленый | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Зои Космодемьянской | консольный | LED | 28 | 0,05 | 1,4 | 12,5 | 30 | 12 | 6 300,00 |
| г. Ворсма ул. имени С.П. Голицына | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Калинина | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Калинина | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма пер. Карла Маркса | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма пер. Кирова | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма пер. Клубный | консольный | ДРЛ | 11 | 0,25 | 2,75 | 12,5 | 30 | 12 | 12 375,00 |
| г. Ворсма ул. Кольцова | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма пер. Кольцова | консольный | LED | 13 | 0,05 | 0,65 | 12,5 | 30 | 12 | 2 925,00 |
| г. Ворсма ул. Комсомольская | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма пер. Кооперативный | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Космонавтов | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма ул. Крупской | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма ул. Крылова | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Кузнечный | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Куйбышева | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Ленина | консольный | LED | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
| г. Ворсма пер. Ленина | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Лермонтова | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма пер. Лесной | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма пер. Лесопильный | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Ломоносова | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. 1-я Луговая | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. 2-я Луговая | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма пер. Луначарского | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Луначарского | консольный | LED | 19 | 0,05 | 0,95 | 12,5 | 30 | 12 | 4 275,00 |
| г. Ворсма ул. Льва Толстого | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Максима Горького | консольный | ДРЛ | 12 | 0,25 | 3 | 12,5 | 30 | 12 | 13 500,00 |
| г. Ворсма пер. Максима Горького | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Матросова | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Маяковского | консольный | LED | 14 | 0,05 | 0,7 | 12,5 | 30 | 12 | 3 150,00 |
| г. Ворсма ул. Металлист | консольный | LED | 15 | 0,05 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Механизаторов | консольный | LED | 13 | 0,05 | 0,65 | 12,5 | 30 | 12 | 2 925,00 |
| г. Ворсма ул. Мира | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма ул. Мичурина | консольный | LED | 18 | 0,05 | 0,9 | 12,5 | 30 | 12 | 4 050,00 |
| г. Ворсма ул. Молодежная | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Набережная | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма пер. Набережный | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Нахимова | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Некрасова | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. О. Кошевого | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма ул. Огородная | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. Озерная | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма пер. Островского | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Охтомова | консольный | LED | 23 | 0,05 | 1,15 | 12,5 | 30 | 12 | 5 175,00 |
| г. Ворсма пер. Охтомова | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Парковая | консольный | LED | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
| г. Ворсма ул. 2-я Парковая | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма пер. Парковый | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Пионерский | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма Пл. Победы | консольный | LED | 42 | 0,05 | 2,1 | 12,5 | 30 | 12 | 9 450,00 |
| г. Ворсма ул. Полевая | консольный | ДРЛ | 11 | 0,25 | 2,75 | 12,5 | 30 | 12 | 12 375,00 |
| г. Ворсма пер. Почтовый | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Прудная | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма пер. Пугачева | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Пушкина | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма пер. Рабкоровский | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Репина | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма пер. Речной | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Садовая | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма пер. Садовый | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Свердлова | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Светлая | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма ул. Свободы | консольный | LED | 42 | 0,05 | 2,1 | 12,5 | 30 | 12 | 9 450,00 |
| г. Ворсма ул. Северная | консольный | LED | 32 | 0,05 | 1,6 | 12,5 | 30 | 12 | 7 200,00 |
| г. Ворсма пер. Северный | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. Селькоровская | консольный | LED | 39 | 0,05 | 1,95 | 12,5 | 30 | 12 | 8 775,00 |
| г. Ворсма пер. Селькоровский | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Советская | консольный | LED | 54 | 0,05 | 2,7 | 12,5 | 30 | 12 | 12 150,00 |
| г. Ворсма пер. Советский | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма пер. Совхозный | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Солнечная | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Стадионная | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма ул. Строителей | консольный | LED | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| г. Ворсма ул. Татаркина | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма пер. Театральный | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма ул. Терешковой | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Титова | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма пер. Титова | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Трудовая | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Урицкого | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма ул. Усадьба Совхоза | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма ул. Циолковского | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. Чайковского | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Чапаева | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. Чернышевского | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма ул. Чехова | консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| г. Ворсма пер. Чкалова | консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| г. Ворсма ул. Школьная | консольный | ДРЛ | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| г. Ворсма пер. Шмидта | консольный | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| г. Ворсма пер. Шоссейный | консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| г. Ворсма ул. Южная | консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| г. Ворсма ул. 1 Мая | консольный | LED | 27 | 0,05 | 1,35 | 12,5 | 30 | 12 | 6 075,00 |
| г. Ворсма 1- й Проезд | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма 2- й Проезд | консольный | ДРЛ | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| г. Ворсма 3- й Проезд | консольный | LED | 17 | 0,05 | 0,85 | 12,5 | 30 | 12 | 3 825,00 |
| г. Ворсма 4- й Проезд | консольный | ДРЛ | 8 | 0,25 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| г. Ворсма 5- й Проезд | консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| г. Ворсма ул. 2-я Пятилетка | консольный | LED | 26 | 0,05 | 1,3 | 12,5 | 30 | 12 | 5 850,00 |
| г. Ворсма пер. 2-я Пятилетка | консольный | ДРЛ | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| г. Ворсма Объект туристической отрасли Заозерье «Тосканка» | консольный | LED | 69 | 0,05 | 3,45 | 12,5 | 30 | 12 | 15 525,00 |
| г. Ворсма Городской Парк | консольный | LED | 82 | 0,05 | 4,1 | 12,5 | 30 | 12 | 18 450,00 |
| д. Лисенки |  | Е27 | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
|  |  | ДРЛ | 15 | 0,25 | 3,75 | 12,5 | 30 | 12 | 16 875,00 |
|  |  | ДРЛ | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| д. Низково |  | Е27 | 10 | 0,05 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  |  | ДРЛ | 15 | 0,25 | 3,75 | 12,5 | 30 | 12 | 16 875,00 |
|  |  | ДРЛ | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  |  | ЛЭД | 9 | 0,06 | 0,54 | 12,5 | 30 | 12 | 2 430,00 |
| д. Чмутово. |  | Е27 | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
|  |  | ДРЛ | 30 | 0,25 | 7,5 | 12,5 | 30 | 12 | 33 750,00 |
|  |  | ЛЭД | 5 | 0,06 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
|  |  | ДРЛ | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| д. Мунькино |  | ДРЛ | 1 | 0,25 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
|  |  | ЛЭД | 7 | 0,06 | 0,42 | 12,5 | 30 | 12 | 1 890,00 |
| д.Попадьино |  | Е27 | 7 | 0,05 | 0,35 | 12,5 | 30 | 12 | 1 575,00 |
|  |  | ДРЛ | 30 | 0,25 | 7,5 | 12,5 | 30 | 12 | 33 750,00 |
|  |  | ДРЛ | 2 | 0,15 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| д. Борок |  | Е27 | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
|  |  | ДРЛ | 18 | 0,25 | 4,5 | 12,5 | 30 | 12 | 20 250,00 |
| д. Мещера |  | Е27 | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
|  |  | ДРЛ | 30 | 0,25 | 7,5 | 12,5 | 30 | 12 | 33 750,00 |
| г.Горбатов |  | Е27 | 70 | 0,05 | 3,5 | 12,5 | 30 | 12 | 15 750,00 |
|  |  | ДРЛ | 10 | 0,15 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
|  |  | ДРЛ | 60 | 0,25 | 15 | 12,5 | 30 | 12 | 67 500,00 |
|  |  | ДРЛ | 26 | 0,4 | 10,4 | 12,5 | 30 | 12 | 46 800,00 |
|  |  | ЛЭД | 37 | 0,06 | 2,22 | 12,5 | 30 | 12 | 9 990,00 |
| С. Абабково ул.Центральная |  | натриевые | 43 | 0,15 | 6,45 | 12,5 | 30 | 12 | 29 025,00 |
|  |  | светодиодные | 14 | 0,05 | 0,7 | 12,5 | 30 | 12 | 3 150,00 |
| С. Абабково ул.Новая Линия |  | светодиодные | 24 | 0,05 | 1,2 | 12,5 | 30 | 12 | 5 400,00 |
| С. Абабково ул.Школьная |  | светодиодные | 15 | 0,05 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| С. Абабково пер. .Школьный |  | светодиодные | 4 | 0,5 | 2 | 12,5 | 30 | 12 | 9 000,00 |
| С. Абабково ул.Молодежная |  | светодиодные | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| С. Абабково ул.Полевая |  | светодиодные | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
|  |  | натриевые | 3 | 0,15 | 0,45 | 12,5 | 30 | 12 | 2 025,00 |
| С. Абабково ул.Строителей |  | светодиодные | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
|  |  | натриевые | 7 | 0,15 | 1,05 | 12,5 | 30 | 12 | 4 725,00 |
| С. Абабково ул.Колхозная |  | светодиодные | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
| Д. Комарово ул.Центральная |  | светодиодные | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
|  |  | натриевые | 30 | 0,15 | 4,5 | 12,5 | 30 | 12 | 20 250,00 |
| Д. Комарово ул.Захарова |  | светодиодные | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
|  |  | натриевые | 10 | 0,15 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| Д. Комарово ул.Колхозная |  | светодиодные | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
|  |  | натриевые | 13 | 0,15 | 1,95 | 12,5 | 30 | 12 | 8 775,00 |
| Д. Комарово ул.Молодежная |  | светодиодные | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
|  |  | натриевые | 14 | 0,15 | 2,1 | 12,5 | 30 | 12 | 9 450,00 |
| Д. Комарово ул.Новая Линия |  | натриевые | 9 | 0,15 | 1,35 | 12,5 | 30 | 12 | 6 075,00 |
| Д. Комарово ул.Трудовая |  | натриевые | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| Д. Захарова |  | натриевые | 6 | 0,15 | 0,9 | 12,5 | 30 | 12 | 4 050,00 |
|  |  | светодиодные | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
| Д. Гомзово |  | натриевые | 17 | 0,15 | 2,55 | 12,5 | 30 | 12 | 11 475,00 |
|  |  | светодиодные | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| Д. Касаново |  | натриевые | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  |  | светодиодные | 30 | 0,05 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| Д. Жестелево |  | натриевые | 35 | 0,15 | 5,25 | 12,5 | 30 | 12 | 23 625,00 |
| Д. Медвежье |  | натриевые | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| Д. Малая Тарка |  | светодиодные | 19 | 0,05 | 0,95 | 12,5 | 30 | 12 | 4 275,00 |
| Пос. Молодежный |  | натриевые | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| с.Вареж ул.Школьная |  | светодиодная | 13 | 0,05 | 0,65 | 12,5 | 30 | 12 | 2 925,00 |
| с.Вареж ул.Молодежная |  | светодиодная | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| с.Вареж ул.Центральная |  | светодиодная | 17 | 0,05 | 0,85 | 12,5 | 30 | 12 | 3 825,00 |
| с.Вареж ул.Советская |  | светодиодная | 7 | 0,05 | 0,35 | 12,5 | 30 | 12 | 1 575,00 |
| с.Вареж ул.Приокская |  | светодиодная | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| с.Вареж ул.Лесная |  | светодиодная | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| с.Вареж ул.Луговая |  | светодиодная | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| с.Вареж ул.Спортивная |  | светодиодная | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| с.Вареж ул.Речная |  | светодиодная | 17 | 0,05 | 0,85 | 12,5 | 30 | 12 | 3 825,00 |
| д.Ново |  | светодиодная | 21 | 0,05 | 1,05 | 12,5 | 30 | 12 | 4 725,00 |
| д.Лохани |  | светодиодная | 26 | 0,05 | 1,3 | 12,5 | 30 | 12 | 5 850,00 |
| д.Юрьевец |  | светодиодная | 14 | 0,05 | 0,7 | 12,5 | 30 | 12 | 3 150,00 |
| д.Большое Иголкино |  | светодиодная | 23 | 0,05 | 1,15 | 12,5 | 30 | 12 | 5 175,00 |
| с.Малое Иголкино |  | светодиодная | 33 | 0,05 | 1,65 | 12,5 | 30 | 12 | 7 425,00 |
| д.Аксентьево |  | светодиодная | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
| Д.Выборково |  | светодиодная | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
| Д.Чирятьево |  | светодиодная | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| Д.Шамшилово |  | светодиодная | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| Д.Максаково |  | светодиодная | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| Д.Криуша |  | светодиодная | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
| Д.Пурка, ул.Центральная |  | светодиодная | 14 | 0,05 | 0,7 | 12,5 | 30 | 12 | 3 150,00 |
| Д.Пурка, ул.Садовая |  | светодиодная | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| Д.Пурка, ул.Трудовая |  | светодиодная | 11 | 0,05 | 0,55 | 12,5 | 30 | 12 | 2 475,00 |
| Д.Бандино |  | светодиодная | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| Д.Кряжи |  | светодиодная | 20 | 0,05 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| Д.Михалицы |  | светодиодная | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| Д.Мошково |  | светодиодная | 7 | 0,05 | 0,35 | 12,5 | 30 | 12 | 1 575,00 |
| Д.Липовицы |  | светодиодная | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
| с. Грудцино, ул. Ильинская | Консольные | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
| с. Грудцино, ул. Комсомольская | Консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| с. Грудцино, ул. Ленина | Консольный | ДРЛ | 15 | 0,25 | 3,75 | 12,5 | 30 | 12 | 16 875,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
|  | Консольный | ДНАТ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| с. Грудцино, ул. Молодежная | Консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
| с. Грудцино, ул. Новая | Консольный | ДРЛ | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
| с. Грудцино, ул. Озерная | Консольный | ДНАТ | 2 | 0,15 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
| с. Грудцино, ул. Полевая | Консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
| с. Грудцино, ул. Пушкина | Консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| с. Грудцино, ул. Пионерская | Консольный | ДНАТ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| с. Грудцино, пер. Заводской | Консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
| с. Грудцино, ул. Западная | Консольный | ДРЛ | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| с. Грудцино, ул. Советская | Консольный | ДНАТ | 7 | 0,15 | 1,05 | 12,5 | 30 | 12 | 4 725,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 2 | 0,05 | 0,1 | 12,5 | 30 | 12 | 450,00 |
| с. Грудцино, ул. Школьная | Консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| с. Фроловское ул. Дорожная | Консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| с. Фроловское ул. Клубная | Консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| с. Фроловское ул. Новая Линия | Консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| с. Фроловское ул. Советская | Консольный | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| д. Долотково | Консольный | Светодиод. | 33 | 0,06 | 1,98 | 12,5 | 30 | 12 | 8 910,00 |
| д. Кишкино ул. Зеленая | Консольный | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| д. Кишкино ул. Нагорная | Консольный | ДРЛ | 20 | 0,25 | 5 | 12,5 | 30 | 12 | 22 500,00 |
| д. Кишкино ул. Полевая | Консольный | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| д. Чудиново | Консольный | ДРЛ | 16 | 0,25 | 4 | 12,5 | 30 | 12 | 18 000,00 |
|  | Консольный | Светодиод. | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
| Д. Лаптево |  | светодиодные | 244 | 0,04 | 9,76 | 12,5 | 30 | 12 | 43 920,00 |
|  |  | светодиодные | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| С. Ярымово |  | светодиодные | 35 | 0,04 | 1,4 | 12,5 | 30 | 12 | 6 300,00 |
|  |  | ртутные | 20 | 0,25 | 5 | 12,5 | 30 | 12 | 22 500,00 |
| С. Б.Давыдово |  | светодиодные | 36 | 0,04 | 1,44 | 12,5 | 30 | 12 | 6 480,00 |
|  |  | ртутные | 76 | 0,25 | 19 | 12,5 | 30 | 12 | 85 500,00 |
| Д. Чернеево |  | светодиодные | 16 | 0,04 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | ртутные | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
| Д. Шишкино |  | светодиодные | 4 | 0,04 | 0,16 | 12,5 | 30 | 12 | 720,00 |
|  |  | ртутные | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| С. Детково |  | светодиодные | 2 | 0,04 | 0,08 | 12,5 | 30 | 12 | 360,00 |
|  |  | ртутные | 3 | 0,25 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| Д. М.Мартово |  | ртутные | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  |  | светодиодные | 6 | 0,04 | 0,24 | 12,5 | 30 | 12 | 1 080,00 |
| Д. Мордовское |  | ртутные | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  |  | светодиодные | 6 | 0,04 | 0,24 | 12,5 | 30 | 12 | 1 080,00 |
| С. Б.Мартово |  | ртутные | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  |  | светодиодные | 7 | 0,04 | 0,28 | 12,5 | 30 | 12 | 1 260,00 |
| Д. Булатниково |  | ртутные | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  |  | светодиодные | 6 | 0,04 | 0,24 | 12,5 | 30 | 12 | 1 080,00 |
| д.Ясенцы (старая застройка) | Ламповый | светодиодная | 64 | 0,05 | 3,2 | 12,5 | 30 | 12 | 14 400,00 |
|  | Диодный | без лампы | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
| д.Ясенцы ул.Центральная | Ламповый | ДРЛ | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 39 | 0,05 | 1,95 | 12,5 | 30 | 12 | 8 775,00 |
|  | Диодный | без лампы | 7 | 0,05 | 0,35 | 12,5 | 30 | 12 | 1 575,00 |
| д.Ясенцы ул.Тенистая | Ламповый | ДРЛ | 1 | 0,25 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 12 | 0,05 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
|  | Диодный | без лампы | 2 | 0,1 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
|  | Диодный | без лампы | 6 | 0,05 | 0,3 | 12,5 | 30 | 12 | 1 350,00 |
| д.Ясенцы ул.Солнечная | Ламповый | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 22 | 0,05 | 1,1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 950,00 |
|  | Диодный | без лампы | 2 | 0,1 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
|  | Диодный | без лампы | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| д.Ясенцы ул.Школьная | Ламповый | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 31 | 0,05 | 1,55 | 12,5 | 30 | 12 | 6 975,00 |
|  | Диодный | без лампы | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| д.Ясенцы ул.Цветочная | Ламповый | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
| д.Ясенцы ул.Юбилейная | Ламповый | ДРЛ | 2 | 0,25 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 11 | 0,05 | 0,55 | 12,5 | 30 | 12 | 2 475,00 |
| д.Коровино | Ламповый | ДРЛ | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 20 | 0,05 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  | Диодный | без лампы | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
| д.Кишемское | Ламповый | ДРЛ | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 15 | 0,05 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  | Диодный | без лампы | 1 | 0,05 | 0,05 | 12,5 | 30 | 12 | 225,00 |
| д.Ворвань | Ламповый | ДРЛ | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 15 | 0,05 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
|  | Диодный | без лампы | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| д.Рыбино | Ламповый | ДРЛ | 15 | 0,25 | 3,75 | 12,5 | 30 | 12 | 16 875,00 |
|  | Ламповый | светодиодная | 30 | 0,05 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
|  | Диодный | без лампы | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
| с.Таремское: ул.Новая; ул.Садовая; ул.Дорожная. | РКУ | Светодиодные | 10 | 0,05 | 0,5 | 12,5 | 30 | 12 | 2 250,00 |
|  |  | Натриевые | 30 | 0,25 | 7,5 | 12,5 | 30 | 12 | 33 750,00 |
| с.Таремское: ул Центральная | РКУ | Светодиодные | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
|  |  | Натриевые | 23 | 0,25 | 5,75 | 12,5 | 30 | 12 | 25 875,00 |
| с.Таремское: ул.Мкр.Новый; ул.Спортивная; ул.Лесная; ул.Солнечная ул.Новоселов; ул.Зеленая; ул.Восточная; ул.Сосновая | РКУ | Светодиодные | 10 | 0,1 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  |  | Натриевые | 31 | 0,25 | 7,75 | 12,5 | 30 | 12 | 34 875,00 |
| Д.Долгово | РКУ | Светодиодные | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
|  |  | Натриевые | 5 | 0,15 | 0,75 | 12,5 | 30 | 12 | 3 375,00 |
| с.Таремское: ул.Совхозная; ул. Луговая | РКУ | Светодиодные | 5 | 0,05 | 0,25 | 12,5 | 30 | 12 | 1 125,00 |
|  |  | Натриевые | 14 | 0,25 | 3,5 | 12,5 | 30 | 12 | 15 750,00 |
| с.Таремское: ул.Луговая; ул. Полевая; ул.Трудовая; ул.Молодежная; ул.Малая | РКУ | Светодиодные | 10 | 0,1 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
|  |  | Натриевые | 27 | 0,15 | 4,05 | 12,5 | 30 | 12 | 18 225,00 |
| с.Таремское: ул Школьная МКД с 13 по 21 | РКУ | Светодиодные | 4 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
|  |  | Натриевые | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| с.Таремское: ул Школьная МКД с22 по 28, ул.Дачная ;ул.Южная | РКУ | Светодиодные | 8 | 0,05 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
|  |  | Натриевые | 14 | 0,25 | 3,5 | 12,5 | 30 | 12 | 15 750,00 |
| д.Молявино: ул.Новая; ул.Полевая; ул.Школьная; ул.Малая; ул.9-й Пятилетки | РКУ | Светодиодные | 14 | 0,1 | 1,4 | 12,5 | 30 | 12 | 6 300,00 |
|  |  | Натриевые | 20 | 0,25 | 5 | 12,5 | 30 | 12 | 22 500,00 |
| д.Молявино: ул.Снежная; | РКУ | Светодиодные | 3 | 0,05 | 0,15 | 12,5 | 30 | 12 | 675,00 |
|  |  | Натриевые | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| д.Завалищи; ул.Пос.Винокурова; ул.Беоезовая; ул.Озерная; | РКУ | Светодиодные | 12 | 0,1 | 1,2 | 12,5 | 30 | 12 | 5 400,00 |
|  |  | Натриевые | 30 | 0,25 | 7,5 | 12,5 | 30 | 12 | 33 750,00 |
| д.Заплатино | РКУ | Светодиодные | 4 | 0,05 | 0,2 | 12,5 | 30 | 12 | 900,00 |
|  |  | Натриевые | 14 | 0,25 | 3,5 | 12,5 | 30 | 12 | 15 750,00 |
| д.Крюки | РКУ | Натриевые | 4 | 0,15 | 0,6 | 12,5 | 30 | 12 | 2 700,00 |
| д.Меленки; ул.Старосельская; ул.Приокская | РКУ | Светодиодные | 4 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 30 | 12 | 1 800,00 |
|  |  | Натриевые | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| д.Шепелево | РКУ | Натриевые | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| д.Амачкино | РКУ | Натриевые | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| Д. Степаньково |  | светодиодные | 15 | 0,064 | 0,96 | 12,5 | 30 | 12 | 4 320,00 |
|  |  | натриевые | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| Д. Бабасово |  | светодиодные | 13 | 0,064 | 0,832 | 12,5 | 30 | 12 | 3 744,00 |
|  |  | натриевые | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| Д. Щепачиха |  | светодиодные | 20 | 0,064 | 1,28 | 12,5 | 30 | 12 | 5 760,00 |
|  |  | натриевые | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| Д. Щелково |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| Д. Самойловка |  | светодиодные | 7 | 0,064 | 0,448 | 12,5 | 30 | 12 | 2 016,00 |
|  |  | натриевые | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| Д. Венец |  | светодиодные | 8 | 0,064 | 0,512 | 12,5 | 30 | 12 | 2 304,00 |
|  |  | натриевые | 4 | 0,25 | 1 | 12,5 | 30 | 12 | 4 500,00 |
| Д. Старое Щербинино |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| Д. Новое Щербинино |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 6 | 0,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 12 | 6 750,00 |
| Д. Шульгино |  | светодиодные | 15 | 0,064 | 0,96 | 12,5 | 30 | 12 | 4 320,00 |
|  |  | натриевые | 9 | 0,25 | 2,25 | 12,5 | 30 | 12 | 10 125,00 |
| Д. Козловка |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 5 | 0,25 | 1,25 | 12,5 | 30 | 12 | 5 625,00 |
| Д. Санницы |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 7 | 0,25 | 1,75 | 12,5 | 30 | 12 | 7 875,00 |
| Д. Малое Окское |  | светодиодные | 9 | 0,064 | 0,576 | 12,5 | 30 | 12 | 2 592,00 |
|  |  | натриевые | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| Д. Большое Окское |  | светодиодные | 10 | 0,064 | 0,64 | 12,5 | 30 | 12 | 2 880,00 |
|  |  | натриевые | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| р.п. Тумботино ул. Лесная-ул.Пролетарская |  | светодиодные | 95 | 0,064 | 6,08 | 12,5 | 30 | 12 | 27 360,00 |
|  |  | натриевые | 20 | 0,25 | 5 | 12,5 | 30 | 12 | 22 500,00 |
| Р.п. Тумботино ул. Пушкина – ул. Советская, ул. Ленина, ул.Школьная |  | светодиодные | 110 | 0,064 | 7,04 | 12,5 | 30 | 12 | 31 680,00 |
|  |  | натриевые | 10 | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 30 | 12 | 11 250,00 |
| р.п. Тумботино ул. Спартака - ул. Гагарина |  | светодиодные | 150 | 0,064 | 9,6 | 12,5 | 30 | 12 | 43 200,00 |
|  |  | натриевые | 25 | 0,25 | 6,25 | 12,5 | 30 | 12 | 28 125,00 |
| р.п. Тумботино ул. Высокая - з. Космодемьянской ул. Октябрьская, ул. Кирова |  | светодиодные | 152 | 0,064 | 9,728 | 12,5 | 30 | 12 | 43 776,00 |
|  |  | натриевые | 29 | 0,25 | 7,25 | 12,5 | 30 | 12 | 32 625,00 |

Показатели использования электрической энергии на цели уличного освещения отображены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 - Показатели использования электрической энергии

| № п/п | Функциональное назначение системы освещения (наименование населенного пункта и улиц) | Количество светильников |  | Суммарная установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энерго сберегающими лампами |  |
| 1 | Уличное освещение всего, в т. ч.: |  |  |  |
| 1 | г.. Павлово | 2516 | 946 | 553,5 |
| 2 | г. Ворсма ул. Айвазовского | 3 |  | 0,75 |
| 3 | г. Ворсма ул. Базарная площадь | 7 |  | 1,75 |
| 4 | г. Ворсма пер. Базарный | 4 |  | 1 |
| 5 | г. Ворсма ул. Белинского | 13 |  | 3,25 |
| 6 | г. Ворсма пер. Буденного | 3 |  | 0,75 |
| 7 | г. Ворсма ул. Буденного | 17 |  | 4,25 |
| 8 | г. Ворсма ул. Весенняя | 5 |  | 1,25 |
| 9 | г. Ворсма ул. 2-я Весенняя | 7 |  | 1,75 |
| 10 | г. Ворсма пер. Водокачный | 9 |  | 2,25 |
| 11 | г. Ворсма ул. Ворошилова | 6 |  | 1,5 |
| 12 | г. Ворсма пер. Высоковольтный | 3 |  | 0,75 |
| 13 | г. Ворсма ул. Гагарина |  | 147 | 7,35 |
| 14 | г. Ворсма ул. Гайдара | 8 |  | 2 |
| 15 | г. Ворсма ул. Гоголя | 4 |  | 1 |
| 16 | г. Ворсма ул. Добролюбова | 9 |  | 2,25 |
| 17 | г. Ворсма ул. Заводская | 11 |  | 2,75 |
| 18 | г. Ворсма пер. Заводской | 4 |  | 1 |
| 19 | г. Ворсма ул. Завьялова |  | 19 | 0,95 |
| 20 | г. Ворсма ул. Заречная | 3 |  | 0,75 |
| 21 | г. Ворсма ул. Захаровская | 4 |  | 1 |
| 22 | г. Ворсма ул. Зеленая | 15 |  | 3,75 |
| 23 | г. Ворсма пер. Зеленый | 2 |  | 0,5 |
| 24 | г. Ворсма ул. Зои Космодемьянской |  | 28 | 1,4 |
| 25 | г. Ворсма ул. имени С.П. Голицына | 4 |  | 1 |
| 26 | г. Ворсма ул. Калинина | 4 |  | 1 |
| 27 | г. Ворсма пер. Калинина | 3 |  | 0,75 |
| 28 | г. Ворсма пер. Карла Маркса | 3 |  | 0,75 |
| 29 | г. Ворсма пер. Кирова | 5 |  | 1,25 |
| 30 | г. Ворсма пер. Клубный | 11 |  | 2,75 |
| 31 | г. Ворсма ул. Кольцова | 8 |  | 2 |
| 32 | г. Ворсма пер. Кольцова |  | 13 | 0,65 |
| 33 | г. Ворсма ул. Комсомольская | 6 |  | 1,5 |
| 34 | г. Ворсма пер. Кооперативный | 2 |  | 0,5 |
| 35 | г. Ворсма ул. Космонавтов | 7 |  | 1,75 |
| 36 | г. Ворсма ул. Крупской | 6 |  | 1,5 |
| 37 | г. Ворсма ул. Крылова | 4 |  | 1 |
| 38 | г. Ворсма пер. Кузнечный | 4 |  | 1 |
| 39 | г. Ворсма пер. Куйбышева | 2 |  | 0,5 |
| 40 | г. Ворсма ул. Ленина |  | 12 | 0,6 |
| 41 | г. Ворсма пер. Ленина | 4 |  | 1 |
| 42 | г. Ворсма пер. Лермонтова | 3 |  | 0,75 |
| 43 | г. Ворсма пер. Лесной | 3 |  | 0,75 |
| 44 | г. Ворсма пер. Лесопильный | 4 |  | 1 |
| 45 | г. Ворсма ул. Ломоносова | 5 |  | 1,25 |
| 46 | г. Ворсма ул. 1-я Луговая | 5 |  | 1,25 |
| 47 | г. Ворсма ул. 2-я Луговая | 6 |  | 1,5 |
| 48 | г. Ворсма пер. Луначарского | 3 |  | 0,75 |
| 49 | г. Ворсма ул. Луначарского |  | 19 | 0,95 |
| 50 | г. Ворсма ул. Льва Толстого | 4 |  | 1 |
| 51 | г. Ворсма ул. Максима Горького | 12 |  | 3 |
| 52 | г. Ворсма пер. Максима Горького | 3 |  | 0,75 |
| 53 | г. Ворсма ул. Матросова | 3 |  | 0,75 |
| 54 | г. Ворсма ул. Маяковского |  | 14 | 0,7 |
| 55 | г. Ворсма ул. Металлист |  | 15 | 0,75 |
| 56 | г. Ворсма ул. Механизаторов |  | 13 | 0,65 |
| 57 | г. Ворсма ул. Мира | 8 |  | 2 |
| 58 | г. Ворсма ул. Мичурина |  | 18 | 0,9 |
| 59 | г. Ворсма ул. Молодежная | 3 |  | 0,75 |
| 60 | г. Ворсма ул. Набережная | 7 |  | 1,75 |
| 61 | г. Ворсма пер. Набережный | 3 |  | 0,75 |
| 62 | г. Ворсма ул. Нахимова | 4 |  | 1 |
| 63 | г. Ворсма ул. Некрасова | 4 |  | 1 |
| 64 | г. Ворсма ул. О. Кошевого | 8 |  | 2 |
| 65 | г. Ворсма ул. Огородная | 5 |  | 1,25 |
| 66 | г. Ворсма ул. Озерная | 6 |  | 1,5 |
| 67 | г. Ворсма пер. Островского | 3 |  | 0,75 |
| 68 | г. Ворсма ул. Охтомова |  | 23 | 1,15 |
| 69 | г. Ворсма пер. Охтомова | 3 |  | 0,75 |
| 70 | г. Ворсма ул. Парковая |  | 12 | 0,6 |
| 71 | г. Ворсма ул. 2-я Парковая | 6 |  | 1,5 |
| 72 | г. Ворсма пер. Парковый | 4 |  | 1 |
| 73 | г. Ворсма пер. Пионерский | 3 |  | 0,75 |
| 74 | г. Ворсма Пл. Победы |  | 42 | 2,1 |
| 75 | г. Ворсма ул. Полевая | 11 |  | 2,75 |
| 76 | г. Ворсма пер. Почтовый | 3 |  | 0,75 |
| 77 | г. Ворсма ул. Прудная | 7 |  | 1,75 |
| 78 | г. Ворсма пер. Пугачева | 2 |  | 0,5 |
| 79 | г. Ворсма ул. Пушкина | 8 |  | 2 |
| 80 | г. Ворсма пер. Рабкоровский | 3 |  | 0,75 |
| 81 | г. Ворсма ул. Репина | 5 |  | 1,25 |
| 82 | г. Ворсма пер. Речной | 4 |  | 1 |
| 83 | г. Ворсма ул. Садовая | 5 |  | 1,25 |
| 84 | г. Ворсма пер. Садовый | 4 |  | 1 |
| 85 | г. Ворсма ул. Свердлова | 3 |  | 0,75 |
| 86 | г. Ворсма ул. Светлая | 6 |  | 1,5 |
| 87 | г. Ворсма ул. Свободы |  | 42 | 2,1 |
| 88 | г. Ворсма ул. Северная |  | 32 | 1,6 |
| 89 | г. Ворсма пер. Северный | 5 |  | 1,25 |
| 90 | г. Ворсма ул. Селькоровская |  | 39 | 1,95 |
| 91 | г. Ворсма пер. Селькоровский | 2 |  | 0,5 |
| 92 | г. Ворсма ул. Советская |  | 54 | 2,7 |
| 93 | г. Ворсма пер. Советский | 8 |  | 2 |
| 94 | г. Ворсма пер. Совхозный | 2 |  | 0,5 |
| 95 | г. Ворсма ул. Солнечная | 3 |  | 0,75 |
| 96 | г. Ворсма ул. Стадионная | 8 |  | 2 |
| 97 | г. Ворсма ул. Строителей |  | 8 | 0,4 |
| 98 | г. Ворсма ул. Татаркина | 4 |  | 1 |
| 99 | г. Ворсма пер. Театральный | 3 |  | 0,75 |
| 100 | г. Ворсма ул. Терешковой | 2 |  | 0,5 |
| 101 | г. Ворсма ул. Титова | 5 |  | 1,25 |
| 102 | г. Ворсма пер. Титова | 2 |  | 0,5 |
| 103 | г. Ворсма ул. Трудовая | 4 |  | 1 |
| 104 | г. Ворсма ул. Урицкого | 6 |  | 1,5 |
| 105 | г. Ворсма ул. Усадьба Совхоза | 7 |  | 1,75 |
| 106 | г. Ворсма ул. Циолковского | 5 |  | 1,25 |
| 107 | г. Ворсма ул. Чайковского | 4 |  | 1 |
| 108 | г. Ворсма ул. Чапаева | 5 |  | 1,25 |
| 109 | г. Ворсма ул. Чернышевского | 2 |  | 0,5 |
| 110 | г. Ворсма ул. Чехова | 3 |  | 0,75 |
| 111 | г. Ворсма пер. Чкалова | 4 |  | 1 |
| 112 | г. Ворсма ул. Школьная | 9 |  | 2,25 |
| 113 | г. Ворсма пер. Шмидта | 2 |  | 0,5 |
| 114 | г. Ворсма пер. Шоссейный | 5 |  | 1,25 |
| 115 | г. Ворсма ул. Южная | 7 |  | 1,75 |
| 116 | г. Ворсма ул. 1 Мая |  | 27 | 1,35 |
| 117 | г. Ворсма 1- й Проезд | 6 |  | 1,5 |
| 118 | г. Ворсма 2- й Проезд | 9 |  | 2,25 |
| 119 | г. Ворсма 3- й Проезд |  | 17 | 0,85 |
| 120 | г. Ворсма 4- й Проезд | 8 |  | 2 |
| 121 | г. Ворсма 5- й Проезд | 6 |  | 1,5 |
| 122 | г. Ворсма ул. 2-я Пятилетка |  | 26 | 1,3 |
| 123 | г. Ворсма пер. 2-я Пятилетка | 10 |  | 2,5 |
| 124 | г. Ворсма Объект туристической отрасли Заозерье «Тосканка» |  | 69 | 3,45 |
| 125 | г. Ворсма Городской Парк |  | 82 | 4,1 |
| 126 | д. Лисенки | 20 | 2 | 4,6 |
| 127 | д. Низково | 20 | 19 | 5,54 |
| 128 | д. Чмутово | 35 | 17 | 9,15 |
| 129 | д. Мунькино | 1 | 7 | 0,67 |
| 130 | д.Попадьино | 32 | 7 | 8,15 |
| 131 | д. Борок | 18 | 2 | 4,6 |
| 132 | д. Мещера | 30 | 1 | 7,55 |
| 133 | г. Горбатов | 96 | 107 | 32,62 |
| 134 | С. Абабково | 53 | 75 | 11,7 |
| 135 | Д. Комарово | 81 | 15 | 12,9 |
| 136 | Д. Захарова | 6 | 2 | 1 |
| 137 | Д. Гомзово | 17 | 5 | 2,8 |
| 138 | Д. Жестелево | 35 |  | 5,25 |
| 139 | Д. Касаново | 5 | 30 | 2,25 |
| 140 | Д. Медвежье | 6 |  | 1,5 |
| 141 | Д. Малая Тарка |  | 19 | 0,95 |
| 142 | Пос. Молодежный | 2 |  | 5,5 |
| 143 | с.Вареж, ул.Школьная | 0 | 13 | 0,65 |
| 144 | с.Вареж, ул.Молодежная | 0 | 5 | 0,25 |
| 145 | с.Вареж, ул.Центральная | 0 | 17 | 0,85 |
| 146 | с.Вареж, ул.Советская | 0 | 7 | 0,35 |
| 147 | с.Вареж, ул.Приокская | 0 | 8 | 0,4 |
| 148 | с.Вареж, ул.Лесная | 0 | 6 | 0,3 |
| 149 | с.Вареж, ул.Луговая | 0 | 5 | 0,25 |
| 150 | с.Вареж, ул.Спортивная | 0 | 8 | 0,4 |
| 151 | с.Вареж, ул.Речная | 0 | 17 | 0,85 |
| 152 | д.Ново | 0 | 21 | 1,05 |
| 153 | д.Лохани | 0 | 26 | 1,3 |
| 154 | д.Юрьевец | 0 | 14 | 0,7 |
| 155 | д.Большое Иголкино | 0 | 23 | 1,15 |
| 156 | д.Малое Иголкино | 0 | 33 | 1,65 |
| 157 | д.Аксентьево | 0 | 12 | 0,6 |
| 158 | д.Выборково | 0 | 3 | 1,15 |
| 159 | д.Чирятьево | 0 | 6 | 0,3 |
| 160 | д.Шамшилово | 0 | 5 | 0,25 |
| 161 | д.Максаково | 0 | 6 | 0,3 |
| 162 | д.Криуша | 0 | 12 | 0,6 |
| 163 | д.Пурка, ул.Центральная | 0 | 14 | 0,7 |
| 164 | д.Пурка, ул.Садовая | 0 | 8 | 0,4 |
| 165 | д.Пурка, ул.Трудовая | 0 | 11 | 0,55 |
| 166 | д.Бандино | 0 | 5 | 0,25 |
| 167 | д.Кряжи | 0 | 20 | 1,00 |
| 168 | д.Михалицы | 0 | 6 | 0,3 |
| 169 | д.Мошково | 0 | 7 | 0,35 |
| 170 | д.Липовицы | 0 | 3 | 1,15 |
| 171 | с. Грудцино, ул. Ильинская | 3 | 3 | 0,9 |
| 172 | с. Грудцино, ул. Комсомольская | 3 | 4 | 0,95 |
| 173 | с. Грудцино, ул. Ленина | 21 | 3 | 5,4 |
| 174 | с. Грудцино, ул. Молодежная | 5 | 2 | 1,45 |
| 175 | с. Грудцино, ул. Новая | 6 | 2 | 1,6 |
| 176 | с. Грудцино, ул. Озерная | 2 | 1 | 0,35 |
| 177 | с. Грудцино, ул. Полевая | 3 | 1 | 0,8 |
| 178 | с. Грудцино, ул. Пушкина | 7 | 4 | 1,95 |
| 179 | с. Грудцино, ул. Пионерская | 5 | 4 | 1,45 |
| 180 | с. Грудцино, пер. Заводской | 7 | 2 | 1,85 |
| 181 | с. Грудцино, ул. Западная | 3 |  | 0,75 |
| 182 | с. Грудцино, ул. Советская | 7 | 2 | 0,7 |
| 183 | с. Грудцино, ул. Школьная | 7 | 4 | 1,95 |
| 184 | с. Фроловское ул. Дорожная | 7 |  | 1,75 |
| 185 | с. Фроловское ул. Клубная | 5 |  | 1,25 |
| 186 | с. Фроловское ул. Новая Линия | 5 |  | 1,25 |
| 187 | с. Фроловское ул. Советская | 5 |  | 1,25 |
| 188 | д. Долотково |  | 33 | 1,98 |
| 189 | д. Кишкино ул. Зеленая | 4 |  | 1 |
| 190 | д. Кишкино ул. Нагорная | 20 |  | 5 |
| 191 | д. Кишкино ул. Полевая | 7 |  | 1,75 |
| 192 | д. Чудиново | 16 | 3 | 4,15 |
| 193 | Д. Лаптево | 3 | 244 | 37,836 |
| 194 | С. Ярымово | 20 | 35 | 23,04 |
| 195 | С. Б.Давыдово | 76 | 36 | 73,584 |
| 196 | Д. Чернеево | 2 | 16 | 4,104 |
| 197 | Д. Шишкино | 4 | 4 | 4,176 |
| 198 | С. Детково | 3 | 2 | 2,988 |
| 199 | Д. М.Мартово | 2 | 6 | 2,664 |
| 200 | Д. Мордовское | 2 | 6 | 2,664 |
| 201 | С. Б.Мартово | 2 | 7 | 2,808 |
| 202 | Д. Булатниково | 4 | 6 | 4,464 |
| 203 | д.Ясенцы (старая застройка) | 0 | 65 | 3,25 |
| 204 | д.Ясенцы ул.Центральная | 5 | 46 | 3,55 |
| 205 | д.Ясенцы ул.Тенистая | 1 | 20 | 1,35 |
| 206 | д.Ясенцы ул.Солнечная | 2 | 28 | 2 |
| 207 | д.Ясенцы ул.Школьная | 7 | 39 | 3,7 |
| 208 | д.Ясенцы ул.Цветочная | 4 | 8 | 1,4 |
| 209 | д.Ясенцы ул.Юбилейная | 2 | 11 | 1,05 |
| 210 | д.Коровино | 7 | 24 | 2,95 |
| 211 | д.Кишемское | 4 | 16 | 1,8 |
| 212 | д.Ворвань | 9 | 20 | 3,25 |
| 213 | д.Рыбино | 15 | 35 | 5,5 |
| 214 | с.Таремское: ул.Новая; ул.Садовая; ул.Дорожная. | 30 | 10 | 8 |
| 215 | с.Таремское: ул Центральная | 23 | 8 | 6,15 |
| 216 | с.Таремское: ул.Мкр.Новый; ул.Спортивная; ул.Лесная; ул. Солнечная ул.Новоселов; ул.Зеленая; ул.Восточная; ул.Сосновая | 31 | 10 | 8,75 |
| 217 | Д.Долгово | 5 | 3 | 0,9 |
| 218 | с.Таремское: ул.Совхозная; ул.Луговая | 14 | 5 | 3,75 |
| 219 | с.Таремское: ул.Луговая; ул.Полевая; ул.Трудовая; ул.Молодежная; у.Малая | 27 | 10 | 5,05 |
| 220 | с.Таремское: ул Школьная МКД с13 по 21 | 9 | 4 | 2,65 |
| 221 | с.Таремское: ул Школьная МКД с22 по 28, ул.Дачная; ул.Южная | 14 | 8 | 3,9 |
| 222 | д.Молявино: ул.Новая; ул.Полевая; ул.Школьная; ул.Малая; ул.9-й Пятилетки | 20 | 14 | 6,4 |
| 223 | д.Молявино: ул.Снежная; | 6 | 3 | 1,65 |
| 224 | д.Завалищи; ул.Пос.Винокурова; ул.Беоезовая; ул.Озерная; | 30 | 12 | 8,7 |
| 225 | д. Заплатино | 14 | 4 | 3,7 |
| 226 | д.Крюки | 4 |  | 0,6 |
| 227 | д.Меленки; ул.Старосельская; ул.Приокская | 10 | 4 | 2,9 |
| 228 | д.Шепелево | 4 |  | 1 |
| 229 | д.Амачкино | 5 |  | 1,25 |
| 230 | Д. Степаньково | 6 | 15 | 2,46 |
| 231 | Д. Бабасово | 7 | 13 | 2,582 |
| 232 | Д. Щепачиха | 10 | 20 | 3,78 |
| 233 | Д. Щелково | 7 | 10 | 2,39 |
| 234 | Д. Самойловка | 5 | 7 | 1,698 |
| 235 | Д. Венец | 4 | 8 | 1,512 |
| 236 | Д. Старое Щербинино | 5 | 10 | 1,64 |
| 237 | Д. Новое Щербинино | 6 | 10 | 2,14 |
| 238 | Д. Шульгино | 9 | 15 | 3,21 |
| 239 | Д. Козловка | 5 | 10 | 1,64 |
| 240 | Д. Санницы | 7 | 10 | 2,39 |
| 241 | Д. Малое Окское | 9 | 10 | 2,89 |
| 242 | Д. Большое Окское | 10 | 10 | 3,14 |
| 243 | Р.п.Тумботино | 84 | 507 | 54,54 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе электроснабжения муниципального образования.

На территории Павловского муниципального округа отсутствуют энергорайоны,
характеризующиеся рисками ввода ГАО.

В соответствии с предложениями ПАО «Россети Центр и Приволжье» при превышение допустимой загрузки трансформаторного оборудования в нормальной схеме или при отключении одного из трансформаторов в нормальной схеме требуется увеличение трансформаторной мощности подстанций 110 кВ и выше в целях исключения рисков ввода ГАО.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

-  создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

Тарифы на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию для населения в Павловском муниципальном образовании Нижегородской области на 2026 год установлены решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 декабря 2025 года №63/17

Таблица 2.3.5 - Тарифы на электроэнергию для населения (в пределах социальной нормы)

| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  |  |  | II полугодие 2026 |  |  |  |
| 5,56 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 5,99 |  | 6,66 |  | 3,15 |  | 3,6 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  |  |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
| 6,14 |  | 6,82 |  | 5,56 | 6,19 | 3,15 | 3,6 |
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  |  |  | II полугодие 2026 |  |  |  |
| 3,99 |  |  |  | 4,44 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 4,3 |  | 4,78 |  | 2,26 |  | 2,58 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 4,41 | 4,9 | 3,99 | 4,44 | 2,26 |  | 2,58 |  |

В муниципальном образовании действует «Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 г.г. «Энергосистема нижегородской области»».

Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями, так и населением, а также создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, а так же повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

С целью обеспечения высокой безопасности и повышения надежности эксплуатации электроснабжения в Павловском муниципальном округе филиала ПАО «Россети» систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, прокладка воздушных линий с использованием провода марки СИП и другие ремонтно-восстановительные работы.

Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией Павловского муниципального округа. С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии.

Таблица 2.3.6 - Замена уличных светильников на светодиодные

| МО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Павловское АТУ | 100 | 110 | 100 | 130 | 150 | 100 | 100 | 150 | 750 |
| Ворсменское АТУ | 209 | 378 | 102 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Горбатовсоке АТУ | 40 | 45 | 82 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Абабковское АТУ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Варежское АТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грудцинское АТУ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Калининское АТУ | 2 | 1 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Коровинское АТУ | 177 | 21 | 91 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таремское АТУ | 14 | 39 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Тумботинское АТУ | 220 | 60 | 61 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 |

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100% от общего объема.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35 кВ;

- создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение Павловского муниципального округа осуществляется от 3-х ГРС: ГРС «Павлово», ГРС «Ворсма», ГРС «Вача».

Газифицировано природным и сжиженным газом 664 многоквартирных дома. Процент газоснабжения природным газом жилищного фонда Павловского муниципального округа составляет – 82,7 %.

Общая протяженность газопроводов высокого давления (Р=1,2-0,6 МПа) составляет 69,5 км, совместно с газопроводами среднего и низкого давления 1163,2 км.

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022 - 2032 годы (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 N 1247) (с изменениями) (далее – Программа газификации), а также схемой территориального планирования Нижегородской области предусмотрено дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения. Характеристика газопроводов указана в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Характеристика газопроводов

| № п/п | № эксп. | Наименование объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | ГЛ.01 | Газопровод распределительный высокого давления р.п. Тумботино - д. Самойловка Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 57 мм, 1,3 км |
| 30 | ГЛ.02 | Газопровод межпоселковый к д. Шульгино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, 1,485 км |
| 31 | ГЛ.03 | Газопровод распределительный высокого давления на д. Шишкино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 1,4 км |
| 32 | ГЛ.04 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Детково Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 1,9 км |
| 33 | ГЛ.05 | Газопровод распределительный высокого давления от с. Грудцино до с. Фроловское Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 3,3 км |
| 34 | ГЛ.06 | Газопровод распределительный высокого давления на д. Боловино Сосновского м.о. Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 53 мм, 1,2 км |
| 35 | ГЛ.07 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Мал. Мартово Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 57 мм, 0,8 км |
| 36 | ГЛ.08 | Газопровод распределительный высокого давления п. Молодежный - д. Медвежье Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,7 км |
| 37 | ГЛ.09 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Мордовское Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 57 мм, 0,3 км |
| 38 | ГЛ.10 | Газопровод распределительный высокого давления д. Фроловское - д. Дуброво Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 4 км |
| 39 | ГЛ.11 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Мунькино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 63 мм, 1 км |
| 40 | ГЛ.12 | Газопровод распределительный высокого давления РС Ворсма - д. Н. Кожухово - д. Чубалово - д. Окулово Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 6,7 км |
| 41 | ГЛ.13 | Газопровод распределительный высокого давления с. Чмутово - д. Пруды - д. Погорелка Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 4,3 км |
| 42 | ГЛ.14 | Газопровод распределительный высокого давления д. Погорелка Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 0,4 км |
| 43 | ГЛ.15 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Сосновка Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 0,1 км |
| 44 | ГЛ.16 | Газопровод распределительный высокого давления г. Горбатов - д. Низково Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 2,6 км |
| 45 | ГЛ.17 | Газопровод распределительный высокого давления на д. Верховолье (Вачский МО) Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 1,4 км |
| 46 | ГЛ.18 | Газопровод распределительный высокого давления д. Крюки - д. Заплатино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,7 км |
| 47 | ГЛ.19 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Аксентьево Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 0,7 км |
| 48 | ГЛ.20 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Крюки Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,4 км |
| 49 | ГЛ.21 | Газопровод распределительный высокого давления д. Фроловское - д. Пашигорево (Сосновский МО) Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 2 км |
| 50 | ГЛ.22 | Газопровод межпоселковый к д. Меленки Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, 0,08 км |
| 51 | ГЛ.23 | Газопровод распределительный высокого давления д. Максаково Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,2 км |
| 52 | ГЛ.24 | Газопровод распределительный высокого давления д. Поляна Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 2 км |
| 53 | ГЛ.25 | Газопровод распределительный высокого давления к д. Захарово Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 1,2 Мпа, Ø 110 мм, 0,3 км |
| 54 | ГЛ.26 | Газопровод распределительный высокого давления г. Горбатов - д. Пестряково Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 1,1 км |
| 55 | ГЛ.27 | Газопровод распределительный высокого давления Молявино - Шепелево Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 3,9 км |
| 56 | ГЛ.28 | Газопровод распределительный высокого давления Шепелево - Амачкино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 1 км |
| 57 | ГЛ.29 | Газопровод распределительный высокого давления д. Амачкино - д. Александровка Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 4,3 км |
| 58 | ГЛ.30 | Газопровод распределительный высокого давления д. Кряжи - д. Михалицы Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 2 км |
| 59 | ГЛ.31 | Газопровод распределительный высокого давления от д. М. Иголкино на д. Чирятьево - д. Шамшилово Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 1,7 км |
| 60 | ГЛ.32 | Газопровод распределительный высокого давления к ПАЗ г. Павлово Павловского муниципального округа Нижегородской области | Ру 0,6 Мпа, Ø 57 мм, 0,3 км |

В настоящее время газифицировано природным газом 48 населенных пунктов: с. Абабково, д. Гомзово, д. Жестелево, д. Касаново, д. Комарово, д. Малая Тарка, пос. Молодежный, с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, г. Павлово, г. Ворсма, с. Малое Иголкино, д. Коровино, д. Кишемское, д. Ворвань, д. Рыбино, с. Большое Давыдово, д. Лаптево, с. Ярымово, д. Кряжи, с. Вареж, д. Ново, д. Ясенцы, д. Лохани, д. Юрьевец, д. Молявино, д. Чернеево, с. Большое Мартово, с. Таремское, д. Санницы, д. Степаньково (в т.ч. НПС Степаньково), д. Бабасово, д. Щепачиха, д. Щелково, д. Долгово, д. Завалищи, д. Чудиново, р.п. Тумботино, д.Большое Окское, д.Малое Окское, д.Козловка, г. Горбатов, с.Чмутово, д. Попадьино, д. Криуша, д. Пурка, д. Меленки.

Д. Большое Иголково – газопровод проходит через деревню, деревня не газифицирована.

Газоснабжение г. Павлово осуществляется природным газом через газопровод – отвод от магистрали Саратов-Горький-Череповец диаметром 800 мм давлением Р=5,5 МПа, протяженностью 9,0 км на ГРС г. Павлово.

В пределах г. Павлово распределение газа осуществляется по двухступенчатой системе газопроводами высокого давления Р= 1,2-0,6 МПа до ГПР (ШРП) и котельных и газопроводами среднего давления Р=300 мм.в.ст до потребителей.

В городе построены для жилой застройки газорегуляторные пункты с регуляторами РДУК 2-100, РДБК-1-50 и шкафные газорегуляторные пункты (ШРП).

Кроме того, город Павлово снабжается сжиженным газом с Кстовской ГНС.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории Павловского муниципального округа осуществляет АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Основными направлениями деятельности АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

В системе газоснабжения муниципального округа  установлены 47 ГРП и 200 ШРП.

Таблица 2.4.2 - Месторасположение  ГРП

| № п/п | Наименование | Количество ГРП | Количество ГРПб | Количество ШРП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павловское АТУ | 6 | 10 | 95 |
| 2 | Ворсменское АТУ | 0 | 3 | 28 |
| 3 | Горбатовское АТУ | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Тумботинское АТУ | 0 | 15 | 9 |
| 5 | Абабковское АТУ | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Варежское АТУ | 0 | 5 | 12 |
| 7 | Грудцинское АТУ | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Коровинское АТУ | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Калининское АТУ | 0 | 2 | 20 |
| 10 | Таремское АТУ | 0 | 0 | 11 |
|  | ИТОГО: | 6 | 43 | 200 |

Тарифы

Тарифы установлены решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 9 июня 2025 года №26/1.

Тарифы на природный газ для населения в Нижегородской области, включая Павловский муниципальный округ, устанавливаются региональными властями. С 1 января по 30 сентября 2026 года действуют тарифы, указанные в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 – Розничные цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению (При отсутствии индивидуального прибора учета газа)

| № | Направление использования газа | Тариф (руб./1000 куб. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 794,35 |
| 2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 794,35 |
| 3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 793,20 |
| 4 | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (в пределах социальной нормы площади жилья) | 7 634,41 |
| 5 | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (сверх социальной нормы площади жилья) | 8 446,68 |
| 6 | Цена (с учётом НДС) на природный газ, реализуемый населению для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учёта | 8 439,14 |

2.5 Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования, а так же очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор, транспортирование и размещение твердых коммунальных отходов производится региональным оператором. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

Павловский муниципальный округ входит в зону обслуживания Богородского кластера (Зона деятельности №3).

С 1 января  2019 года  в Павловском  муниципальном  округе работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО «СИТИ ЛЮКС 52». Срок действия соглашения заключен на 15 лет.

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

- сбор твердых коммунальных отходов от жилых домов и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями.

- вывоз мусора с территории населенных пунктов осуществляется на сортировочные комплексы с последующим размещением на полигоне.

На территории Павловского муниципального округа согласно реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденного  постановлением администрации Павловского муниципального округа № 456 от 17.05.2021г., размещено 461 контейнерная площадка из них:

- 426 шт. муниципальных контейнерных площадок;

- 34 шт. контейнерных площадок, принадлежащих юридическим лицам;

- 1 контейнерная площадка, принадлежит физическому лицу.

- 118 бункеров, объемом - 8м3, для крупногабаритных отходов и 55 отсеков (павильонов) для крупногабаритных отходов.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования указан в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по состоянию на 01.01.2026

| Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные о нахождении мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых отходов | Данные об источниках образования ТКО |
|  |  |  |  | Количество контейнеров шт. | материал контейнера |  |  | Емкость (отдельного контейнера) м3 | наличие специальной площадки для КГО/ отсека для КГО | наличие бункера | основание площадки | наличие ограждения | площадь контейнерной площадки (кв.м.) |  |  |
|  | Адрес контейнерной площадки | Географические координаты площадки |  |  | Сетчатый/для раздельного сбора мусора | пластиковый плоск/ крыш | Металл-ий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павловское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 55 ДК | 55,953933 | 43.071451 | 5 |  | 5 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон - 6шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Коммунистическая, ул. Полевая, пер.Огородный) |
| 2 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Транспортная, д.4 МЧС | 55,950313 | 43,077396 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Свободы, ул. Транспортная) |
| 3 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Физкультурника, д.26 | 55.952888 | 43.078826 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон -4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома (ул. Машиностроительная д.№ с 1-26, ул. Физкультурника д. № с 1-16) |
| 4 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Огородная , д.10 стадион | 55,959056 | 43,073448 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | многоквартирные жилые дома (№№ 15,17,19 по ул. Коммунистическая) |
| 5 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Коммунистическая, д.1 а | 55.961923, | 43.067982 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон - 3шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Коммунистическая №№ д. 1, д. 1А) |
| 6 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Шмидта, д.26 (рядом с магазином Фабрика тепла) | 55.964305, | 43.065378 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома (ул. Шмидта) |
| 7 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Новикова, д.18-м-н «Павловская курочка» | 55.963334 | 43.062162 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома (ч/с ул. Новикова, Куйбышева ул. Профсоюзная, МКД ул. Профсоюзная) |
| 8 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Профсоюзная, д.29 | 55.962811 | 43.064716 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон -3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома (ул. Профсоюзная) |
| 9 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Крупской, д.16 | 55.964068 | 43.067226 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома (ул. Крупской дома №№ 1а,2,3,5,11а,11б,12,13,16,18,19,20а,24) |
| 10 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Затарская д.16 | 55.962759 | 43.071109 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон- 4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | ИЖС: ул. Санаторная, Затарска,пер.Кр Металлист, пер. Энгельса,пер Либкнехта,ул. Кр. Металлист,ул. Спартак |
| 11 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Павлов-Перевоз, д.6 | 55,968147 | 43,069019 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Павлов Перевоз) |
| 12 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Курмыш, д.1 | 55.970138 | 43.0700032 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-6шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Павлов Перевоз, ул. Горького, ул. Курмыш, пер. Ногина, ул. Стрелецкая, ул. Кольцова) |
| 13 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Куйбышева (ДТЮ) | 55.960251 | 43.055824 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон -1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул.Куйбышева 45; ул. Елизарова д.№1,3,7; пер. Косный д.№ 1,1а,2,3,4; ул. Новая д.№ 8,10,12,14,16) |
| 14 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Ломоносова д.29 (церковь) | 55.966465 | 43.061241 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-2шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ломоносова) |
| 15 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Красноармейская | 55.967671 | 43.064838 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профлист | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | индивидуальные жилые дома (ул. Красноармейская) |
| 16 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г..Павлово ул. Кирова (РКЦ) | 55.965121 | 43.061241 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома, Многоквартирные жилые дома (ул. Профсоюзная, Кирова) |
| 17 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Новая линия, д.9 | 55.961132 | 43.051913 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. 1,2,3,-я Новая линия, Дальняя Круча, Пушкина, Фрунзе) |
| 18 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Дальняя Круча, д. 38 | 55.957014 | 43.042038 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ул. Пушкина, ул. Фрунзе, ул. Дальняя Круча, ул. 6-я Новая Линия, ул. 7-я Новая Линия, ул. 8-я Новая Линия) |
| 19 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фрунзе, д.69 | 55.955084 | 43.043009 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Фрунзе) |
| 20 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Штанге д. 67 | 55,95388 | 43,047702 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Штанге, ул. Белохвостикова) |
| 21 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Артельная д.3 | 55,952655 | 43,048076 | 5 |  | 5 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон -6шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | ИЖС ул. Артельная с 3 по 12а, ул. Артельная д.д. с 10а по 38а, д.40, ул. Белохвостикова30, ул. Индустриальная с 1 по 26, ул. Маяковского с 62 по 114. |
| 22 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Перчанкина д.38 у гаражей | 55,951784 | 43,05405 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да | бункер 8м3 | бетон | павильон-5шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (дома №№ 53А, 55,55А,57А по ул. Перчанкина) |
| 23 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Перчанкина, д. 17 | 55.953195 | 43.057994 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Перчанкина, Большая) |
| 24 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Западная д. 9 | 55,948654 | 43,047714 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома ( ул. Индустриальная, Западная, Спортивная) |
| 25 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Гризодубовой, д.2а | 55.944399 | 43.050205 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Перчанкина, Большая, ул. Осипенко, Винокурова) |
| 26 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Гризодубовой д.15 | 55,943485 | 43,055027 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома, Многоквартирные жилые дома (ул. Гризодубовой, Мира, Пилота) |
| 27 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Правика д.69, Дамба | 55,942279 | 43,057418 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Правика) |
| 28 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Гагарина д. 2 | 55.939632 | 43.047841 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Гагарина) |
| 29 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Весенняя д. 2 | 55.938527 | 43.047252 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Московская д.1, ул. Весенняя, Киевская) |
| 30 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Московская д. 2 | 55.936522 | 43.047430 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Московская, Киевская, Весенняя) |
| 31 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Правика д. 1 кор.1 | 55,934802 | 43,054214 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-5шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Правика) |
| 32 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Правика д. 1 кор.4 | 55,935562 | 43,057086 | 5 |  | 5 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-6шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Правика) |
| 33 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Парковая, д. 47 | 55.936553 | 43.056931 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Парковая) |
| 34 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Парковая-Новоселов | 55.945653 | 43.065749 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Парковая, Новоселов) |
| 35 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Поселковая 4 | 55.947757 | 43.063535 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Солнечная) |
| 36 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Солнечная д.22А | 55.948717 | 43.058899 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Солнечная) |
| 37 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Перчанкина, 53а (рядом с м-ном Машенька) | 55.949639 | 43.054298 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Перчанкина, Новая) |
| 38 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Новая д.1а | 55,947537 | 43,054556 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Новая, Мира) |
| 39 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Урожайная д.1 | 55.946782 | 43.052604 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Урожайная) |
| 40 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Винокурова д.85 | 55,947422 | 43,049755 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Винокурова) |
| 41 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Маяковского д. 121 | 55,954484 | 43,050845 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Маяковского) |
| 42 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Винокурова 27 | 55.953405 | 43.052875 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон- 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (МКД ул. Винокурова д.27, ИЖС ул. Винокурова дома № с 20-30) |
| 43 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Маяковского д.101 | 55,956108 | 43,053854 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Маяковского) |
| 44 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово Косный переулок – ул.Штанге | 55.959559 | 43.056837 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (пер. Косный,ул. Штанге) |
| 45 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Маяковского, 32 | 55.960210 | 43.061566 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Маяковского д.№№ 30,32, ул. Маяковского д. №№ с 55-65) |
| 46 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер.Больничный, д.4 | 55,956352 | 43,065273 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (пер. Больничный) |
| 47 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер.Больничный, д.28 | 55,955966 | 43,063823 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (пер. Больничный д. №№ 24,26,28) |
| 48 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Советская д.29 | 55,954883 | 43,068073 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (дома №№ 26,29,31 ул. Советская) |
| 49 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кооперативная д.6 | 55,952827 | 43,06319 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Кооперативная дома №№ с 3-9; №11) |
| 50 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кооперативная д.14 | 55,952941 | 43,066947 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Кооперативная) |
| 51 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Коммуны д.37 | 55.952215 | 43.064279 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Коммуны) |
| 52 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Коммуны д. 27 | 55.952019 | 43.069060 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Коммуны) |
| 53 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Транспортная д.1а | 55.949250 | 43.066987 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Транспортная) |
| 54 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Транспортная, Зеленый парк | 55.949417 | 43.069667 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Транспортная) |
| 55 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Полевая д. 2 | 55,958408 | 43,06966 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-5шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Коммунистическая, Полевая) |
| 56 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Транспортная д. 5А | 55,947649 | 43,074697 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Транспортная) |
| 57 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Речная д.6 | 55.963878 | 43.059066 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Речная) |
| 58 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кирова д.34 | 55.964422 | 43.057295 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Кирова) |
| 59 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кирова д. 40 | 55,963241 | 43,056396 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (по ул. Кирова) |
| 60 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Советская д. 60 | 55,947044 | 43,067012 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома ( по ул. Советская) |
| 61 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Речная д.34 | 55.962092 | 43.062072 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (ул. Речная) |
| 62 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Транспортная д. 3а | 55,949913 | 43,073791 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (по ул. Транспортная) |
| 63 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Коммуны д. 18 | 55,952463 | 43,072471 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | МКД: ул. Коммунистическая 63,57,59,61, ул. Коммуны 18,25а, пер. Огородный д. 28а,30,30а ИЖС: ул. Кооперативная с 23 по 40, ул.Стахановская с 20 по 30, ул.Коммуны с 8 по 16;пер. Огородный 45 по 49, ул.Свободы с 7б по 23 |
| 64 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Калининская д. 3а | 55.949998 | 43.086989 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Калининская, Радиальная) |
| 65 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Высокая д. 15 | 55,947052 | 43,086971 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (по ул. Высокая) |
| 66 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Высокая д. 2 | 55.945245 | 43.091643 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | профнастил | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул. Высокая) |
| 67 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Высокая, гаражи | 55.943969 | 43.092613 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Коминтерна, Радужная) |
| 68 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Радужная д. 20 | 55.943247 | 43.092892 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Коминтерна) |
| 69 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер.Болотный д. 5 | 55.942359 | 43.085296 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (пер. Болотный, ул. Снежная) |
| 70 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Коминтерна д. 15 | 55.940335 | 43.083010 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Коминтерна, Крестьянская, Нагорная) |
| 71 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Высокая д. 3 | 55.945959 | 43.093799 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Высокая) |
| 72 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Высокая д. 42 | 55.945050 | 43.097107 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | профнастил | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Высокая) |
| 73 | Нижегородская обл.,Павловский р-н, г.Павлово ул.Радиальная д. 7 | 55.948412 | 43.091063 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-6шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул. Радиальная) |
| 74 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Северная д. 45 | 55.98725 | 43.107949 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | профнастил | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул. 1-я Северная) |
| 75 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Северная, д.31 | 55.989698 | 43.105593 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул.1-я Северная) |
| 76 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.3-я Северная д.21 | 55,992446 | 43,107936 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. 3-я Северная) |
| 77 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.3-я Северная д.25 | 55.994373 | 43.106295 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. 3-я Северная) |
| 78 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.3-я Северная,д. 5 | 55,992137 | 43,102176 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома ( дом №5 по ул. 3-я Северная; д.№11 по ул. 5-я Северная) |
| 79 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Строителя д.38 | 55.993819 | 43.100346 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. 1-я Строителя) |
| 80 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Строителя д.123 | 55,997367 | 43,099239 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8 м3 | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул. 1-я Строителя, Весенних зорь) |
| 81 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово, в 39м. От дома №20 по ул.Пионерская | 56,001862 | 43,104723 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (Ул. Пионерская, ул. Индивидуальная, ул. Автомобилистов) |
| 82 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово Марачёво 1 | 56,005676 | 43,10992 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (Марачево 1) |
| 83 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово Марачёво 2 | 56,006014 | 43,106643 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8 м3 | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (Марачево 2) |
| 84 | Нижегородская обл., Павловский р-н, пер. 10-й Степной, д. 13 | 56.006499 | 43.101864 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да | бункер 8 м3 | асфальт | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | пер. 10-14 Степной, ул. Грушевая, Миндальная, Пихтовая, Анисовая, Черемуховая, Сливовая, Пальмовая , Рябиновая, Тополиная |
| 85 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Карьерная, д.1,2 | 56.014151 | 43.101648 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Карьерная) |
| 86 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Пионерская д. 77 | 56,003002 | 43,108688 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Пионерская д.№№ с 33-83) |
| 87 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Прудная д. 111 | 56,003748 | 43,10148 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Прудная д.№№ с 91 по 149) |
| 88 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д. 159 | 55,999267 | 43,096546 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Трудовая д.№№ с 90-160) |
| 89 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Пионерская д.1а | 56,00032 | 43,093053 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Пионерская д.№№с 1-13) |
| 90 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Приокская, 37 | 55,997237 | 43,094476 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Приокская д.№№с 2-84) |
| 91 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Заречная д. 58 | 55.996884 | 43.096253 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | профнастил | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Заречная д.№№ с 1-70) |
| 92 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д. 127 | 55.996971 | 43.097582 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Трудовая, Добролюбова) |
| 93 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д.76 | 55,99105 | 43,097317 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-3шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Тарская, Трудовая) |
| 94 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кленовая д. 3 | 55.946265 | 43.105493 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Кленовая) |
| 95 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Короленко д. 100 | 55.952257 | 43,113437 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Короленко, пер. Короленко, ул. Челюскинцев) |
| 96 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Тургенева д. 9 | 55.955683 | 43.112445 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (дома №№ 52-69; 71-75; 68-72 по ул. Короленко, дома №№ 9-15, 14 по ул. Тургенева) |
| 97 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.О.Кошевого д.33 | 55.959200 | 43.112737 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. О. Кошевого, Лермонтова) |
| 98 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Гастелло, д. 14 | 55.961181 | 43.108980 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Гастелло, Короленко) |
| 99 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Гастелло, д. 37А | 55.961380 | 43.111668 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома , Индивидуальные жилые дома (ул. Гастелло, Лермонтова, Толстого) |
| 100 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.А.Матросова д. 11а | 55.962329 | 43.120260 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. А. Матросова) |
| 101 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Лермонтова д. 26 | 55,962371 | 43,112136 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Лермонтова) |
| 102 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Лермонтова д. 2 | 55,965488 | 43,110527 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича, Лермонтова) |
| 103 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Мичурина д.2 | 55,965641 | 43,11433 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Мичурина) |
| 104 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Котовского д. 11а | 55,96369 | 43,117013 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Котовского) |
| 105 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича д. 48 | 55,965564 | 43,118434 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича д.№№ 48,50) |
| 106 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича д. 55 | 55.967380 | 43.118724 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича) |
| 107 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича д. 49 | 55,967372 | 43,114822 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича д.49) |
| 108 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича (Куриный магазин) 48 м на восток от д.7Б по ул. Аллея Ильича) | 55.965601 | 43.106073 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича, ул. Короленко) |
| 109 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича д.21 | 55,966476 | 43,103561 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича, Короленко, Островского) |
| 110 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Аллея Ильича д.23 | 55,967456 | 43,102714 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-1шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Аллея Ильича д.№№ 21,23) |
| 111 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Вокзальная, д.36 | 55.979105 | 43.103571 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома ( ул. Вокзальная) |
| 112 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Вокзальная, д.6 | 55.975666 | 43.100005 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Вокзальная) |
| 113 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер. Суворова, д. 13 | 55.974326 | 43.091623 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома ( по ул. Суворова и пер. Суворова) |
| 114 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фаворского д. 105 | 55.972787 | 43.092740 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома ( ул. Фаворского, пер. Суворова) |
| 115 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Новаторов д. 14 | 55.973023 | 43.089145 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Новаторов) |
| 116 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фаворского д. 74 | 55.974121 | 43.096523 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Фаворского) |
| 117 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Тельмана д. 2 | 55.962657 | 43.104039 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Гастелло) |
| 118 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Гастелло, д. 5Б | 55.960742 | 43.105447 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Гастелло, ул. Островского) |
| 119 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Тельмана д. 8А | 55.958398 | 43.105643 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон -2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Тельмана) |
| 120 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фестивальная д.1а | 55.954962 | 43.105665 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Дружбы, Правды, пер. Рассвет, Фестивальная) |
| 121 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Железнодорожная д. 1б | 55,95722 | 43,105874 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Железнодорожная, Тельмана) |
| 122 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Прогресс | 55.953498 | 43.101203 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Прогресс) |
| 123 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Рассвет д. 10 | 55.953384 | 43.102704 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Рассвет) |
| 124 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чкалова, 65 (МРБ) | 55.961843 | 43.097853 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чкалова) |
| 125 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чкалова д. 56 А | 55.960966 | 43.096280 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чкалова д.№№ 56,56А,58,60,62,62А,62В) |
| 126 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Линейная д.18 | 55.960153 | 43.098830 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома ( ул. Линейная) |
| 127 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Линейная д. 12 | 55.959017 | 43.101973 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Линейная) |
| 128 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чкалова д.52 | 55.961505 | 43.091223 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чкалова д.№№ 40-50) |
| 129 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Деповская д. 28 | 55,96331 | 43,091075 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Деповская д.№№26,28) |
| 130 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Деповская д. 21 | 55,963012 | 43,089223 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-2шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Деповская д.21) |
| 131 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кирпичный поселок д.17 | 55.964023 | 43.082593 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Чкалова) |
| 132 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер.Кирпичный | 55.961833 | 43.077434 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (пер. Кирпичный дома№№ с 1-19) |
| 133 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Заводская д.2 | 55.964842 | 43.079575 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Чапаева д. №№ 2-18) |
| 134 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Конопляная д. 37 | 55,966609 | 43,078132 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Конопляная) |
| 135 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово пер.Коммунар,. 2 (на весенне-летний период 1 контейнер) | 55.970010 | 43.073544 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (пер. Ногина д.№№3,3а,4,5; пер. Разина д.№№2,3; ул. Кольцова д.№№ 14,16,18) |
| 136 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Кольцова, 46 | 55.968972 | 43.078099 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Кольцова д.№№24,29,46) |
| 137 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Большой прогон д. 3 | 55,967048 | 43,081279 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Большой Прогон) |
| 138 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фаворского д. 51 | 55,966545 | 43,08776 | 4 |  | 4 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Фаворского) |
| 139 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фаворского д. 40 | 55.965274 | 43.088366 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Фаворского, Шутова) |
| 140 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Шутова, 12 | 55.966287 | 43.091735 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома ( ул. Фаворского д.10,12,60; ул. Шутова д.62,62А) |
| 141 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чапаева д. 48 | 55,968177 | 43,089466 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-5шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чапаева) |
| 142 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чапаева д. 66 | 55.969436 | 43.089570 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чапаева) |
| 143 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чапаева д. 70 | 55,970062 | 43,08768 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чапаева) |
| 144 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Чапаева д. 55 | 55,968063 | 43,086097 | 5 |  | 5 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-6шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чапаева) |
| 145 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Фаворского д. 71 | 55.969972 | 43.090422 | 3 |  | 3 |  | 1,1 | да |  | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. Фаворского) |
| 146 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Школьная, 56 | 55.973411 | 43.084872 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Школьная д.д.№№ 66,66А,68,70,72; ул. Школьная д.д.№№ 54,56,58) |
| 147 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Суворова д.4 | 55.975525 | 43.087645 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | МКД: ул. Школьная д. 68,66,66а, пер. Суворова 1а, 1, 3, 5, 9. МАОУ СШ №10, ул. Суворова д.4. МБДОУ №5, ул.8-е Марта д.97. |
| 148 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово, ул. Инструментальная 1а | 55.978805 | 43.082105 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2 шт | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ворошилова дома с 1-37; ул. Инструментальная дома с 1-13; ул. Лесопильная дома с 1-13) |
| 149 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Пролетарская д. 55 | 55.975098 | 43.083603 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ - 2шт. | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Пролетарская) |
| 150 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Некрасова д. 25 | 55.975313 | 43.077654 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Некрасова дома с 1-26) |
| 151 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Есенина д. 2 | 55.980816 | 43.089868 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Есенина, Пугачева) |
| 152 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д. 2 | 55.981796 | 43.092185 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Трудовая) |
| 153 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д. 14 | 55,98424 | 43,093043 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Трудовая) |
| 154 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Щорса д. 32 | 55,985496 | 43,089057 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Щорса) |
| 155 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Трудовая д. 34 | 55.986529 | 43.094007 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул.Трудовая, Октябрьская, ул. Широкая, Щорса) |
| 156 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Интернатская д. 1а | 55,990982 | 43,090747 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Интернатская, Раздельная, Тарская) |
| 157 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Строителя, 2 | 55,983248 | 43,095322 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | асфальт | павильон - 1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул.1-я Строителя дома с 6-70) |
| 158 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.1-я Строителя, 3 | 55.982401 | 43.094053 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон - 2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | МКД: ул. 1- я Строителя д. 3, д. 5; ул. Трудовая 6,8 |
| 159 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Восточная, д.1 | 55.960464 | 43.083343 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон -2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Санаторная, Красный Металлист, пер. Энгельса, пер. Кирпичный) |
| 160 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Санаторная, д.21 | 55.960953 | 43.076869 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Санаторная, Красный Металлист, пер. Энгельса, пер. Кирпичный) |
| 161 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Вишневая, д.17 | 55.944294 | 43.102387 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Вишневая) |
| 162 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.9-я Северная, д. 19 корпус 2 | 55.994416 | 43.107952 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон- 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Многоквартирные жилые дома (ул. 9-я Северная д.19. д.19 корп.1, д.19 корп.2) |
| 163 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул.Винокурова, д.17 | 55.955427 | 43.055586 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон -2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Винокурова) |
| 164 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Березовая, 21 | 55.943477 | 43.101161 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Березовая, ул. Виноградная) |
| 165 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г.Павлово ул. Кедровая, д.16 | 55.972398 | 43.096582 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-1шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Кедровая, Сосновая) |
| 166 | Нижегородская обл., Павловский р-н, кладбище д. Молявино | 55.91495 | 43.02462 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт | - | 18 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | жители д. Молявино |
| 167 | Нижегородская обл., Павловский р-н, кладбище д. Молявино | 55.913690 | 43.028330 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт | - | 18 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | жители д. Молявино |
| 168 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, кладбище Тарка | 56.00511 | 43.09478 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт | - | 18 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | жители Тарки |
| 169 | Нижегородская обл., Павловский р-н, кладбище Малая Тарка | 56.00771 | 43.13118 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт | - | 18 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | жители Малой Тарки |
| 170 | Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Винокурова, Центральное кладбище | 55.94661 | 43.04509 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт | - | 18 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | центральное кладбище |
| 171 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Павлово, ул. Яблоневая д.7 | 55.942432 | 43.097269 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома (ул. Яблоневая, Ольховая) |
| 172 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, ул. Парковая д.8 | 55.944156 | 43.065003 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | индивидуальный предприниматель Качалов С.А. (ИНН 525211264248, ОГРН 324527500067141) | магазин ООО "Сладкая жизнь плюс" |
| 173 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, ул. Фаворского, д.68 | 55.971785 | 43.095835 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлопрофиль | 4 | МУП "Павловское ПАП" (ИНН 5252022315; ОГРН 1085252001691) | административное здание МУП "Павловское ПАП" |
| 174 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Павлово, ул. Павлов-Перевоз в 100 м на Ю-З от д.6 | 55.967362 | 43.069971 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлопрофиль | 4 | Индивидуальный предприниматель Сотнев Д.И. (ИНН 525600987313, ОГРН ИП 320527500002289) | ТК "Центральный" |
| 175 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Павлово, ул. 1-я Напольная д.19 | 55.975321 | 43.082609 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлопрофиль | 4 | ООО "Сувенир" (ИНН 5252000784, ОГРН 1145252033475) | нежилое здание (магазин) по адресу: г. Павлово, ул. 1-я Напольная, 19 |
| 176 | Нижегородская область, Павловский р-он, г. Павлово, СНТ "Окские дали" | 55.953740 | 43.023994 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | СНТ "Окские дали" г. Павлово (ИНН 5252044069; ОГРН 1185275069980) | садоводы СНТ "Окские дали" |
| 177 | Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Вокзальная (за территорией гортоп) | 55.97947 | 43.11227 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | СНТ "САД №1" г. Павлово (ИНН 5252047750; ОГРН 1215200036721) | садоводы СНТ "САД №1" |
| 178 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, площадь Базарная | 55.968351 | 43.068094 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | ЗАО "Павловский рынок" (ИНН 5252014025; ОГРН 0135200828959) | ЗАО "Павловский рынок" |
| 179 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, площадь Базарная | 55.967340 | 43.067153 |  |  |  |  |  |  | бункер 8м3 | асфальт |  | 18 | ЗАО "Павловский рынок" (ИНН 5252014025; ОГРН 0135200828959) | ЗАО "Павловский рынок" |
| 180 | Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово в 5 метрах на север от д. №7 корп.2 по ул. Аллея Ильича | 55.964309 | 43.104461 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 6 | Индивидуальный предприниматель Вараксин А.В. (ИНН 525200045043; ОГРН 322527500123162) | ИП Вараксин А.В. |
| 181 | Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Аллея Ильича, на северо-восток | 55.972040 | 43.127738 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | щебень | металлическое | 6 | СНТ "Ждановец-2" г. Павлово (ИНН 5252047260; ОГРН 1215200020771 | садоводы СНТ "Ждановец -2" |
| 182 | Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, в 5 м. от д. 14 по ул. 3-я Северная | 55,992034 | 43,107659 | 2 |  | 2 |  | 0,66 |  |  | асфальт | металлическое | 6 | ООО "Агроторг" г. Павлово (ИНН 7825706086; ОГРН 1027809237796) | ООО "Агроторг" |
| 183 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, в 80м. От дома № 15 по ул. Пихтовая | 56.009687 | 43.102375 | 2 |  | 2 |  | 1,1 | да |  | асфальт | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Павловское АТУ, ИНН 5252046370; ОГРН 1205200051913) | Индивидуальные жилые дома: ул. Рябиновая, ул. Тополиная, ул. Каштановая, ул.Анисовая, ул.Пихтовая, ул. Черемуховая, ул. Миндальная |
| 184 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, ул. Чкалова д.52 | 55.961510 | 43.091223 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" (ИНН 5260200603; ОГРН 107560020043) | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" |
| Итого: на территории Павловского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО -184 шт., муниципальных - 172 шт., в собственности юр. лиц -12 шт., всего контейнеров для ТКО - 439 шт., из них 3 шт. в собственности ООО "СитиЛюкс 52", 14 шт. в собственности юр. лиц; муниципальных контейнеров для ТКО - 422 шт., отсеков для КГО - 51 шт., бункеров - 38 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ворсменское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Комсомольская | 43.277460 | 55.987926 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Комсомольская, Ворошилова, пер. Лермонтова) |
| 2 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Северная,71 | 43.281762 | 56.005282 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул.1 и 2 Луговая, ул. Маяковского, Механизаторов, Северная, Молодежная, Матросова, пер. Лесной, Северный) |
| 3 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Совхозная,1 | 43.277529 | 55.996132 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Крылова, Механизаторов, Маяковского, Северная, 1-е мая, пер. Высоковольтный, Совхозный) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Совхозная,1 | 43.277529 | 55.996132 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Крылова, Механизаторов, Маяковского, Северная, 1-е мая, пер. Высоковольтный, Совхозный) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.5-й Проезд - Парковая | 43.255116 | 55.992061 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 4 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. 5-й Проезд, Добролюбова, Горького, Парковая) |
| 6 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Охтомова,1 | 43.265768 | 56.000665 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Охтомова, Прудная, Трудовая) |
| 7 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.5 Проезд - Кошевого | 43.257975 | 55.994038 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ - 2шт. | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. 2,3,4,5 Проезд, Урицкого, Чехова, Белинского, Мира, Школьная,Добролюбова, Парковая,Гоголя, О. Кошевого) |
| 8 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Селькоровская, 111 | 43.260419 | 55.974639 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Зеленая, Гайдара, Кольцова, Космонавтов, Свердлова, Советская, Титова, Терешковой, Татаркина, Селькоровская, Космодемьянской, пер. Кольцова) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Селькоровская, 111 | 43.260419 | 55.974639 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Зеленая, Гайдара, Кольцова, Космонавтов, Свердлова, Советская, Титова, Терешковой, Татаркина, Селькоровская, Космодемьянской, пер. Кольцова) |
| 10 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Площадь Базарная, 5а | 43.282753 | 55.986416 | 3 | 1 | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (площадь Базарная, площадь Победы, пер. Чапаева, Почтовый, Пугачева, ул. Буденного, ул. Ворошилова) |
| 11 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Заводская,8 | 43.283874 | 55.980553 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Заводская, Заречная, Пушкина, 1 Весенняя, 2 Весенняя, пер. Шоссейный) |
| 12 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Стадионная,19 | 43.281125 | 55.975353 | 2 | 1 | 1 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. 1 и 2 Весенняя, Некрасова, Стадионная, Южная, Заречная) |
| 13 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Свободы,1 | 43.283081 | 55.983396 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Свободы, Набережная, пер. Кузнечный, Шмидта) |
| 14 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Советская,1 | 43.278226 | 55.985542 | 5 | 1 | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 20 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер. М.Горького, К. Маркса, Кирова, Куйбышева, Клубный, Набережный, Пионерский, Рабкоровский, Речной, Театральный, Чкалова, Калинина, С.П.Голицина, ул. Советская, Калинина) |
| 15 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Зеленая, 45 | 43.260932 | 55.981030 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Огородная, Зеленая) |
| 16 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Селькоровская, 54 | 43.265538 | 55.979953 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер. Зеленый, Садовый, Советский, Селькоровский, ул. Зеленая, Садовая, Селькоровская, Солнечная, Советская) |
| 17 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Усадьба Совхоза, 5 | 43.276103 | 55.995393 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 4 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Усадьба Совхоза, Чернышевского) |
| 18 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, пер.Водокачный,3 | 43.287743 | 55.996741 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер. Водокачный, Чайковского, Циолковского, Айвазовского, ул. Светлая, Толстого, Репина, Ленина) |
| 19 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Луначарского, 49 | 43.282194 | 55.990199 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 | спец. площадка | бункер 8м3 | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер. Буденного, Луначарского, Островского, ул. Буденного, Озерная, Ленина) |
| 20 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Гагарина,10 | 43.256242 | 55.988405 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (ул. 2-я Парковая,Крупской, Ломоносова, ул. Гагарина) |
| 21 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Гагарина,10 | 43.256242 | 55.988405 | 3 | 1 | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (ул. 2-я Парковая,Крупской, Ломоносова, ул. Гагарина) |
| 22 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Парковая, 1 | 43.266680 | 55.987002 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер.2-я Пятилетка,Парковый, ул. Ленина) Многоквартирные жилые дома (ул.Парковая, 2-я Пятилетка) |
| 23 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, 20б | 43.259881 | 55.983788 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Мичурина, 2 Пятилетка) многоквартирные жилые дома (ул.Гагарина) |
| 24 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская,5 | 43.269696 | 55.990633 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Захаровской, Нахимова,1-й Проезд, пер. Ленина, Заводской) многоквартирные жилые дома (ул. Захаровской, Строителей) |
| 25 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская,5 | 43.269696 | 55.990633 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Захаровской, Нахимова,1-й Проезд, пер. Ленина, Заводской) многоквартирные жилые дома (ул. Захаровской, Строителей) |
| 26 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, пер.Лесопильный, 7 | 43.272534 | 55.992917 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (пер. Лесопильный, ул. Полевая) |
| 27 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.1-й Проезд,2 | 43.266584 | 55.992982 | 3 | 1 | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Захаровская, 1-й Проезд) |
| 28 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Советская, 234 | 43.258092 | 55.970063 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Советская, Титова, Свердлова, Селькоровская,Терешковой, пер. Титова) |
| 29 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Свободы, д. № 86 | 43.292638 | 55.972254 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Свободы) |
| 30 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, Южный поселок (Ленина, Космонавтов, Космодемьянской) | 43.247897 | 55.973039 | 3 | 1 | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Космонавтов, З. Космодемьянской, Зеленая,пер. Свердлова, Космонавтов) |
| 31 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. 2-я Пятилетка,13 | 43.263576 | 55.985553 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Многоквартирные жилые дома (ул. 2-я Пятилетки, Гагарина) Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Мичурина) |
| 32 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Гагарина,16 | 43.253485 | 55.987415 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 16 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | многоквартирные жилые дома (ул. Гагарина) |
| 33 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Свободы,67А | 43.289907 | 55.977598 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | металлическое | металлопрофиль | 8 | Павловский муниципальный округ (Ворсменское АТУ, ИНН 5252046394 ; ОГРН 1205200051935 ) | Индивидуальные жилые дома (ул. Свободы) |
| 34 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Гагарина,20а | 55.984824 | 43.252655 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетонное | металлическое | 20 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (ул. Гагарина) |
| 35 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Гагарина,22 | 55.983822 | 43.254707 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 8 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (ул. Гагарина) |
| 36 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Гагарина,65 | 55.983248 | 43.256697 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 8 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (ул. Гагарина) |
| 37 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Ленина,88 | 55.988097 | 43.273208 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 8 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 1085252001537 | многоквартирные жилые дома (ул. Ленина) |
| 38 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Заводская,43 | 55.978262 | 43.286615 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 8 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (ул. Заводская) |
| 39 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Свободы,66 | 55.974044 | 43.291874 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое |  | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (ул. Свободы) |
| 40 | Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул. Захаровская, д.1 | 55.989378 | 43.271388 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8мᶾ | бетонное | металлическое | 10 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 108525200153 | многоквартирные жилые дома (г. Ворсма, с. Грудцино, д. Ясенцы) |
| 41 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Ворсма, пер. Театральный д.8 | 55.986823 | 43.274389 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 3 | ООО Торговый дом "Славянский" (Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Николаевка, ул. Ленина д.89Б, каб.38) ИНН 5257071250, ОГРН 1055230004830 | ООО Торговый дом "Славянский", АО "Продторг", магазин "Чижик" |
| 42 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Ворсма, 1,5 км в северо-западном направлении от д.35 по ул. Захаровская, территория промплощадки ГКС Ворсма | 55.997506 | 43.236009 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 5 | Приокский ЛПУМГ-филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", ИНН 5260080007, ОГРН 1025203016332 | Приокское ЛПУМГ-филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"; Филиал Нижегородского управления по организации общественного питания ООО "Газпром питание"; Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"(Нижегородское отделение); УТТиСТ-филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - автоколонна №5 ГКС Ворсма |
| Итого: на территории Ворсменского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО -42шт., муниципальных - 33шт., ведомственных - 9 шт., всего контейнеров для ТКО - 111 шт., из них * 3шт. - в собственности ООО "СитиЛюкс 52", 14 шт. в собственности ведомственных организаций, и контейнеров для РСО - 15 шт., муниципальных контейнеров для ТКО - 79 шт., бункеров 8м3 - 16 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тумботинское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Чкалова д.16 | 55.989636 | 43.003652 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Чкалова ) Индивидуальные жилые дома по ул. Чкалова |
| 2 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.3 | 55.987070 | 43.004779 | 5 |  | 5* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон -5 шт. | 24 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Пушкина, Пролетарская) |
| 3 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.20 | 55.992383 | 43.008815 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон - 4 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Пролетарская ) |
| 4 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Высокая д.60 | 56.002152 | 43.048132 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Высокая, ул. З. Космодемьянской ) |
| 5 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Высокая д.59 | 56.001273 | 43.047574 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Высокая д.59, ул. З.Космодемьянской д.36) |
| 6 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Жукова д.11 | 56.003814 | 43.019089 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер-8м3 | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Жукова) |
| 7 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Юбилейная д.1 | 55.998667 | 43.002207 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (ул. Совхозная д.7), индивидуальные жилые дома (ул. Юбилейная) |
| 8 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пушкина д.3 | 55.988926 | 43.008476 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Тумботинское АТУ и МУП "Тепло" р.п. Тумботино, ул. Пушкина д.3 |
| 9 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Крупской д.2 | 55.991413 | 43.012547 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер-8м3 | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Крупской, ул. Пушкина) |
| 10 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Крупской д.20 (перенесена на осенне-зимний период на КП р.п. Тумботино, ул. Кирова д.1) | 55.993351 | 43.015813 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Крупской, ул. Горького) |
| 11 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Куйбышева д.34 | 55.994948 | 43.023615 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Куйбышева, К. Маркса, Энгельса) |
| 12 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Буденного д.2 | 55.996134 | 43.021703 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Буденного, ул. Луначарского) |
| 13 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.64 | 55.993951 | 43.012488 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | бетонное | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Пролетарская, ул. Пушкина) |
| 14 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Кирова д.1 | 55.994421 | 43.016490 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Кирова) |
| 15 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Толстого д.31 | 55.998484 | 43.026265 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильоны 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Толстого, Калинина, Советская) |
| 16 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Калинина д.83 | 56.000477 | 43.029282 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Калинина, ул. Советская) |
| 17 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Некрасова д.61 | 55.997340 | 43.043428 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетонное | павильон - 4 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Некрасова, З.Космодемьянской, Высовая, Д.Бедного, Фрунзе) |
| 18 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Гагарина д.61 | 56.005427 | 43.046767 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома ул. Гагарина, Мира) |
| 19 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Мира д.7 | 56.001654 | 43.043038 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетонное | - | 16 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Мира) |
| 20 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Молодежная д.12 | 56.001328 | 43.038196 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Молодежная) |
| 21 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Маяковского д.66 | 55.990903 | 43.002156 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-3 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Маяковского) |
| 22 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Школьная д.12 | 55.999999 | 43.034512 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Школьная, Вишневая) |
| 23 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Чкалова д.76 | 55.996761 | 43.009776 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетон | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Чкалова, Пролетарская, Полевая) |
| 24 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Ломоносова д.1 | 55.985788 | 43.011092 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ломоносова) |
| 25 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Юбилейная д.34 | 55.995394 | 42.997042 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Лесная, Маяковского) |
| 26 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Ворошилова д.1 | 55.996083 | 43.031282 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | грунтовое | павильон-5 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Октябрьская, Ворошилова) |
| 27 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Горького д.2 | 55.989412 | 43.011296 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Горького) |
| 28 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.1 | 55.989557 | 43.007985 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | МБОУ СШ№1 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.1 ИНН 5252008617; ОГРН 1025202128335 | МБОУ СШ№1 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.1 |
| 29 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.22А | 55.991073 | 43.006844 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 8 | МБДОУ Детский сад №4 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская 22А, ИНН5252010020 ОГРН 1025202127235 | МБДОУ Детский сад №4 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская 22А |
| 30 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.19Б | 55.990635 | 43.008461 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | металлопрофиль | 4 | МБДОУ Детский сад №2 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.19Б ИНН5252010045; ОГРН 1025202128654 | МБДОУ Детский сад №2 р.п. Тумботино, ул. Пролетарская д.19Б, |
| 31 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Чкалова д.86 | 55.998041 | 43.013680 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Пролетарская, Чкалова) |
| 32 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Степаньково, д.4 | 56.029371 | 42.747619 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 16 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома (д. Степаньково) |
| 33 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Большое Окское д.1 | 55.987028 | 43.056814 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | бетонное | металлопрофиль | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (д. Большое Окское, д. Санницы) |
| 34 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Санницы д.79 | 55.993542 | 43.067804 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетонное | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Санницы) |
| 35 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Новое Щербинино 32 метра от д.2 | 55.980284 | 42.970024 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | асфальтобетон | - | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Новое Щербинино) |
| 36 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Старое Щербинино д.1 | 55.976174 | 42.939568 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | грунтовое | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Старое Щербинино) |
| 37 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Луначарского д.41 | 55.997585 | 43.022485 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Луначарского) |
| 38 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Некрасова в 20м от д.6 | 55.997124 | 43.029134 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-2шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Буденного) |
| 39 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Школьная д.17А | 56.000381 | 43.036444 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлопрофиль | 8 | МАОУ СШ №2 р.п. Тумботино ул. Школьная д.17А ИНН 5252010310; ОГРН1025202127884 | МАОУ СШ№2 р.п. Тумботино, ул. Школьная д.17А |
| 40 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Малое Окское д.46 | 55.985995 | 43.060474 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Малое Окское) |
| 41 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Самойловка д.25 | 56.014374 | 43.008121 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Самойловка) |
| 42 | Нижегородская область,Павловский р-он, д.Шульгино д.1 | 56.014439 | 43.055739 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Шульгино) |
| 43 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Козловка в 20 м от дома № 64 | 56.010479 | 43.053495 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (д. Козловка) |
| 44 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, в 5 метрах от кладбища | 55.983919 | 43.002586 |  |  |  |  |  |  | бункер-8м3 | грунтовое | - | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители р.п. Тумботино |
| 45 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Бабасово, в 10 метрах от ворот кладбища | 55.987735 | 42.799077 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители д.Бабасово |
| 46 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Щелково в 95 м. на север от д.42 | 55.999051 | 42.897555 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-2шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители д. Щелково |
| 47 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Щепачиха, в 32 м. на север от д.137 | 55.995851 | 42.857336 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер-8м3 | грунтовое | павильон-3шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители д. Щепачиха |
| 48 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Степаньково, в 97 м. от д.111 | 55.993640 | 42.775426 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  | бункер-8м3 | грунтовое | павильон-2шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители д. Степаньково |
| 49 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Бабасово, в 30 м. от д.46 | 55.993285 | 42.808400 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-2шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жителип д. Бабасово |
| 50 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул.Родионова | 56.004804 | 43.018194 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома (ул. Родионова, ул. Спартака) |
| 51 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Ворошилова д. 55 | 55.994291 | 43.039265 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома ул. Ворошилова |
| 52 | Нижегородская обл., Павловский р-он, р.п. Тумботино, ул. Ленина д.1 | 55.998744 | 43.016725 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер 8мᶾ | металлическое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | Индивидуальные жилые дома ул. Ленина |
| 53 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Самойловка, ул. Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) |  |
| 54 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, р.п.Тумботино, ул. Пушкина д.8А | 55.98952 | 43.01051 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлопрофиль | 4 | Индивидуальный предприниматель Курочкина С.Н. (ОГРН 318527500098600, ИНН 525208420480) | ИП Курочкина С.Н. |
| 55 | Нижегородская область, Павловский район, д. Щепачиха, в 5 метрах от ворот кладбища (на период месячника по благоустройству) | 55.993828 | 42.881935 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители д. Щепачиха |
| 56 | Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Буденного д.№ 28 (Сквер ветеранов) (на период месячника по благоустройству) | 55.996438 | 43.026563 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 4 | Павловский муниципальный округ (Тумботинское АТУ, ИНН5252046468; ОГРН 1205200052420) | жители р.п. Тумботино |
| 57 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, р.п. Тумботино, ул. Буденного д.4а | 55.996007 | 43.020912 | 2 |  | 2 |  | 0,66 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Лукоянов А.В. Нижегородской область, Павловский муниципальный округ, р.п. Тумботино ул. Чкалова д.87 | магазин "Пятерочка" Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, р.п. Тумботино, ул. Буденного д.4А |
| Итого: на территории Тумботинского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 56 шт., муниципальных - 49 шт., ведомственных - 7 шт., всего контейнеров для ТКО - 122 шт., из них * 84 шт. в собственности ООО "СитиЛюкс52", 9 шт. - в собственности юридических лиц; муниципальных контейнеров для ТКО - 14 шт., бункеров 8 м3- 20 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбатовское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Калинина д.60 | 56.125054 | 43.077578 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Калинина, ул. Толстого) |
| 2 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. 1 Мая д.2 | 56.128671 | 43.061956 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. 1 Мая, ул. Серпа и Молота) |
| 3 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, площадь Первомайская | 56.132705 | 43.056728 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Октябрьская, Горбунова, Луначарского,Чичерина) |
| 4 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Луначарского-пер. Тургенева | 56.127698 | 43.057303 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Луначарского, пер. Больничный, пер. Тургенева) |
| 5 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Калининиа д.3А | 56.126333 | 43.068307 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Калинина, Фабричная) |
| 6 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Коммуны д.16 | 56.130457 | 43.063600 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Коммуны, Горбунова) |
| 7 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Ломоносова д.7 | 56.126132 | 43.074577 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Ломоносова) |
| 8 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Ломоносова д.13 | 56.127291 | 43.072618 | 5 |  | 5* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | бетон | павильон - 5 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Многоквартирные жилые дома, Индивидуальные жилые дома (ул. Ломоносова, ул. Толстого) |
| 9 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. К. Маркса д.39 | 56.130236 | 43.051248 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Гражданская, Краснофутбольная, Воровского, К. Маркса) |
| 10 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Советская д.2А | 56.126022 | 43.060204 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома ( ул. Советская, Полевая, Маяковского) |
| 11 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. К. Маркса д.17 | 56.130221 | 43.058039 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома ( ул. К. Маркса, Свердлова,Луначарского) |
| 12 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Коммуны д.37 | 56.133026 | 43.064318 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Коммуны, Горбунова) |
| 13 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Южная д.24 | 56.123197 | 43.058461 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | бетонное | кирпичное, павильон - 1 шт. | 6 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Южная, пер. Лесной) |
| 14 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул.Кирова д.1 | 56.125054 | 43.062037 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Кирова) |
| 15 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Луначарского д.6 | 56.125957 | 43.056081 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Луначарского, Маяковского) |
| 16 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Воровского д.17 | 56.129012 | 43.051419 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Воровского, Серпа и Молота) |
| 17 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Ленина д.61 | 56.131751 | 43.044349 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | бетонное | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | ИЖС: ул. Ленина д. 13,19 ул. Ленина от д. № 45 до д. № 62, ул. Пионерская д. № 1,2, ул. Краснофутбольная от д. № 19 до д. № 35 |
| 18 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Некрасова- Чичерина | 56.133878 | 43.053152 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | грунтовое | павильон - 2 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | ИЖС: ул. Некрасова д. № 26, 39, от д. 40 до д. №47, ул. Горбунова от д. № 24 до д. № 47, ул. Чичерина д. 19,25, ул. Чичерина от д. № 2 до д. № 35 |
| 19 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Гражданская д.16 перенесена на зимний период на ул. Островского д. 19 | 56.133602 | 43.04382 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Гражданская, Островского, Красноармейская) |
| 20 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Приокская д.7 перенесена на зимний период на перекресток ул. Советская-Горбунова (координаты 56.133071 43.060308) | 56.134154 | 43.071038 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Речная, Приокская, М.Горького, Гагарина, Перунова) |
| 21 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Попадьино, д.9 | 56.123338 | 43.082635 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | бетонное | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома д. Попадьино |
| 22 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Свердлова д.17 | 56.130949 | 43.059153 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Горбатовское АТУ, ООО "РегионРесурс", Индивидуальные жилые дома (ул. Советская, Карла Маркса) |
| 23 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Советская д.18 | 56.131385 | 43.060150 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Советская, Ленина) |
| 24 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Свердлова д.12 | 56.131019 | 43.058551 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Свердлова, Ленина) |
| 25 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. 1 Мая, д.16 | 56.131265 | 43.061920 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | бетонное | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, 1 Мая) |
| 26 | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира д.23 | 55.949879 | 43057006 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома с. Чмутово |
| 27 | Нижегородская обл., Павловский р-он, с. Чмутово, ул. Мира д.36 | 56117953 | 43.146380 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома с. Чмутово |
| 28 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Попадьино, д.13 | 56.123127 | 43.083713 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | бетон | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (д. Попадьино) |
| 29 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Горбунова д.56 | 56.133076 | 43.043987 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | грунтовое | павильон - 1 шт. | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Чичерина, пер.Есенина, ул. Островского) |
| 30 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. Краснофутбольная, кладбище | 56.130690 | 43.041990 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 4 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | жители г. Горбатов |
| 31 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. М. Горького, в 24 м. на юго-восток от д.№ 99 перенесена на зимний период на перекресток ул. Советская-Горбунова, координаты (56.133071 43.060308) | 56.129755 | 43.087463 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | Индивидуальные жилые дома (ул. Речная, М.Горького, пер. Мичурина) |
| 32 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. М. Горького, д.57 | 56.131630 | 43.080244 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | металлическое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | индивидуальные жилые дома ул. М. Горького д.№№32-61 |
| 33 | Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Горбатов, ул. М. Горького д. №69 | 56.131154 | 43.082333 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | металлическое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | индивидуальные жилые дома ул. М. Горького д. №№ 54-87 |
| 34 | Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Попадьино | 56.120121 | 43.089849 | 1 |  | 1 |  | 1,1 | да |  | металлическое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Горбатовское АТУ, ИНН 5252046411; ОГРН 1205200052089) | индивидуальные жилые дома д. Попадьино д. №№35-108 |
| 35 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Борок в 30 м от д. 8 по ул. Полевая | 56.074831 | 43.171309 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 13 | Малинин Александр Владимирович (Павловский район, г. Горбатов, д. Борок, ул. Центральная д.1) | гр. Малинин А.В. |
| 36 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Горбатов, ул. Серпа и Молота д.4а | 56.128194 | 43.061354 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетонное | металлическое | 4 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" (ИНН 5260200603; ОГРН 107560020043) | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" |
| Итого: на территории Горбатовского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 36шт., муниципальных - 34 шт., в собственности физ. лица - 1шт., ведомственная - 1 шт., всего контейнеров для ТКО - 66 шт., из них * 54 шт. в собственности ООО "СитиЛюкс 52", в собственности юридических лиц - 2 шт., муниципальных контейнеров для ТКО - 10 шт., отсеков для КГО - 3 шт., бункеров 8м3 - 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варежское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Школьная в 20м от д.19 | 55, 938666 | 42,916153 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Молодежная, Школьная) |
| 2 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Школьная в 40м от д.21 | 55,93781 | 42,915879 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Школьная) |
| 3 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Центральная в 30м от д.23 | 55,941786 | 42,91701 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Центральная, Советская) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Центральная в 20м от д.22 | 55,944367 | 42,919128 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Центральная) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Речная в 30м от д.22А | 55,948205 | 42,922313 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 20 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул.Лесная, Советская, Луговая) |
| 6 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Приокская в 20м от д.27 | 55,948695 | 42,916527 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Приокская, Речная) |
| 7 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Центральная в 40м от д.40 | 55,944367 | 42,919128 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Центральная) |
| 8 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Вареж, ул. Спортивная в 40 м от д.19 | 55,943567 | 42,91373 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Спортивная) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Юрьевец в 50м от д.1 | 55,938328 | 42,960968 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (д. Юрьевец) |
| 10 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Малое Иголкино в 30м от д.70 | 55,911100. | 42,890759 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома ( с. Малое Иголкино д. №№ 9А, 10-14, 18-20,22,25-27,29-30,35-37,40,41-44,47,48,50,52,92,96А) |
| 11 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Малое Иголкино в 20 м от д.92 | 55,914669 | 42,888839 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (с. Малое Иголкино д.№№ 74,76,88,89,90,93) |
| 12 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Малое Иголкино в 50м от д.93 | 55,907743 | 42,88517 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (с. Малое Иголкино д.№№ 73,69,1,6,5,8,38,4,70-72) |
| 13 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Малое Иголкино в 20м от д.79 | 55,912517 | 42,886332 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (с. Малое Иголкино д.№№ 57, 59-63, 66,68, 77, 95) |
| 14 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Пурка, ул. Центральная, в 75 м от д. № 7 | 55,939393 | 42,886003 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 16 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Садовая, Центральная) |
| 15 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Пурка, ул. Центральная, в 20 м от д. № 42 | 55,938799 | 42,882222 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Центральная, Трудовая) |
| 16 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Пурка, ул. Трудовая, в 40 м от д. № 23 | 55,940968 | 42,882392 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (ул. Трудовая) |
| 17 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Криуша, в 30 м от д. № 2 | 55,939713 | 42,890694 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (д. Криуша со стороны д. Пурка и д. Пурка ул. Центральная) |
| 18 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Криуша, в 30 м от д. № 38 | 55,941730. | 42,90031 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома (д. Криуша) |
| 19 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Лохани д. 1 | 55,943000. | 42,950200. | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 4 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Лохани от д.1 - д.25 |
| 20 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Лохани ул. Полевая д. 1 | 55,93880. | 42,95500. | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 8 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Лохани ул. Полевая с д.1-д.18 |
| 21 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Лохани, д.51 | 55,941700. | 42,957900. | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Лохани от д.41-д.55 |
| 22 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Лохани д. 53 | 55,93930. | 42,95950. | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 16 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Лохани от д. 37-д.53 |
| 23 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Кряжи, в 80 м. на юг от д. 1 | 55.931192 | 42.842106 | 5 |  | 5 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 20 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Кряжи (№ 1-7, № 8-35) |
| 24 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Кряжи, в 25 м. на юго-восток от д. 69 | 55.935311 | 42.842452 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 16 | Павловский муниципальный округ (Варежское АТУ, ИНН5252046355; ОГРН 1205200051891) | Индивидуальные жилые дома д. Кряжи (61-69, № 50-60) |
| Итого: на территории Варежского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 24 шт., муниципальных - 24 шт., всего контейнеров для ТКО - 60 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таремское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Школьная д.10А | 55.923590 | 43.037010 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | асфальт | профнастил | 18 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | Многоквартирные жилые дома (ул. Школьная), ЖКХ- Сервис, "Таремская амбулатория" (ФАП), ДК "Таремский" |
| 2 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Школьная д.25 | 55.924370 | 43.039056 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  | бункер -8 м3. | грунтовое | профнастил | 20 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | Многоквартирные жилые дома (ул. Школьная) ДОУ № 2 "Светлячок", СШ Таремское, Таремское АТУ |
| 3 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Микрорайон Новый д.18 | 55.924150 | 43.043320 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3- 2шт.. | грунтовое | профнастил | 24 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | Многоквартирные жилые дома(ул. Мкрн. Новый), индивидуальные жилые дома (ул. Спортивная, Солнечная, Зеленая, Лесная,Восточная, Новоселов, Сосновая) ДОУ № 3 "Улыбка" |
| 4 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Совхозная д.3А | 55.929640 | 43.034180 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | профнастил | 6 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | с. Таремское: МКД- ул. Совхозная 3а, ИЖС ул. Совхозная (№ с 1 по 20) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Долгово, д.1 | 55.913513 | 43.012506 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: д. Долгово дома с 1 по 31 |
| 6 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Завалищи, д.9 | 55.933950 | 43.073048 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: д.Завалищи центр дома с 1по 23, ул.Березовая дома с 1 по 6. |
| 7 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Завалищи, ул. Овражная, д.18 | 55.934764 | 43.065228 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Овражная дома с 1 по 18, д.Завалищи центр дома с 23по 60, ул.Озерная дома с 1 по 9, ул.Пос.Винокурова с 38 по 45 |
| 8 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Завалищи, ул. Поселок Винокурова, д.24 | 55.934184 | 43.057985 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Пос.Винокурова д. с 1 по 35, д.Завлищи центр доса с 60 по82, ул. Дорожная дома с 29 по 33 |
| 9 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Луговая д.47 | 55.929708 | 43.049219 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Луговая дома с 1 по 63, ул.Полевая дома с 1 по 50, ул. Молодежная дома с 1 по 20, ул.Трудовая дома с 1 по 14, ул.Малая дома с 1 по 8 |
| 10 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Новая д.37 | 55.932394 | 43.044542 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Новая дома дома с 46 по 15, ул.Центральная дома с 1 по 25 |
| 11 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Новая д.1А | 55.934074 | 43.057598 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Новая дома с 1 по 16, ул. Садовая дома с 1 по 35 |
| 12 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Центральная, д. 56а | 55.931294 | 43.044542 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Центральная дома с 56 по 26, ул.Школьная дома с 30 по 44 |
| 13 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Таремское, ул. Центральная, д. 63А | 55.931260 | 43.043817 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Центральная дома с 59 по 107 |
| 14 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Молявино, ул. Снежная д.2 | 55.908476 | 43.019451 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 9 | Павловский муниципальный округ (Таремское АТУ ИНН 5252046436; ОГРН 1205200052155) | ИЖС: ул.Снежная дома с 1 по 32 |
| 15 | Нижегородская область, Павловский р-он, СНТ "Меленки" | 55.943821 | 42.969996 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | СНТ "Меленки" Павловский район (ИНН 5252043795; ОГРН 1185275057989) | садоводы СНТ "Меленки" |
| 16 | Нижегородская область, Павловский р-он, СНТ "Меленки" | 55.944919 | 42.980858 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | СНТ "Меленки" Павловский район (ИНН 5252043795; ОГРН 1185275057989) | садоводы СНТ "Меленки" |
| 17 | Нижегородская область, Павловский р-он, 1200 метрах на юго-запад от д. Молявино, СНТ "Горушки" | 55.898969 | 42.986959 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 4 | СНТ "Горушки" Павловский район (ИНН 5252044076; ОГРН 1195275000909 ) | садоводы СНТ "Горушки" |
| 18 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Молявино, 60 метров на юг от д. Молявино, СНТ "Металлист" | 55.904682 | 43.014478 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетон | металлическое | 8 | СНТ "Металлист" Павловский район (ИНН 5252044125; ОГРН 1195275003395) | садоводы СНТ "Металлист" |
| Итого: на территории Таремского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО -18 шт., муниципальных - 14 шт., ведомственных - 4 шт., всего контейнеров для ТКО - 41 шт., из них 5 шт. - в собственности ведомственных организаций, муниципальных контейнеров для ТКО - 36 шт., бункеров 8 м3 - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коровинское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, ул. Центральная д.24 | 55.963523 | 43.210161 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3. | бетон | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Многоквартирные жилые дома (ул. Центральная) |
| 2 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, ул. Школьная д.21 | 55.965591 | 43.216190 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3. | бетон | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Многоквартирные жилые дома (ул. Школьная д.21), индивидуальные жилые дома (ул. Тенистая, Солнечная) |
| 3 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, ул. Юбилейная д.16 | 55.961600 | 43.239363 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3. | бетон | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Многоквартирные жилые дома (ул. Юбилейная) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ворвань в 65 метрах на северо-восток от д.29 | 55.937882 | 43.246535 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | металлическое | 12 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома (д. Ворвань) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Рыбино д.83Б | 55.910866 | 43.226583 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | металлическое | 16 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома (д. Рыбино) |
| 6 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, кладбище | 55.956364 | 43.234051 |  |  |  |  | 8 |  | бункер - 8 м3. | грунтовое |  | 4 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | жители Коровинского АТУ |
| 7 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, ул. Центральная (в 65 м на юг от д. №50) | 55.962271 | 43.214103 | 6 |  | 6 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3. | асфальт | павильон - 8 шт. | 32 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | МКД д. Ясенцы, ул. Школьная (д. 18-20) |
| 8 | Нижегородская область, Павловский район, д. Рыбино (в 69 м на юго-восток от д.№ 51) | 55.907046 | 43.225957 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  | бункер - 8 м3. | грунтовое |  | 8 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома (д. Рыбино) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский район, д. Кишемское д. 43 | 55.949979 | 43.237204 | 6 |  | 6 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон-6 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома д. Кишемское, д. Коровино |
| 10 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, 15м на восток от д. №5 (нежилое здание) | 55.959162 | 43.208284 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома д. Ясенцы д.№№45-56, д. №№ 85-118 |
| 11 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Ясенцы, (50м на восток от д. № 42) | 55.960526 | 43.206035 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | бетонное | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Коровинское АТУ ИНН 5252046387; ОГРН 1205200051924) | Индивидуальные жилые дома д. Ясенцы д. №№1-44 |
| Итого: на территории Коровинского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 11 шт., муниципальных - 11 шт., всего контейнеров для ТКО - 28 шт., бункеров 8м3 - 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грудцинское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Ленина д.6 | 55.959196 | 43.320902 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 12 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Западная) |
| 2 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Ленина д.38 | 55.956429 | 43.324597 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | профнастил | 20 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина,Западная, Новая) |
| 3 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Ленина д.56 | 55.954604 | 43.326973 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 20 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, пер. Заводской) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Ленина д.111 | 55.952699 | 43.330862 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | да | асфальт | павильон - 3 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Школьная, Советская) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Ленина д.116 | 55.950555 | 43.334782 | 4 |  | 4* |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | профнастил | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Ленина, Пушкина, Советская) |
| 6 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Комсомольская д.21 | 55.950955 | 43.324783 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | профнастил | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Комсомольской, Пионерская) |
| 7 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Полевая д.13 | 55.949020 | 43.320282 | 1 |  | 1* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (ул. Полевая, Молодежная, Ильинская) |
| 8 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, ул. Молодежная д.2а | 55.951920 | 43.322917 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 8 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома ( ул.Молодежная, Ильинская) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, пер. Заводской д.21 | 55.952716 | 43.325765 | 3 |  | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | бетон | профнастил | 16 | ООО "Ворсменская ДУК". (Нижегородская область, Павловский район, г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1) ОГРН 1085252001537) | Многоквартирные жилые дома (пер. Заводской № 19,20,21; ул. Школьная № 12,13) |
| 10 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Фроловское, ул. Дорожная д.7 | 55,933221 | 43.363851 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (с. Фроловское) |
| 11 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Долотково д.31 | 55.965965 | 43.290778 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | бетон | профнастил | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (д. Долотково) |
| 12 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Кишкино, ул. Нагорная д.46 | 55.955268 | 43.270790 | 2 |  | 2* |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 16 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (д. Кишкино) |
| 13 | Нижегородская область, Павловский р-он, д. Чудиново д.16 | 56.004899 | 43.344125 | 3 |  | 3* |  | 1,1 |  |  | асфальт | профнастил | 20 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | Индивидуальные жилые дома (д. Чудиново) |
| 14 | Нижегородская область, Павловский р-он, с. Грудцино, кладбище | 55.946634 | 43.339965 | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | - | 4 | Павловский муниципальный округ (Грудцинское АТУ ИНН 5252046429; ОГРН 1205200052122) | жители с. Грудцино |
| Итого: на территории Грудцинского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 14 шт., муниципальных - 13шт., ведомственных - 1 шт., всего контейнеров для ТКО - 32 шт., из них * 28 шт., в собственности ООО "СитиЛюкс 52", 3 шт. - в собсвенности ведомственной организации., бункеров 8м3 - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б.Давыдово, ул. Огородная, кладбище | 55.944695 | 43.133384 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3* | асфальт |  | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | кладбище с. Б. Давыдово |
| 2 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, кладбище | 55.902895 | 43.102025 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3* - 2 шт. | асфальт |  | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | кладбище д. Лаптево |
| 3 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2А | 55.909729 | 43.080258 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево (ул. Школьная, ул. Заводская) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2А | 55.909729 | 43.080258 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево (ул. Школьная, ул. Заводская) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Зеленая, д. 37 | 55.907402 | 43.079822 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, ул. Зеленая, Садовая |
| 6 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Зеленая, д. 37 | 55.907402 | 43.079822 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, ул. Зеленая, Садовая |
| 7 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Полевая, д. 9 | 55.911065 | 43.090705 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, ул. Полевая |
| 8 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Новая | 55.905891 | 43.091716 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 5 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, (ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Садовая) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 20А | 55.90770 | 43.086069 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, (ул. Школьная, ул. Н. Квасова, ул. Зеленая, ул. Садовая) |
| 10 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 20А | 55.90770 | 43.086069 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево, (ул. Школьная, ул. Н. Квасова, ул. Зеленая, ул. Садовая) |
| 11 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Полевая, д. 25 | 55.906769 | 43.092152 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево ( ул. Полевая, ул. Центральная, ул. К. Первова) |
| 12 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Полевая, д. 25 | 55.906769 | 43.092152 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | д. Лаптево ( ул. Полевая, ул. Центральная, ул. К. Первова) |
| 13 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Счастливая | 55.923049 | 43.084854 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево ( ул. Счастливая, ул. Центральная) |
| 14 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Урожайная/ул. Мира | 55.919484 | 43.082711 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево (ул. Урожайная, ул. Мира) |
| 15 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Н. Квасова, д. 25 | 55.910157 | 43.086241 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево ул. Н. Квасова |
| 16 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Центральная, д. 79 | 55.915881 | 43.087618 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево, ул. Центральная |
| 17 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Н. Квасова д.91 | 55.916261 | 43.086174 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево (ул. Н. Квасова, ул. Нагорная, ул. Луговая, ул. Молодежная) |
| 18 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Н. Квасова д.91 | 55.916261 | 43.086174 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево (ул. Н. Квасова, ул. Нагорная, ул. Луговая, ул. Молодежная) |
| 19 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 33 | 55.910477 | 43.077563 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево, ул. Школьная |
| 20 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Полевая, д. 42 | 55.945757 | 43.106290 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово (ул. Полевая, ул. Мира) |
| 21 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Дорожная, д. 76Б | 55.950133 | 43.113979 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово (ул. Дорожная, ул. Б. Прогон) |
| 22 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Озерная, д. 46 | 55.944142 | 43.123187 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Озерная |
| 23 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Малый Прогон, Садовая | 55.946660 | 43.107909 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 2 шт. | 8 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово (ул. Малый прогон, ул. Садовая) |
| 24 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Малый Прогон, Садовая | 55.946660 | 43.107909 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово (ул. Малый прогон, ул. Садовая) |
| 25 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Совхозная, д. 2 | 55.944910 | 43.125953 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Совхозная |
| 26 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Озерная, ул. Заводская | 55.943579 | 43.110286 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово (ул. Озерная, ул. Заводская) |
| 27 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Огородная, д. 41 | 55.943997 | 43.131636 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Огородная |
| 28 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Огородная, д. 1 | 55.945919 | 43.127142 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Огородная |
| 29 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Огородная, д. 1 | 55.945919 | 43.127142 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Огородная |
| 30 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Заводская, д. 2А | 55.944015 | 43.119178 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Заводская |
| 31 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Заводская, д. 2А | 55.944015 | 43.119178 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Заводская |
| 32 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Урожайная, д. 85 | 55.946546 | 43.125018 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Урожайная |
| 33 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Урожайная, д. 85 | 55.946546 | 43.125018 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Урожайная |
| 34 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Ярымово, ул. Нагорная | 55.899846 | 43.132642 | 3 |  | 3 |  |  |  | бункер - 8м3 | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Ярымово, ул. Нагорная |
| 35 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Ярымово, МКД | 55.897781 | 43.120668 | 4 |  | 4 |  |  |  | бункер - 8м3 | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Ярымово, МКД |
| 36 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Ярымово, ул. Полевая | 55.898307 | 43.119038 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 5 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Ярымово, (ул. Полевая, ул. Молодежная) |
| 37 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Чернеево, ул. Школьная,д.1 | 55.857039 | 43.084838 | 3 |  | 3 |  |  |  | бункер - 8м3 | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Чернеево |
| 38 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Чернеево, ул. Нагорная/ул. Озерная | 55.859297 | 43.085136 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Чернеево (ул. Нагорная, ул. Озерная) |
| 39 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Чернеево, ул. Нагорная/ул. Озерная | 55.859297 | 43.085136 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Чернеево (ул. Нагорная, ул. Озерная) |
| 40 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Булатниково, ул. Озерная, д. 15 | 55.878074 | 43.129934 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Булатниково, ул. Озерная |
| 41 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Мордовское, ул. Зеленая, д. 3 | 55.888073 | 43.175500 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Мордовское, ул. Зеленая |
| 42 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Заводская, д. 2А | 55.910924 | 43.082344 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево, ул. Заводская |
| 43 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Лаптево, ул. Дорожная д.6 | 55.903576 | 43.094922 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 3 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители д. Лаптево, ул. Дорожная, ул. Березовая, ул. Южная |
| 44 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Заводская, д. 36 | 55.942064 | 43.111053 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Заводская |
| 45 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Луговая д.35 | 55.953412 | 43.121955 | 4 |  | 4 |  | 1,1 |  |  | грунтовое | павильон- 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | жители с. Б. Давыдово, ул. Луговая, ул. Овражная |
| 46 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Б. Давыдово, ул. Огородная, кладбище | 55.944902 | 43.133875 |  |  |  |  | 8 |  | бункер - 8м3 | грунтовое |  | 4 | Павловский муниципальный округ (Калиниское АТУ ИНН 5252046362; ОГРН 1205200051902) | кладбище с. Б. Давыдово |
| Итого: на территории Калининского АТУ администрации ПМО, расположено площадок ТКО - 46 шт., муниципальных - 46 шт., всего контейнеров для ТКО - 158 шт., бункеров 8м3 - 9шт. * - бункера 8м3 установлены на период месячника по благоустройству и санитарной очистке улиц и придомовых территорий населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абабковское административно - территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, в 5 метрах от ворот кладбища | 56.0376 | 43.1530 | 2 |  | 2 |  | 1,1 |  |  | асфальт | металлическое | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | жители с. Абабково |
| 2 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, территория кладбища | 56.0370 | 43.1519 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 - 2 шт. | шебень |  | 12 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | жители с. Абабково |
| 3 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Центральная д. 283 | 56,0231 | 43,1457 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Центральная (д.1-34; д. 264-285) |
| 4 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Центральная д. 295 | 56,025 | 43,151 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Центральная (д.31-54; д. 240-263), ул. Колхозная (д.1-4) |
| 5 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Центральная д. 291 | 56,0261 | 43,1543 | 6 | 1 | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 6 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Центральная (д. 54-90, д. 213-239) |
| 6 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Центральная д. 189 | 56,0279 | 43,1624 | 7 | 1 | 6 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 7 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Центральная д. 91-120, д. 180-212 |
| 7 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Центральная д.166 | 56,029 | 43,1677 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 4 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Центральная ( д. 121-179) |
| 8 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Новая Линия д.9 | 56,0302 | 43,1606 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Новая Линия ( д.1-23, д. 56-85) |
| 9 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Новая Линия д.39 | 56,0334 | 43,1567 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон- 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Новая Линия ( д. 24-55) |
| 10 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Молодежная д.21 | 56,0303 | 43,1548 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | многокварнтирные жилые дома ул. Молодежная (д. 19,20,21,22,23), индивидуальные жилые дома ул. Молодежная (д.1-6) ул. Школьная (д.1-7, д.31-37) |
| 11 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Школьная д.24А | 56,0281 | 43,1492 | 6 | 1 | 5 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 6 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Школьная (д. 8-30), ул. Молодежная (д.7-17), ул. Советская (д. 1-29), ул. Хитринцева (д. 1-17) |
| 12 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Полевая д.5 | 56,0301 | 43,1469 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 4 шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Полевая д.1-12, ул. Строителей д.21-30 |
| 13 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, ул. Солнечная, участок 2 | 56,0311 | 43,1445 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома ул. Солнечная д.1-11, ул. Лесная д.1-3, ул. Строителей д. 1-16, ул. Полевая д.1,2,5,6,7 |
| 14 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово, ул. Центральная д.41 | 56,0352 | 43,2593 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Центральная д. 1-14, д. 32-41, ул. Захарова д. 42-48, д. 125-129) |
| 15 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово, ул. Центральная д.22 | 56,0377 | 43,2534 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Центральная д. 15-31, д. 32-41, ул. Молодежная д. 174-179, ул. Трудовая д. 1-6 |
| 16 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово, ул. Молодежная д.188 | 56,0345 | 43,2569 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Молодежная д. 173-186а, д. 180-212, ул. Новая Линия д. 187-188, д. 191-201 |
| 17 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово, ул. Захарова д.62 | 56,0359 | 43,2654 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Захарова д. 49-72, д. 130-142 |
| 18 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово ул. Колхозная д.142 | 56,0341 | 43,2684 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Колхозная д.90-106, д. 142-151, ул. Захарова д.73-89 |
| 19 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Комарово, ул. Колхозная д. 114 | 56,0311 | 43,2625 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Комарово, ул. Колхозная д. 107-158, д.152-158, ул. Центральная д. 159-165, 115-124 |
| 20 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Малая Тарка д.39 | 56,0033 | 43,1271 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон-4шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Малая Тарка д. 1А-79 |
| 21 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Жестелево д. 126 | 56,0423 | 43,2062 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон - 4 шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Жестелево д. 1-30, д. 117-134 |
| 22 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Жестелево д.42 | 56,0442 | 43,2128 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | асфальт | павильон - 4 шт. | 20 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Жестелево д. 32-115 |
| 23 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Касаново, д.49 | 56,0456 | 43,2023 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Касаново д.35-92, д.59а-90 |
| 24 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Касаново д. 74 | 56,0478 | 43,191 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Касаново д. 1-34, д.60-86 |
| 25 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Гомзово, д.70 | 56,0559 | 43,2432 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | бетон | павильон-4шт. | 12 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Гомзово д.1-16, д.53-69 |
| 26 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Гомзово д. 23 | 56,0586 | 43,2435 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Гомзово д. 17-52 |
| 27 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Медвежье д. 10 | 56,038 | 43,1655 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  | бункер 8м3 | бетон | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома д. Медвежье д. 1-43 |
| 28 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, п. Молодежный д. 11 | 56,0373 | 43,1396 | 4 | 1 | 3 |  | 1,1 |  |  | асфальт | павильон-4шт. | 16 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | индивидуальные жилые дома п. Молодежный д. 1-23 |
| 29 | Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, с. Абабково, территория кладбища (у ворот № 2) | 56,0373 | 43,153 |  |  |  |  | 8 |  | бункер 8м3 | асфальт |  | 6 | Павловский муниципальный округ (Абабковское АТУ ИНН 5252046404; ОГРН 1205200051946) | жители с. Абабково |

Вывоз отходов регулярно осуществляется брендированными мусоровозами. График их движения сформирован с учетом заполняемости контейнеров. На все автомобили установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать перемещение машины и движение ее строго по маршруту. На въезде в экотехнопарк номера машин считываются автоматически, что позволяет исключить неофициальный проезд на территорию предприятия. Все автомобили проходят визуальный и радиационный контроль, после чего допускаются в зону сортировки.

Не утилизируемые компоненты направляются на специализированные карты.

Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется как по заявкам, так и физическими лицами самостоятельно.

На территории полигона ТБО, Нижегородская область, автодорога Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород км 77+250 левая сторона, имеется мусороперегрузочная станция (арендатор – ООО ОРБ «Нижний» Лицензия: № (52)-2090-СТОУР от 08.11.2016 года, выданная Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу). Отходы с мусороперегрузочной станции отправляются на полигон ТБО – ООО «ОРБ «Нижний», Нижегородская область, Богородский р-он, промзона д. Лазарево. Полигон был введён в эксплуатацию в 2015 году.

По информации на 2023 год, для улучшения работы полигона «ОРБ Нижний» планировалось провести модернизацию оборудования. В частности, увеличить мощность мусоросортировочного комплекса, построить новые производственные участки компостирования, локальных очистных сооружений и отвода биогаза.

Все работы должны были быть выполнены в рамках инвестиционной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Нижегородской области на 2022–2028 годы.

Согласно паспорта программы по обращению с отходами, утверждённому в регионе, к 2030 году планируется сократить объём отходов, направляемых на полигон, вдвое.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь:

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- разработка системы контроля и создание условий, исключающих возможность появления несанкционированных свалок, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;

- улучшение системы санитарной очистки территории муниципального образования (оборудование контейнерных площадок, обновление парка и приобретение мусоровозов и т.д.);

- разработка схемы санитарной очистки территории  муниципального округа.

Мероприятия на расчетный срок:

- расширение площади существующего полигона ТКО;

- организация раздельного сбора, удаления и обезвреживания бытовых отходов;

- расширение сбора и переработки отходов полимерных материалов;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

Предельные тарифы

на услугу регионального оператора по обращению

с твердыми коммунальными отходами

Таблица 2.5.2 –Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Вид тарифа | Периоды регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | с 1 октября по 31 декабря 2026 г. |
| 1. | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 | 838,51 | 921,52 |
| 2. | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении), руб./м3 | 593,08 | 651,79 |

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании  разработана и утверждена муниципальная долгосрочная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Павловском муниципальном округе Нижегородской области».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Объемы потребления энергетических ресурсов указаны в таблицах 2.6.1

Таблица 2.6.1.1 – Объемы потребления энергетических ресурсов

| № пп | Энергоресурс | Ед. измерения | Объемы потребления за период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| 1. | Муниципальный продукт | млн. руб. | 95243,4 | 95207,7 | 98691,4 | 108263,7 | 113676,8 | 119360,7 |
| 2. | Общий объем потребления электрической энергии | тыс. кВтч | 183891,28 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 |
| 3. | Общий объем потребления природного газа | тыс. м3 | 167204,81 | 165000 | 158000 | 159000 | 160000 | 161000 |
| 4. | Общий объем потребления тепловой энергии (с учетом покупной ТЭ) | Гкал | 325921,36 | 367000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 |
| 5. | Общий объем потребления холодной воды | тыс. м3 | 5572,14 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 6. | Водоканал объем добычи | тыс. м3 | 6409,88 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 7. | Объем реализации холодной воды по водоканалу (по МУП Водоканал) | тыс. м3 | 5466,00 | 5500,00 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |
| 8. | Количество скважин, водонапорных башен | ед. | 29 скважин 7 башен | 29 скважин 7 башен |  |  |  |  |
| 9. | Объем воды по скважинам, каптажам, водонапорным башням | тыс. м3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 10. | Численность населения города | чел | 90055 | 89560 | 89100 | 88650 | 88200 | 80126 |

Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе указано в таблице 2.6.1.2.

Таблица 2.6.1.2 – Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе

| № пп | Энергоресурс | Ед. измерения | Объемы потребления за период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| 1. | Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе, включая частный: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -электрической энергии | тыс. кВтч | 94498,56 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 |
| 1.2. | -природного газа | тыс. м3 | 47784,309 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1.3. | -тепловой энергии | Гкал | 204335,75 | 212000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 |
| 1.4. | -холодной воды | тыс. м3 | 2991,92 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 |
| 2. | Общее количество МКД | ед | 900 | 899 | 899 | 893 | 893 | 893 |
| 3. | Количество квартир в МКД | ед | 26241 | 26208 | 26208 | 26193 | 26193 | 26193 |
| 4. | Количество жителей в МКД | чел | 43001 | 42720 | 42545 | 42330 | 42115 | 38260 |
| 5. | Площадь МКД общая | тыс. м2 | 1168,68 | 1168,68 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 |
| 6. | Потребление тепловой энергии в МКД | Гкал | 207085 | 212000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 7. | Потребление ЭЭ в МКД | тыс. кВтч | 37120,00 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 |
| 8. | Потребление холодной воды в МКД | тыс. м3 | 2407,03 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 |
| 9. | Потребление горячей воды в МКД | тыс. м3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| 10. | Потребление природного газа в МКД с индивидуальными системами отопления | тыс. м3 | 3012,18 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 11. | Потребление природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс. м3 | 5821,18 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 |
| 12. | Количество МКД с классом энергоэффективности В и выше | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 14. | Количество квартир в МКД оснащенных индивидуальными: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приборами учета ЭЭ | ед | 24985 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
|  | -приборами учета природного газа | ед | 6293 | 6300 | 6310 | 6320 | 6330 | 6340 |
|  | -приборами учета холодной воды | ед | 20357 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |
| 15. | Объем субсидий гражданам из бюджета на оплату ком. услуг | тыс. руб. | 27305,51 | 27310,0 | 27400,00 | 28770,0 | 30200,0 | 270000,0 |
| 16. | Количество капитальных ремонтов МКД с выполненными М//П в части энергосбережения. | ед | 224 | 234 | 264 | 274 | 294 | 364 |
| 17. | Количество жителей в частном секторе | чел | 47054 | 46840 | 46555 | 46320 | 46085 | 41866 |

Информация по оснащенности приборами учета многоквартирных домов, расположенным на территории Павловского муниципального округа указано в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – наличие приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном образовании

| № п/п | Адрес МКД | УК | Год постройки | Тип стен | Площадь дома м2 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Год проведения капремонта | Отопление | ХВС | ГВС | Канали-зация | Электроснаб-жение | Газоснаб-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленные приборы учета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 403,40 | 2 | 8 | Крыша-2023 г. фасад-2010 г. ХВС - 2010 г.водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 2 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 256,50 | 2 | 13 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 3 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | К | 496,37 | 2 | 16 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | - |  |
| 4 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 543,29 | 2 | 16 | фасад-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 5 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 483,97 | 2 | 14 | Крыша-2010 г. фасад-2010 г. ХВС - 2010 г.водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 6 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 567,60 | 2 | 16 | фасад-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 7 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 396,17 | 2 | 11 | фасад-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 8 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 570,70 | 2 | 16 | фасад-2010 г. крыша-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 9 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 556,30 | 2 | 16 | фасад-2010 г. крыша-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение -2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 10 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | П | 7577,04 | 9 | 144 | Лифты-2018 г. | да | - | да |  | да |  |
| 11 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 913,72 | 3 | 23 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 12 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1992 | П | 7602,88 | 9 | 144 | Лифты-2020 г. | да | - | да |  | да |  |
| 13 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.22 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 960,84 | 3 | 24 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 14 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.24 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1966 | К | 653,30 | 3 | 16 | крыша-2019 г. подвал-2019 г. отопление-2019 г.ХВС-2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение-2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 15 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 968,54 | 3 | 24 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 16 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.28А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1965 | К | 1104,18 | 3 | 28 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 17 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 636,53 | 2 | 16 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 18 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | шл.бл. | 300,99 | 2 | 8 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС - 2010 г.водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 19 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 639,50 | 2 | 16 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 20 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.34 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 289,40 | 2 | 8 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 21 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.36 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 620,76 | 2 | 16 | фасад-2010 г.крыша-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | - | - |  | - |  |
| 22 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.38 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 246,44 | 2 | 7 | фасад-2010 г.крыша-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 23 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.40 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1967 | К | 614,25 | 2 | 16 | фасад-2010 г. крыша-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | - | - |  | - |  |
| 24 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.42 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 639,00 | 2 | 16 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 25 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.44 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 272,30 | 2 | 8 | Крыша-2010 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 26 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.45 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1977 | К | 4648,70 | 5 | 100 | Крыша-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 27 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.46 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1967 | К | 2518,33 | 5 | 110 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 28 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.47 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 3361,72 | 5 | 90 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 29 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.48 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | К | 2627,80 | 5 | 56 | Крыша-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 30 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.49 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | П | 3542,10 | 5 | 80 | фасад-2021 г. подвал-2021 г. отопление-2021 г. ХВС-2021 г. ГВС-2021 г. водоотведение-2021 г. электроснабжение-2021 г. | - | да | - |  | да |  |
| 31 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.50 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1981 | К | 3033,67 | 5 | 65 | Крыша-2010 г. отопление-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 32 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.51 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | П | 3563,50 | 5 | 80 | Крыша- 2025 г. | - | - | - |  | да |  |
| 33 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича д.55 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1973 | К | 2817,20 | 5 | 100 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 34 | г. Павлово, ул. Автобусная д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | бревно | 119,50 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 35 | г. Павлово, ул. Буденного д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 159,49 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 36 | г. Павлово, ул. Буденного д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | До 1917 | смеш. | 145,00 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 37 | г. Павлово, ул. Белохвостикова д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 147,30 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 38 | г. Павлово, ул. Большая д.47 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | Д | 147,20 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 39 | г. Павлово, ул. Винокурова д.1Е | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 58,46 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 40 | г. Павлово, ул. Винокурова д.1Ж | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1927 | Д | 680,78 | 2 | 28 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 41 | г. Павлово, ул. Винокурова д.4А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | Д | 109,65 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 42 | г. Павлово, ул. Винокурова д.15 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | К | 3263,40 | 5 | 68 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 43 | г. Павлово, ул. Винокурова д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 434,70 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 44 | г. Павлово, ул. Винокурова д.35А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1991 | К | 1381,74 | 3 | 36 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 45 | г. Павлово, пер.Володарского д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 206,80 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 46 | г. Павлово, ул. Гастелло д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 285,80 | 2 | 8 | Крыша- 2025 г. фасад- 2025 г. фундамент-2025 г. водоотведение-2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 47 | г. Павлово, ул. Гастелло д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1966 | К | 924,56 | 3 | 24 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 48 | г. Павлово, ул. Гастелло д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 286,00 | 2 | 8 | Крыша- 2020-2021 г. фасад- 2020-2022 г. ХВС-2020-2021 г. водоотведение- 2020-2021 г. электроснабжение- 2020-2021 г. | - | - | - |  | да |  |
| 49 | г. Павлово, ул. Гастелло д.5Б | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1979 | К | 5760,60 | 5 | 123 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 50 | г. Павлово, ул. Гастелло д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 286,60 | 2 | 8 | Электроснабжение-2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 51 | г. Павлово, ул. Гастелло д.37 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | К | 966,71 | 2 | 22 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 52 | г. Павлово, ул. Гастелло д.39А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1994 | К | 916,00 | 2 | 18 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 53 | г. Павлово, ул. Деповская д.22 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1986 | П | 7676,23 | 9 | 144 | Лифты-2017 г. | да | да | да |  | да |  |
| 54 | г. Павлово, ул. Деповская д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1989 | П | 7554,85 | 9 | 144 | Лифты-2017 г. | да | да | да |  | да |  |
| 55 | г. Павлово, ул. Деповская д.28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1991 | К | 3280,29 | 9 | 70 | Лифты-2019 г. | да | да | да |  | да |  |
| 56 | г. Павлово, ул. Елизарова д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | Д | 132,91 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 57 | г. Павлово, ул. Елизарова д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | Д | 91,70 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 58 | г. Павлово, ул. Елизарова д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1934 | Д | 167,50 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 59 | г. Павлово, ул. Есенина д.2А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | П | 1289,02 | 3 | 27 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 60 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 281,85 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 61 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 365,73 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 62 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.1Б | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 867,70 | 2 | 22 | Крыша- 2017-2018 г. фасад- 2017-2018 г. электроснабжение-2017-2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 63 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.5А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 376,80 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 64 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | К | 332,71 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 65 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.7А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 379,58 | 2 | 8 | Крыша- 2017 г. электроснабжение- 2017 г. | - | - | - |  | да |  |
| 66 | г. Павлово, ул. Железнодорожная д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 337,16 | 2 | 8 | Крыша- 2020-2021 г. фасад- 2018 г. ХВС-2018 г. водоотведение- 2018 г. электроснабжение-2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 67 | г. Павлово, ул. Маршала Жукова д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1995 | П | 11247,40 | 9 | 216 | Лифты-2024 г. | - | да | - |  | да |  |
| 68 | г. Павлово, ул. Заводская д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 207,40 | 2 | 5 | Крыша- 2024 г. электроснабжение- 2025 г. | - | - | - |  | да |  |
| 69 | г. Павлово, ул. Заводская д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 162,60 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 70 | г. Павлово, ул. Интернатская д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | щитковый | 71,20 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 71 | г. Павлово, ул. Интернатская д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | щитковый | 106,28 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 72 | г. Павлово, ул. Интернатская д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | тесовые | 107,70 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 73 | г. Павлово, ул. Инициативная д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | К | 530,00 | 2 | 16 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 74 | г. Павлово, ул. Инициативная д.6А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | К | 1129,50 | 3 | 24 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 75 | г. Павлово, ул. Инициативная д.9А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 536,80 | 2 | 16 | Водоотведение-2025 г. электроснабжение- 2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 76 | г. Павлово, ул. Кирова д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1917 | смеш. | 160,80 | 1 | 5 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 77 | г. Павлово, ул. Кирова д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 286,39 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 78 | г. Павлово, ул. Кирова д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 152,20 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 79 | г. Павлово, ул. Кирова д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 3156,34 | 5 | 70 | Подвал- 2020-2022 г. фасад- 2020-2022 г. отопление- 2020-2021 г. ХВС- 2020-2021 г. водоотведение- 2020-2021 электроснабжение- 2020-2021 г. | да | да | - |  | да |  |
| 80 | г. Павлово, ул. Кирова д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | К | 2003,92 | 9 | 36 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | да |  | - |  |
| 81 | г. Павлово, ул. Кирова д.34 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1978 | К | 1963,00 | 9 | 35 | фасад-2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | да |  | да |  |
| 82 | г. Павлово, ул. Кирова д.35 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1973 | К | 2687,45 | 5 | 66 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 83 | г. Павлово, ул. Кирова д.40 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 4400,24 | 5 | 97 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 84 | г. Павлово, ул. Кирова д.41 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 1252,65 | 4 | 32 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | - |  |
| 85 | г. Павлово, ул. Кирова д.43 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 942,48 | 3 | 24 | Крыша- 2019 г. фасад-2019 г. . отопление-2019 г. ХВС - 2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение-2019 г.. | - | да | - |  | да |  |
| 86 | г. Павлово, ул. Кирова д.45 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 266,69 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 87 | г. Павлово, ул. Кирова д.55 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1938 | К | 515,45 | 3 | 10 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 88 | г. Павлово, ул. Кирова д.56 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 4590,72 | 5 | 100 | Водоотведение-2025 г. | - | да | - |  | да |  |
| 89 | г. Павлово, ул. Кирова д.58 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1969 | К | 2735,90 | 5 | 56 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 90 | г. Павлово, ул. Кирова д.60 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 3424,92 | 5 | 70 | Крыша- 2021-2022 г. фасад-2019 г. подвал-2019 г. отопление-2019 г. ХВС - 2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение-2019 г.. | - | да | - |  | - |  |
| 91 | г. Павлово, ул. Кирова д.90 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | К | 2736,37 | 5 | 56 | Фасад- 2019 г. отопление- 2019 г. ХВС- 2019 г. водоотведение- 2019 г. электроснабжение- 2019 г. | - | да | - |  | да |  |
| 92 | г. Павлово, ул. Кирова д.96 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 520,56 | 2 | 9 | Фасад-2019 г. фундамент-2019 г. электроснабжение- 2018 г. | - | - | - |  | - |  |
| 93 | г. Павлово, ул. Кирова д.98 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 527,87 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 94 | г. Павлово, ул. Кирова д.100 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1983 | К | 1646,50 | 5 | 31 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 95 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.2/20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1917 | смеш. | 270,80 | 2 | 6 | Крыша- 2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 96 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 173,60 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 97 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.12/28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 221,70 | 2 | 7 | Крыша- 2022 г. фасад-2022 г. электроснабжение-2022 г. | - | - | - |  | - |  |
| 98 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1900 | смеш. | 95,30 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 99 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1900 | смеш. | 152,90 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 100 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 1060,30 | 3 | 18 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 101 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.35 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1940 | К | 917,87 | 3 | 18 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 102 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.39 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1911 | д/к | 98,06 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 103 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.40 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1936 | К | 3398,17 | 5 | 50 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | - | - | - |  | да |  |
| 104 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.41 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1938 | К | 771,08 | 4 | 14 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 105 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.46 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1930 | К | 830,20 | 3 | 15 | Крыша-2022 г. фасад-2010 г. подвальное помещение-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | да | - |  | - |  |
| 106 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.48 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1930 | К | 463,98 | 3 | 9 | Фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | - |  |
| 107 | г. Павлово, ул. Куйбышева д.1/48 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | К | 116,50 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 108 | г. Павлово, ул. Красноармейская д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 288,20 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 109 | г. Павлово, ул. Красноармейская д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 181,30 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 110 | г. Павлово, ул. Красноармейская д.19/2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 209,38 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 111 | г. Павлово, ул. Крупской д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | К | 272,25 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 112 | г. Павлово, ул. Крупской д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 102,60 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 113 | г. Павлово, ул. Крупской д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 106,96 | 2 | 1 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 114 | г. Павлово, ул. Крупской д.11/6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1920 | К | 235,86 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 115 | г. Павлово, ул. Крупской д.11А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | К | 606,20 | 3 | 12 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 116 | г. Павлово, ул. Крупской д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | Д | 93,45 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 117 | г. Павлово, ул. Крупской д.24 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1950 | К | 242,20 | 2 | 6 | Крыша- 2024 г. фасад- 2024 г. водоотведение-2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 118 | г. Павлово, пер.Коммунар д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1934 | смеш. | 268,25 | 1 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 119 | г. Павлово, пер.Коммунар д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1934 | К | 47,20 | 1 | 1 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 120 | г. Павлово, ул. Кольцова д.29 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | Д | 92,60 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 121 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 101,00 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 122 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 192,00 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 123 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | смеш. | 101,40 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 124 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1920 | смеш. | 210,40 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 125 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | К | 374,20 | 2 | 10 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 126 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 295,80 | 2 | 10 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 127 | г. Павлово, ул. К. Маркса д.47 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | К | 236,84 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 128 | г. Павлово, ул. Короленко д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 752,80 | 3 | 18 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 129 | г. Павлово, ул. Короленко д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 437,24 | 2 | 13 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 130 | г. Павлово, ул. Короленко д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 283,29 | 2 | 8 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 131 | г. Павлово, ул. Комсомольская д.38 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1989 | К | 3132,42 | 9 | 68 | Лифты-2018 г. | да | да | да |  | - |  |
| 132 | г. Павлово, ул. Комсомольская д.43 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1986 | К | 3067,96 | 9 | 67 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. лифты-2012 г. | да | да | да |  | да |  |
| 133 | г. Павлово, ул. Кузнечная д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до 1917 | К | 271,50 | 1 | 9 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 134 | г. Павлово, ул. Кузнечная д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | Д | 182,40 | 1 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 135 | г. Павлово, пер.Косный д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1928 | Д | 198,50 | 2 | 7 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 136 | г. Павлово, ул. Котовского д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1980 | К | 2654,77 | 5 | 45 | Отопление- 2025 г. | да | да | - |  | да |  |
| 137 | г. Павлово, ул. Котовского д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | шлаковый | 182,09 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 138 | г. Павлово, ул. Котовского д.11А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1973 | К | 1616,54 | 5 | 37 | Крыша- 2016 г. фасад- 2016 г. отопление- 2016 г. ХВС-2023 г. водоотведение-2016 г. | - | да | - |  | да |  |
| 139 | г. Павлово, ул. Конопляная д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1917 | смеш. | 196,60 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 140 | г. Павлово, ул. Конопляная д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 192,60 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 141 | г. Павлово, ул. Конопляная д.33 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 154,60 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 142 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1965 | К | 1411,80 | 4 | 36 | Крыша-2012 г.фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | да | - | - |  | да |  |
| 143 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.15 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 3127,50 | 5 | 69 | Подвал- 2022 г. фасад- 2022 г. отопление-2023 г. ХВС- 2022 г. водоотведение- 2022 г. электроснабжение-2022 г. | да | да | - |  | да |  |
| 144 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 3082,96 | 5 | 64 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 145 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1984 | К | 2737,42 | 5 | 56 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 146 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.25 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1949 | К | 342,00 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 147 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1949 | К | 110,34 | 2 | 2 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | да | - | - |  | - |  |
| 148 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.27А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 201,70 | 2 | 7 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | - | - | - |  | - |  |
| 149 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.29 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1951 | К | 161,90 | 2 | 3 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | - | - | - |  | - |  |
| 150 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | К | 447,46 | 2 | 9 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 151 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.50 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 2874,00 | 5 | 150 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 152 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.61 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 3661,58 | 4 | 57 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | - |  |
| 153 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.63 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 1299,40 | 3 | 18 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 154 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.64 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1949 | К | 375,47 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 155 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.65 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 1840,95 | 3 | 26 | Крыша-2022 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 156 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.69 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | К | 938,13 | 3 | 16 | фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 157 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.75 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 1324,63 | 5 | 87 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 158 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д.76 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1951 | К | 903,65 | 2 | 16 | Крыша-2022 г. асад-2022 г. отопление-2022 г. ХВС-2022 г. водоотведение-2022 г. электроснабжение-2022 г. | - | - | - |  | да |  |
| 159 | г. Павлово, ул. Коммуны д.29 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1939 | К | 373,30 | 2 | 8 | Крыша-2023 г. фасад- 2023 г. отопление- 2023 г. ХВС-2023 г. водоотведение-2023 г. электроснабжение-2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 160 | г. Павлово, ул. Коммуны д.37 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1973 | К | 329,53 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 161 | г. Павлово, ул. Коммуны д.38 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1939 | Д | 430,36 | 2 | 15 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 162 | г. Павлово, ул. Коммуны д.40 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | Д | 188,60 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 163 | г. Павлово, ул. Коммуны д.44 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | Д | 167,10 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 164 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 182,10 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 165 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1958 | Д | 145,00 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 166 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 182,40 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 167 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1937 | Д | 228,29 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 168 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 179,40 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 169 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 185,67 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 170 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | до1918 | Д | 177,50 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 171 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 169,39 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 172 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 173,90 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 173 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 180,00 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 174 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 254,57 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 175 | г. Павлово, ул. Кооперативная д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 215,23 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 176 | г. Павлово, ул. Луговая д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 245,69 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 177 | г. Павлово, ул. Луговая д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | Д | 138,80 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 178 | г. Павлово, ул. Луговая д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 154,01 | 2 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 179 | г. Павлово, ул. Луначарского д.6А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 65,50 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 180 | г. Павлово, ул. Ленина д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | Д | 206,80 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 181 | г. Павлово, ул. Ленина д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 143,60 | 2 | 3 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 182 | г. Павлово, ул. Ленина д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 172,40 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 183 | г. Павлово, ул. Ленина д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 174,70 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 184 | г. Павлово, ул. Ломоносова д.25 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1804 | К | 114,70 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 185 | г. Павлово, ул. Лермонтова д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 1095,99 | 3 | 27 | Крыша- 2017-2018 г. фасад- 2017-2018 г., 2022 г. отопление-2018 г. ХВС-2018 водоотведение-2018 г. электроснабжение- 2017-2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 186 | г. Павлово, ул. Лермонтова д.48 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | шлаковый | 112,30 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 187 | г. Павлово, ул. Лермонтова д.50 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | Д | 155,60 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 188 | г. Павлово, ул. Линейная д.10А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 2015 | К | 1108,70 | 3 | 36 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 189 | г. Павлово, ул. Линейная д.12Б | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 2010 | К | 546,30 | 2 | 18 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 190 | г. Павлово, ул. Линейная д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 2011 | газосиликатные блоки | 561,19 | 2 | 18 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 191 | г. Павлово, ул. Линейная д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 2011 | газосиликатные блоки | 628,30 | 3 | 18 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 192 | г. Павлово, ул. Линейная д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 2013 | газосиликатные блоки | 1331,30 | 3 | 34 | не было | да | - | - |  | - |  |
| 193 | г. Павлово, ул. Малый Прогон д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1926 | Д | 76,00 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 194 | г. Павлово, ул. Малый Прогон д.22 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 381,40 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 195 | г. Павлово, ул. Малая д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | Д | 220,30 | 2 | 7 | Фасад-2023 г. электроснабжение-2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 196 | г. Павлово, ул. Малая д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 231,80 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 197 | г. Павлово, ул. Малая д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 239,70 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 198 | г. Павлово, ул. Маяковского д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 172,40 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 199 | г. Павлово, ул. Маяковского д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | Д | 117,00 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 200 | г. Павлово, ул. Маяковского д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1981 | К | 3374,20 | 5 | 69 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 201 | г. Павлово, ул. Маяковского д.25 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1910 | смеш. | 229,10 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 202 | г. Павлово, ул. Маяковского д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | Д | 30,10 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 203 | г. Павлово, ул. Маяковского д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1910 | смеш. | 109,80 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 204 | г. Павлово, ул. Маяковского д.41 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 166,78 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 205 | г. Павлово, ул. Маяковского д.62 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1987 | К | 3923,17 | 9 | 72 | Лифты-2018 г. | - | да | - |  | да |  |
| 206 | г. Павлово, ул. Маяковского д.62А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1991 | К | 3979,80 | 9 | 72 | Лифты-2019 г. | - | да | - |  | да |  |
| 207 | г. Павлово, ул. Маяковского д.65 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 96,30 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 208 | г. Павлово, ул. М.Горького д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 132,00 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 209 | г. Павлово, ул. М.Горького д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 120,30 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 210 | г. Павлово, ул. М.Горького д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 239,00 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 211 | г. Павлово, ул. М.Горького д.28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 184,00 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 212 | г. Павлово, ул. М.Горького д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | Д | 161,40 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 213 | г. Павлово, ул. 8-е Марта д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1998 | К | 4512,37 | 9 | 82 | Лифты-2025 г. | - | - | - |  | да |  |
| 214 | г. Павлово, ул. 8-е Марта д.15 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1986 | П | 5544,53 | 9 | 108 | Лифты-2016 г. | - | - | - |  | да |  |
| 215 | г. Павлово, ул. 8-е Марта д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | П | 5716,91 | 9 | 108 | Лифты-2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 216 | г. Павлово, ул. 8-е Марта д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1992 | П | 5615,87 | 9 | 108 | Лифты-2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 217 | г. Павлово, ул. Нижегородская д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 508,61 | 2 | 14 | Крыша-2010 г. фасад-2010 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 218 | г. Павлово, ул. Нижегородская д.11А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 297,81 | 3 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 219 | г. Павлово, ул. Новикова д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1903 | К | 208,60 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 220 | г. Павлово, ул. Новикова д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 208,60 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 221 | г. Павлово, ул. Новикова д.19А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 60,80 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 222 | г. Павлово, ул. Новикова д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1910 | Д | 148,62 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 223 | г. Павлово, пер.Ногина д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | смеш. | 160,60 | 2 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 224 | г. Павлово, ул. 1-я Новая линия д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 1132,39 | 4 | 28 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 225 | г. Павлово, ул. 1-я Новая линия д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1886 | Д | 109,60 | 2 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 226 | г. Павлово, ул. 1-я Новая линия д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 1387,18 | 4 | 35 | Крыша- 2016 г. фасад- 2016 г. отопление- 2023 г. ХВС- 2023 г. водоотведение-2016 г. электроснабжение- 2016 г. | - | - | - |  | - |  |
| 227 | г. Павлово, ул. 2-я Новая линия д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1925 | Д | 80,80 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 228 | г. Павлово, ул. 3-я Новая линия д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | неизвестен | Д | 132,00 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 229 | г. Павлово, ул. Новаторов д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1932 | К | 1532,81 | 3 | 30 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 230 | г. Павлово, ул. Новаторов д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 738,90 | 2 | 14 | Фасад-2019 г. отопление- 2019 г. ХВС-2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение- 2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 231 | г. Павлово, ул. Новаторов д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1952 | К | 357,88 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 232 | г. Павлово, ул. Новаторов д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1950 | К | 372,60 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 233 | г. Павлово, ул. Новаторов д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1948 | К | 460,00 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 234 | г. Павлово, ул. Новаторов д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 742,64 | 2 | 12 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 235 | г. Павлово, ул. Новаторов д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 637,86 | 2 | 16 | Крыша- 2025 г. | - | - | - |  | да |  |
| 236 | г. Павлово, ул. Новаторов д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 273,96 | 2 | 8 | Фасад- 2018 г. отопление- 2018 г. ХВС- 2018 г. водоотведение-2018 г. электроснабжение- 2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 237 | г. Павлово, ул. Новаторов д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 279,09 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 238 | г. Павлово, ул. Новаторов д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 275,16 | 2 | 8 | Крыша- 2023 г. фасад- 2017 г. отопление- 2023 г. ХВС- 2017 г. водоотведение-2017 г. электроснабжение-2017 г. | - | - | - |  | да |  |
| 239 | г. Павлово, ул. Новаторов д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | бревно | 201,24 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 240 | г. Павлово, ул. Новаторов д.15 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 283,86 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 241 | г. Павлово, ул. Новаторов д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 293,70 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 242 | г. Павлово, ул. Новаторов д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1950 | бревно | 74,00 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 243 | г. Павлово, ул. Новаторов д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 279,60 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 244 | г. Павлово, ул. Новаторов д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 285,40 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 245 | г. Павлово, ул. Новаторов д.23 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 283,60 | 2 | 8 | Крыша- 2022 г. фасад-2022 г. отопление-2022 г. ХВС-2022 г. водоотведение-2022 г. электроснабжение- 2022 г. | - | - | - |  | да |  |
| 246 | г. Павлово, ул. Новаторов д.24 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 288,48 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 247 | г. Павлово, ул. Новаторов д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 289,18 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 248 | г. Павлово, ул. Новая д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1978 | П | 4390,20 | 5 | 90 | Крыша- 2017-2018 г. фасад-2017-2018 г. отопление-2017-2018 г. ХВС-2017-2018 г. водоотведение-2017-2018 г. электроснабжение- 2017-2018 г. | да | да | - |  | да |  |
| 249 | г. Павлово, ул. Новая д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1982 | П | 4419,47 | 5 | 90 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 250 | г. Павлово, ул. Островского д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | К | 87,70 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 251 | г. Павлово, ул. Островского д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 955,16 | 3 | 24 | Фасад- 2019 г. отопление-2019 г. ХВС-2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение-2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 252 | г. Павлово, ул. Островского д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 974,55 | 3 | 24 | Крыша-2023 г. Фасад- 2019 г. отопление-2019 г. ХВС-2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение-2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 253 | г. Павлово, ул. Островского д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | шл.бл. | 98,40 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 254 | г. Павлово, ул. Островского д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | шл.бл. | 95,80 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 255 | г. Павлово, ул. Октябрьская д.50 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | шл.бл. | 136,25 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 256 | г. Павлово, ул. Октябрьская д.51 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | щитковый | 99,79 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 257 | г. Павлово, ул. Октябрьская д.53 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 133,36 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 258 | г. Павлово, ул. Пушкина д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 1388,91 | 4 | 39 | Крыша-2019 г. подвал-2019 г. отопление-2019 г. ХВС- 2019 г. водоотведение-2019 г. электроснабжение- 2019 г. | - | - | - |  | - |  |
| 259 | г. Павлово, ул. Профсоюзная д.29 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 838,20 | 3 | 24 | фасад-2010 г. крыша-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 260 | г. Павлово, ул. Профсоюзная д.44 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 524,39 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 261 | г. Павлово, ул. Правика д.1 корп.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1991 | П | 3800,51 | 9 | 108 | Лифты-2019 г. | да | да | да |  | - |  |
| 262 | г. Павлово, ул. Перчанкина д.60 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 247,80 | 1 | 6 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 263 | г. Павлово, ул. Перчанкина д.62 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 808,30 | 3 | 23 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 264 | г. Павлово, ул. Перчанкина д.64 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 280,43 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 265 | г. Павлово, ул. Перчанкина д.66 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 287,62 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 266 | г. Павлово, ул. Пионерская д.24 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1973 | К | 511,90 | 2 | 11 | Крыша- 2022 г. водоотведение- 2025 г. | - | - | - |  | - |  |
| 267 | г. Павлово, ул. Полевая д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1979 | П | 3899,70 | 5 | 90 | Подвал-2018 г. фасад-2018 г. отопление- 2018 г. ХВС- 2018 г. водоотведение-2018 г. электроснабжение- 2018 г. | да | да | - |  | - |  |
| 268 | г. Павлово, ул. Полевая д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1985 | К | 2451,80 | 5 | 100 | не было | да | - | - |  | - |  |
| 269 | г. Павлово, ул. Речная д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 2364,33 | 5 | 55 | Водоотведение- 2025 г. | - | да | - |  | - |  |
| 270 | г. Павлово, ул. Речная д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 3399,78 | 5 | 70 | Отопление- 2025 г. | - | да | - |  | да |  |
| 271 | г. Павлово, ул. Речная д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 1083,01 | 3 | 24 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 272 | г. Павлово, ул. Речная д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 1101,57 | 3 | 24 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 273 | г. Павлово, ул. Речная д.34 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | П | 3839,71 | 5 | 89 | Крыша- 2016,2019 г. фасад- 2016 г. отопление- 2016 г. ХВС- 2016 г. водоотведение-2016 г. электроснабжение-2016 г. | - | да | - |  | да |  |
| 274 | г. Павлово, ул. Речная д.36 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1979 | П | 3992,40 | 5 | 90 | Крыша-2022 г. фасад- 2022 г. подвал-2022 г. отопление-2022 г. ХВС-2022 г. водоотведение- 2022 г. электроснабжение- 2022 г. | - | - | - |  | да |  |
| 275 | г. Павлово, пер.Рассвет д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | Д | 136,80 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 276 | г. Павлово, пер.Рассвет д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | Д | 151,81 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 277 | г. Павлово, пер.Рассвет д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | Д | 172,20 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 278 | г. Павлово, пер.Рассвет д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 161,80 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 279 | г. Павлово, пер.Рассвет д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 274,95 | 2 | 8 | Крыша- 2016 г. фасад-2016 г. электроснабжение- 2016 г. | - | - | - |  | да |  |
| 280 | г. Павлово, пер.Разина д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1934 | Д | 156,77 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 281 | г. Павлово, пер.Разина д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | Д | 123,22 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 282 | г. Павлово, пер.Разина д.7А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1890 | К | 145,03 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 283 | г. Павлово, ул. Раздельная д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | тесовые | 95,70 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 284 | г. Павлово, ул. Раздельная д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 97,90 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 285 | г. Павлово, ул. Раздельная д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | тес засыпной | 47,50 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 286 | г. Павлово, ул. Раздельная д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | тесовые | 72,02 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 287 | г. Павлово, ул. Санаторная д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1880 | Д | 67,60 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 288 | г. Павлово, ул. Санаторная д.24Г | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 116,60 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 289 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 405,48 | 2 | 12 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 290 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.31 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 873,80 | 2 | 22 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 291 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.32 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 451,00 | 2 | 14 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 292 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.33 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 528,20 | 2 | 19 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 293 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.45 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1989 | К | 2460,51 | 5 | 70 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 294 | г. Павлово, ул. 1-я Северная д.49 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1997 | К | 2938,04 | 5 | 46 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 295 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1992 | П | 7537,11 | 9 | 142 | Лифты-2019 г. | - | - | - |  | да |  |
| 296 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.7 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | П | 4299,63 | 5 | 80 | не было | да | - | да |  | да |  |
| 297 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1984 | П | 3012,70 | 5 | 60 | не было | да | - | да |  | да |  |
| 298 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.25 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1985 | П | 3051,81 | 5 | 60 | не было | да | да | да |  | да |  |
| 299 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.27 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1989 | П | 4589,55 | 5 | 90 | не было | да | да | да |  | да |  |
| 300 | г. Павлово, ул. 3-я Северная д.29 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | П | 5414,37 | 5 | 100 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 301 | г. Павлово, ул. 5-я Северная д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | К | 5812,08 | 5 | 100 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 302 | г. Павлово, ул. 7-я Северная д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1981 | П | 5774,12 | 5 | 119 | не было | да | да | да |  | да |  |
| 303 | г. Павлово, ул. 8-е Северная д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | П | 4539,62 | 5 | 90 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 304 | г. Павлово, ул. 9-я Северная д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1981 | П | 3922,60 | 5 | 90 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 305 | г. Павлово, ул.9-я Северная д.19/1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | П | 3654,01 | 9 | 108 | Лифты-2020 г. | - | да | - |  | да |  |
| 306 | г. Павлово, ул. 9-я Северная д.19/2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1994 | П | 3685,62 | 9 | 108 | Лифты-2020 г. | - | - | - |  | - |  |
| 307 | г. Павлово, ул. 9-я Северная д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1988 | П | 3662,47 | 9 | 108 | Лифты-2018 г. | - | да | - |  | да |  |
| 308 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | К | 689,10 | 2 | 35 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 309 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | шлаковый | 618,00 | 2 | 16 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 310 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя д.36 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 3103,10 | 5 | 65 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 311 | г. Павлово, ул.1-я Строителя д.38 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | П | 7681,52 | 9 | 144 | Лифты-2020 г. | - | да | - |  | да |  |
| 312 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя д.42 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1998 | П | 7576,53 | 9 | 144 | Лифты-2025 г. | - | - | - |  | да |  |
| 313 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя д.75 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | щитковый | 27,10 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 314 | г. Павлово, пер.Суворова д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1955 | К | 395,7 | 2 | 8 | Крыша- 2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 315 | г. Павлово, пер.Суворова д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 731,94 | 2 | 12 | Фасад-2010 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 316 | г. Павлово, пер.Суворова д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 714,02 | 2 | 16 | Крыша- 2020-2021 г. фасад- 2020-2022 подвал-2020-2021 г. отопление-2020-2021 г.. ХВС-2020-2021 г. водоотведение-2020-2021 г. электроснабжение-2020-2021 г. | - | - | - |  | да |  |
| 317 | г. Павлово, пер.Суворова д.5 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1940 | К | 444,10 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 318 | г. Павлово, пер.Суворова д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1948 | К | 459,00 | 2 | 7 | Крыша- 2020-2021 г. фасад- 2020-2021 г.,2025 г. фундамент-2025 г. отопление- 2020-2021 г. ХВС- 2020-2021 г. водоотведение- 2020-2021 г. электроснабжение- 2020-2021 г. | - | - | - |  | да |  |
| 319 | г. Павлово, пер.Суворова д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1992 | К | 3556,36 | 5 | 68 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 320 | г. Павлово, пер.Суворова д.15 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | К | 587,00 | 2 | 29 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 321 | г. Павлово, пер.Суворова д.16 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1992 | К | 4623,41 | 5 | 86 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 322 | г. Павлово, пер.Суворова д.17 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 524,82 | 2 | 13 | Фасад- 2016 г. ХВС-2016 г. водоотведение- 2016 г. электроснабжение-2016 г. | - | - | - |  | да |  |
| 323 | г. Павлово, пер.Суворова д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 1259,51 | 4 | 32 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 324 | г. Павлово, пер.Суворова д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | К | 430,00 | 2 | 26 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 325 | г. Павлово, пер.Суворова д.20 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 2027,48 | 5 | 48 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 326 | г. Павлово, пер.Суворова д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | К | 438,90 | 2 | 25 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 327 | г. Павлово, пер.Суворова д.25 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 1768,39 | 4 | 42 | Фасад- 2017-2018 г. отопление-2017-2018 г. ХВС-2017-2018 г. водоотведение-2017-2018 г. электроснабжение- 2017-2018 г. | - | да | - |  | да |  |
| 328 | г. Павлово, ул. Суворова д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1966 | К | 3168,42 | 5 | 78 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | да | да | - |  | да |  |
| 329 | г. Павлово, ул. Суворова д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 1294,37 | 3 | 17 | Крыша-2011 г. фасад-2011 г. внутридомовые инженерные системы-2011 г. установка коллективных узлов учета-2011 г. | да | да | - |  | да |  |
| 330 | г. Павлово, ул. Суворова д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1938 | К | 1715,60 | 3 | 28 | Крыша-2011 г. фасад-2011 г. внутридомовые инженерные системы-2011 г. установка коллективных узлов учета-2011 г. | да | - | - |  | да |  |
| 331 | г. Павлово, ул. Суворова д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 854,46 | 3 | 21 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 332 | г. Павлово, ул. Суворова д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 1509,26 | 4 | 36 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 333 | г. Павлово, ул. Советская д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1926 | Д | 233,71 | 1 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 334 | г. Павлово, ул. Советская д.39 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1943 | К | 297,50 | 2 | 5 | Крыша-2023 г. фасад- 2023 г. ХВС-2023 г. водоотведение-2023 г. электроснабжение-2023 г. | - | - | - |  | - |  |
| 335 | г. Павлово, ул. Советская д.47 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1953 | К | 533,78 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 336 | г. Павлово, ул. Советская д.49 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | К | 538,28 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 337 | г. Павлово, ул. Советская д.53 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1952 | К | 530,80 | 2 | 8 | Крыша- 2018 г. фасад-2018 г. ХВС- 2018 г. водоотведение-2018 г. электроснабжение- 2018 г. | - | - | - |  | - |  |
| 338 | г. Павлово, ул. Советская д.54 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 536,00 | 2 | 16 | Крыша-2022 г. | - | - | - |  | - |  |
| 339 | г. Павлово, ул. Советская д.56 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 537,10 | 2 | 16 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 340 | г. Павлово, ул. Советская д.58 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 560,60 | 2 | 16 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 341 | г. Павлово, ул. Солнечная д.20А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | д/к | 217,50 | 2 | 7 | Крыша- 2017 г. электроснабжение- 2017 г. | - | - | - |  | - |  |
| 342 | г. Павлово, ул. Стрелецкая д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1932 | д/к | 219,91 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 343 | г. Павлово, ул. Стрелецкая д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | Д | 63,20 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 344 | г. Павлово, ул. Тельмана д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 739,40 | 2 | 12 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 345 | г. Павлово, ул. Тельмана д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 550,40 | 2 | 16 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | - | - | - |  | да |  |
| 346 | г. Павлово, ул. Тельмана д.8А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1984 | К | 3774,40 | 5 | 78 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 347 | г. Павлово, ул. Тельмана д.8Б | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1988 | К | 3613,48 | 5 | 76 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 348 | г. Павлово, ул. Тельмана д.9 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 166,50 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 349 | г. Павлово, ул. Тельмана д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1920 | Д | 462,13 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 350 | г. Павлово, ул. Тельмана д.10А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | П | 4305,68 | 5 | 79 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 351 | г. Павлово, ул. Тельмана д.11 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1952 | Д | 161,70 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 352 | г. Павлово, ул. Трудовая д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | шлаковый | 690,44 | 2 | 35 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 353 | г. Павлово, ул. Трудовая д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | шлаковый | 657,40 | 2 | 35 | Крыша-2023 г. фасад-2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 354 | г. Павлово, ул. Трудовая д.6 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | шлаковый | 417,46 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 355 | г. Павлово, ул. Трудовая д.8 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | шлаковый | 422,40 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 356 | г. Павлово, ул. Трудовая д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1956 | шлаковый | 688,10 | 2 | 35 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 357 | г. Павлово, ул. Трудовая д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1954 | К | 689,20 | 2 | 35 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 358 | г. Павлово, ул. Трудовая д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | шлаковый | 427,77 | 2 | 8 | Крыша-2022 г. фасад-2022 г. отопление-2022 г. ХВС- 2022 г. водоотведение-2022 г. электроснабжение- 2022 г. | - | - | - |  | да |  |
| 359 | г. Павлово, ул. Трудовая д.72 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | щитковый | 98,00 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 360 | г. Павлово, ул. Трудовая д.73Г | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 628,05 | 2 | 16 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 361 | г. Павлово, ул. Транспортная д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | д/к | 97,60 | 2 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 362 | г. Павлово, ул. Транспортная д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 1928,45 | 4 | 46 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 363 | г. Павлово, ул. Транспортная д.5А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 1169,06 | 5 | 72 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 364 | г. Павлово, ул. Урицкого д.23 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | Д | 153,80 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 365 | г. Павлово, ул. Урожайная д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | Д | 425,30 | 2 | 10 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 366 | г. Павлово, ул. Урожайная д.28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | Д | 342,60 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 367 | г. Павлово, ул. Урожайная д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 271,60 | 2 | 8 | Крыша- 2019 г. фасад- 2023 г. электроснабжение-2023 г. | - | - | - |  | - |  |
| 368 | г. Павлово, ул. Фрунзе д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1939 | Д | 154,20 | 2 | 5 | Крыша- 2022 г. фасад- 2022 г. электроснабжение- 2022 г. | - | - | - |  | - |  |
| 369 | г. Павлово, ул. Фаворского д.40 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 2716,31 | 5 | 56 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 370 | г. Павлово, ул. Фаворского д.42 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1981 | К | 3109,18 | 9 | 67 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | да |  | да |  |
| 371 | г. Павлово, ул. Фаворского д.49 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1969 | П | 3520,62 | 5 | 80 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | да | - |  | да |  |
| 372 | г. Павлово, ул. Фаворского д.51 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | П | 3570,34 | 5 | 80 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | да |  | да |  |
| 373 | г. Павлово, ул. Фаворского д.53 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | П | 3559,35 | 5 | 80 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 374 | г. Павлово, ул. Фаворского д.60 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | П | 3890,10 | 5 | 90 | Фасад- 2017 г. отопление-2017 г. ХВС-2017 г. водоотведение- 2017 г. электроснабжение- 2017 г. | - | да | - |  | да |  |
| 375 | г. Павлово, ул. Фаворского д.62А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1983 | К | 1380,93 | 6 | 31 | не было | - | - | - |  |  |  |
| 376 | г. Павлово, ул. Фаворского д.62Б | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1960 | К | 133,70 | 2 | 4 | Крыша-2017-2018 г. электроснабжение-2017-2018 г. | - | да | - |  | да |  |
| 377 | г. Павлово, ул. Фаворского д.66/1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1982 | К | 1621,10 | 9 | 126 | Крыша- 2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | да |  | да |  |
| 378 | г. Павлово, ул. Фаворского д.66/2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1985 | К | 1665,40 | 9 | 126 | Крыша- 2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | да |  | да |  |
| 379 | г. Павлово, ул. Фаворского д.67 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | К | 329,60 | 2 | 7 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 380 | г. Павлово, ул. Фаворского д.69 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | К | 4248,43 | 5 | 100 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 381 | г. Павлово, ул. Фаворского д.71 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1979 | П | 3947,58 | 5 | 90 | Крыша- 2017-2018 г. фасад- 2017-2018 отопление- 2017-2018 г. ХВС-2017-2018 г. водоотведение-2017-2018 г. электроснабжение- 2017-2018 г. | да | - | - |  | да |  |
| 382 | г. Павлово, ул. Фаворского д.73 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1980 | К | 3028,60 | 9 | 67 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. лифты- 2010 г. отопление-2010 г. ГВС-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | да |  | да |  |
| 383 | г. Павлово, ул. Фаворского д.74 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1984 | К | 3381,98 | 5 | 68 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 384 | г. Павлово, ул. Фаворского д.91 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1967 | К | 4088,03 | 5 | 96 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 385 | г. Павлово, ул. Фаворского д.93 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 1985,16 | 4 | 48 | Крыша- 2023 г. фасад- 2017-2018 г. отопление- 2017-2018 г. ХВС-2017-2018 г. водоотведение-2017-2018 г. электроснабжение- 2017-2018 г. | - | да | - |  | да |  |
| 386 | г. Павлово, ул. Фаворского д.95 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1966 | К | 2010,96 | 4 | 48 | не было | - | да | - |  | да |  |
| 387 | г. Павлово, ул. Фаворского д.95А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | К | 1572,45 | 5 | 95 | не было | - | да | - |  | - |  |
| 388 | г. Павлово, ул. Фаворского д.97А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1967 | К | 1558,21 | 5 | 51 | Крыша-2012 г. фасад-2012 г. внутридомовые инженерные системы-2012 г. установка коллективных узлов учета-2012 г. | да | - | - |  | - |  |
| 389 | г. Павлово, ул. Фаворского д.97 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1963 | К | 2190,40 | 4 | 39 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 390 | г. Павлово, ул. Фаворского д.101 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 953,27 | 3 | 24 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 391 | г. Павлово, ул. Фаворского д.103 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 958,05 | 3 | 24 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 392 | г. Павлово, ул. Фаворского д.105 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1962 | К | 1087,60 | 4 | 58 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 393 | г. Павлово, ул. Фестивальная д.1А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1997 | К | 1417,67 | 3 | 27 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 394 | г. Павлово, ул. Цитрусовая д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1953 | смеш. | 270,36 | 1 | 9 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 395 | г. Павлово, ул. Чапаева д.1 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1935 | К | 795,40 | 4 | 16 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 396 | г. Павлово, ул. Чапаева д.42 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | П | 5192,16 | 5 | 120 | Крыша-2010 г.,2024 г. фасад-2010 г. отопление-2010 г.,2024 г. ХВС-2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | да |  |
| 397 | г. Павлово, ул. Чапаева д.48 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 4356,50 | 5 | 96 | Крыша- 2009 г. фасад-2010 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 398 | г. Павлово, ул. Чапаева д.50 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1968 | К | 3265,35 | 5 | 80 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 399 | г. Павлово, ул. Чапаева д.52 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1971 | К | 3318,43 | 5 | 69 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 400 | г. Павлово, ул. Чапаева д.54 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | П | 3528,32 | 5 | 80 | Крыша- 2009 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | - | - |  | да |  |
| 401 | г. Павлово, ул. Чапаева д.56 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | П | 3538,24 | 5 | 80 | Крыша-2010 г. фасад-2010 г. подвал-2010 г. отопление-2010 г. ХВС- 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. установка коллективных узлов учета-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 402 | г. Павлово, ул. Чапаева д.58 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | П | 3970,85 | 5 | 90 | фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | да | - |  | да |  |
| 403 | г. Павлово, ул. Чапаева д.60 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | П | 3873,00 | 5 | 90 | ХВС-2025 г. | да | - | - |  | да |  |
| 404 | г. Павлово, ул. Чапаева д.62 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | П | 4426,70 | 5 | 90 | Крыша-2023 г. фасад-2009 г. подвал- 2009 г. отопление-2009 г. ХВС- 2009 г. водоотведение-2009 г. электроснабжение-2009 г. | да | да | - |  | да |  |
| 405 | г. Павлово, ул. Чапаева д.64 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1976 | П | 3869,93 | 5 | 90 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 406 | г. Павлово, ул. Чапаева д.66 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1975 | К | 3233,48 | 5 | 67 | не было | да | - | - |  | да |  |
| 407 | г. Павлово, ул. Чапаева д.70 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1977 | К | 2669,40 | 5 | 56 | не было | да | - | - |  | - |  |
| 408 | г. Павлово, ул. Чехова д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | К | 108,56 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 409 | г. Павлово, ул. Чехова д.28 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | щитковый | 102,80 | 1 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 410 | г. Павлово, ул. Чкалова д.52 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1940 | К | 561,80 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 411 | г. Павлово, ул. Чкалова д.56 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1965 | К | 277,16 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 412 | г. Павлово, ул. Чкалова д.56А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1972 | К | 1808,76 | 5 | 40 | Крыша-2017-2018 г. фасад- 2017-2018 отопление-2017-2018 г. ХВС-2017-2018 водоотведение- 2017-2018 г. электроснабжение-2017-2018 г. | - | - | - |  | да |  |
| 413 | г. Павлово, ул. Чкалова д.58 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1979 | К | 1456,90 | 4 | 32 | Крыша-2019 г. фасад-2019 г. подвал-2019 г. ХВС- 2019 г. водоотведение- 2019 г. электроснабжение-2019 г. | - | да | - |  | да |  |
| 414 | г. Павлово, ул. Чкалова д.60 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1985 | К | 2803,19 | 5 | 60 | не было | да | да | - |  | да |  |
| 415 | г. Павлово, ул. Чкалова д.62В | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1964 | К | 147,30 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 416 | г. Павлово, ул. Чкалова д.65 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1977 | К | 3262,20 | 5 | 68 | Крыша-2019 г. подвал-2019 г. отопление-2019 г. ХВС- 2019 г. водоотведение- 2019 г. электроснабжение-2019 г. | - | - | - |  | - |  |
| 417 | г. Павлово, ул. Челюскинцев д.18 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 167,50 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 418 | г. Павлово, ул. Челюскинцев д.21 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1959 | Д | 164,80 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 419 | г. Павлово, ул. Шмидта д.3 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | смеш. | 154,7 | 1 | 7 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 420 | г. Павлово, ул. Шмидта д.3В | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1918 | К | 120,5 | 2 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 421 | г. Павлово, ул. Шмидта д.14 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 143,8 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 422 | г. Павлово, ул. Шмидта д.14А | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 146,8 | 2 | 5 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 423 | г. Павлово, ул. Шмидта д.26 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1933 | К | 407 | 3 | 8 | Фасад- 2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 424 | г. Павлово, ул. Шмидта д.30 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | смеш. | 169,02 | 2 | 5 | Крыша-2022 г. фасад- 2022 г. электроснабжение- 2022 г. | - | - | - |  | - |  |
| 425 | г. Павлово, ул. Шмидта д.36 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1953 | К | 374,80 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 426 | г. Павлово, ул. Школьная д.54 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1990 | К | 1688,90 | 3 | 28 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 427 | г. Павлово, ул. Школьная д.56 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1980 | П | 1466,10 | 3 | 27 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 428 | г. Павлово, ул. Школьная д.58 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1993 | П | 2172,91 | 5 | 40 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 429 | г. Павлово, ул. Школьная д.66 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | К | 166,66 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 430 | г. Павлово, ул. Школьная д.68 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1957 | Д | 155,90 | 1 | 4 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 431 | г. Павлово, ул. Школьная д.70 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1958 | Д | 65,52 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 432 | г. Павлово, ул. Шутова д.2 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | П | 3034,72 | 5 | 60 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | да | - |  | да |  |
| 433 | г. Павлово, ул. Шутова д.10 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1939 | Д | 94,20 | 1 | 2 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 434 | г. Павлово, ул. Шутова д.12 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1984 | К | 3347,60 | 5 | 70 | Крыша- 2010 г. фасад-2010 г. . отопление-2010 г. ХВС - 2010 г. водоотведение-2010 г. электроснабжение-2010 г. | да | - | - |  | - |  |
| 435 | г. Павлово, ул. Штанге д.19 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1929 | Д | 111,10 | 2 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 436 | г. Павлово, ул. Юбилейная д.4 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1970 | К | 347,07 | 2 | 8 | не было | - | - | - |  | да |  |
| 437 | г. Павлово, ул. Юбилейная д.13 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1974 | К | 353,81 | 2 | 8 | Крыша- 2023 г. фасад- 2023 г. водоотведение-2023 г. электроснабжение- 2023 г. | - | - | - |  | да |  |
| 438 | г. Павлово, ул. Южная д.49 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1961 | К | 279,59 | 2 | 8 | Крыша- 2017 г. фасад- 2017 г. электроснабжение- 2017 г. | - | - | - |  | - |  |
| 439 | г. Павлово, ул. Шмидта д.37 | ООО «Павловская домоуправляющая компания» | 1917 | К | 116,8 | 2 | 3 | не было | - | - | - |  | - |  |
| 440 | г Павлово, ул Карьерная, д 1 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1984 | К | 601 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 441 | г Павлово, ул Карьерная, д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1968 | К | 698,1 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 442 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 1 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1939 | Д | 1033,63 | 2 | 8 | 2024 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 443 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 10 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1960 | К | 619,08 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 444 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 12 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1958 | бревно | 1129,2 | 2 | 16 | 2012 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 445 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 15 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1970 | К | 1857,1 | 4 | 32 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 446 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 16 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1958 | К | 549,5 | 2 | 8 | 2014 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 447 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 17 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1959 | К | 1206,9 | 2 | 16 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 448 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 18 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | К | 520,86 | 2 | 8 | 2018 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 449 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 19 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1963 | К | 530,9 | 2 | 8 | 2010 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 450 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1929 | Д | 744,64 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 451 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 4 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1958 | К | 1138,92 | 2 | 16 | 2018 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 452 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 5 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1954 | Д | 473,5 | 2 | 8 | 2025 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 453 | г Ворсма, ул 2 Пятилетка, д 7 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | К | 555,3 | 2 | 8 | 2022 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 454 | г Ворсма, ул 2-я Пятилетка, д 3 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1933 | Д | 900,49 | 2 | 8 | 2025 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 455 | г Ворсма, ул Гагарина, д 1 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | К | 1004,07 | 2 | 16 | 2008 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 456 | г Ворсма, ул Гагарина, д 10 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1974 | К | 4330,65 | 5 | 144 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 457 | г Ворсма, ул Гагарина, д 11 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1973 | П | 4623,9 | 5 | 80 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 458 | г Ворсма, ул Гагарина, д 12 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1976 | П | 3887,66 | 5 | 89 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 459 | г Ворсма, ул Гагарина, д 13 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1992 | К | 2237,66 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 460 | г Ворсма, ул Гагарина, д 14 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1977 | П | 5178,89 | 5 | 88 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 461 | г Ворсма, ул Гагарина, д 15 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1988 | П | 4244,51 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 462 | г Ворсма, ул Гагарина, д 16 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | К | 6607,3 | 5 | 100 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 463 | г Ворсма, ул Гагарина, д 17 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1988 | К | 3409,33 | 5 | 67 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 464 | г Ворсма, ул Гагарина, д 18 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1992 | К | 1813,9 | 2 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 465 | г Ворсма, ул Гагарина, д 19 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1979 | П | 5643,84 | 5 | 90 | 2019 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 466 | г Ворсма, ул Гагарина, д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | К | 1014,08 | 2 | 16 | 2008 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 467 | г Ворсма, ул Гагарина, д 20, лит а | ООО " Ворсменская ДУК" | 1991 | К | 2978,4 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 468 | г Ворсма, ул Гагарина, д 20, лит б | ООО " Ворсменская ДУК" | 1992 | К | 2532,19 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 469 | г Ворсма, ул Гагарина, д 21 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1990 | К | 1607,6 | 2 | 18 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 470 | г Ворсма, ул Гагарина, д 21, лит а | ООО " Ворсменская ДУК" | 1991 | К | 1665,56 | 3 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 471 | г Ворсма, ул Гагарина, д 21, лит б | ООО " Ворсменская ДУК" | 1991 | К | 1813,74 | 3 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 472 | г Ворсма, ул Гагарина, д 21, лит в | ООО " Ворсменская ДУК" | 1993 | К | 3081,85 | 3 | 36 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 473 | г Ворсма, ул Гагарина, д 22 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1990 | П | 8660,44 | 5 | 120 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 474 | г Ворсма, ул Гагарина, д 23 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1982 | К | 5762,05 | 5 | 76 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 475 | г Ворсма, ул Гагарина, д 24 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1986 | К | 3892,88 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 476 | г Ворсма, ул Гагарина, д 3 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1962 | К | 507,08 | 2 | 8 | 2012 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 477 | г Ворсма, ул Гагарина, д 4 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1962 | К | 510,6 | 2 | 8 | 2012 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 478 | г Ворсма, ул Гагарина, д 5 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | бревно | 1024,01 | 2 | 16 | 2019 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 479 | г Ворсма, ул Гагарина, д 6 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1960 | К | 1031,22 | 2 | 16 | 2008 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 480 | г Ворсма, ул Гагарина, д 64 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1986 | П | 1926,3 | 3 | 27 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 481 | г Ворсма, ул Гагарина, д 65 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1986 | П | 1906,3 | 3 | 27 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 482 | г Ворсма, ул Гагарина, д 66 | ООО " Ворсменская ДУК" | 2006 | К | 3767,9 | 3 | 43 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 483 | г Ворсма, ул Гагарина, д 7 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1957 | К | 2777,24 | 4 | 60 | 2008 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 484 | г Ворсма, ул Гагарина, д 8 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1969 | К | 4289,94 | 5 | 70 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 485 | г Ворсма, ул Гагарина, д 9 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1972 | П | 4618,62 | 5 | 80 | 2008 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 486 | г Ворсма, ул Заводская, д 43 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1978 | П | 5801,88 | 5 | 90 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 487 | г Ворсма, ул Захаровская, д 22 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1964 | К | 725,8 | 2 | 12 | 2014 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 488 | г Ворсма, ул И.Г.Завьялова, д 47 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1959 | К | 548,54 | 2 | 8 | 2018 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 489 | г Ворсма, ул Ленина, д 130 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1930 | КД | 392,9 | 2 | 6 | 2018 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 490 | г Ворсма, ул Ленина, д 88 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1960 | К | 1691,77 | 2 | 16 | 2023 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 491 | г Ворсма, ул Ленина, д 90 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1956 | К | 1656,21 | 2 | 15 | 2023 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 492 | г Ворсма, ул Максима Горького, д 4 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1917 | К | 428,4 | 2 | 6 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 493 | г Ворсма, ул Парковая, д 1/14 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1960 | бревно | 493,9 | 2 | 8 | 2016 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 494 | г Ворсма, ул Площадь Победы, д 2, лит а | ООО " Ворсменская ДУК" | 1959 | К | 664 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 495 | г Ворсма, ул Свободы, д 66 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1990 | К | 4293,42 | 3 | 68 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 496 | г Ворсма, ул Свободы, д 73 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1982 | К | 2778 | 3 | 36 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 497 | г Ворсма, ул Строителей, д 1 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | бревно | 1280,05 | 2 | 12 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 498 | г Ворсма, ул Строителей, д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | бревно | 1325,81 | 2 | 12 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 499 | г Ворсма, ул Строителей, д 3 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1957 | бревно | 1331,4 | 2 | 12 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 500 | г Ворсма, ул Строителей, д 4 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1958 | бревно | 1353,1 | 2 | 36 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 501 | г Ворсма, ул Парковая д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1957 | К | 286,16 | 1 | 2 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 502 | г Ворсма, ул Строителей, д 6 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1960 | бревно | 529,46 | 2 | 8 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 503 | г Ворсма, ул Строителей, д 8 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1963 | К | 1077,25 | 2 | 36 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 504 | г Ворсма, ул Усадьба совхоза, д 5 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1967 | К | 679,5 | 2 | 8 | 2018 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 505 | д Ясенцы, ул Центральная, д 24 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1980 | П | 2062,96 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 506 | д Ясенцы, ул Центральная, д 25 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1980 | П | 2051,5 | 3 | 27 | 2019 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 507 | д Ясенцы, ул Центральная, д 26 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | П | 2066,83 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 508 | д Ясенцы, ул Центральная, д 42 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1983 | К | 1457,99 | 2 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 509 | д Ясенцы, ул Центральная, д 44 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1982 | К | 1463,63 | 2 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 510 | д Ясенцы, ул Центральная, д 45 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1980 | К | 1443,26 | 2 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 511 | д Ясенцы, ул Центральная, д 46 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | К | 1453,46 | 2 | 18 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 512 | д Ясенцы, ул Центральная, д 58 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1982 | К | 629,8 | 2 | 12 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 513 | д Ясенцы, ул Школьная, д 18 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1987 | П | 4018,63 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 514 | д Ясенцы, ул Школьная, д 19 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1986 | П | 4045,44 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 515 | д Ясенцы, ул Школьная, д 20 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1984 | П | 4009,68 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 516 | д Ясенцы, ул Школьная, д 21 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1986 | П | 4014,47 | 5 | 60 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 517 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 1 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1967 | П | 1443,73 | 3 | 24 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 518 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 2 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1967 | П | 1431,05 | 3 | 24 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 519 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 3 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1967 | П | 1444,93 | 3 | 24 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 520 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 4 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1971 | П | 1443,74 | 3 | 24 | 2018 | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 521 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 5 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1971 | П | 1426,84 | 3 | 24 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 522 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 6 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1982 | П | 2087,03 | 3 | 27 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 523 | д Ясенцы, ул Юбилейная, д 7 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1991 | П | 1976,79 | 3 | 24 | не было | нет | да | нет | нет | да | нет |
| 524 | с Грудцино, пер Заводской, д 19 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | П | 2084,21 | 3 | 27 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 525 | с Грудцино, пер Заводской, д 20 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | П | 2036,22 | 3 | 27 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 526 | с Грудцино, пер Заводской, д 21 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1981 | П | 2059,77 | 3 | 27 | 2018 | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 527 | с Грудцино, ул Ленина, д 2, лит а | ООО " Ворсменская ДУК" | 1961 | К | 977,36 | 2 | 12 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 528 | с Грудцино, ул Школьная, д 12 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1965 | К | 1100,79 | 2 | 16 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 529 | с Грудцино, ул Школьная, д 13 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1965 | К | 1104,77 | 2 | 16 | не было | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| 530 | г Ворсма, ул Максима Горького, д 6 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1956 | К | 287,16 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 531 | г. Ворсма ул. Заречная д 22 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1964 | Д | 361,5 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 532 | г. Ворсма ул. Заречная д 24 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1962 | Д | 375,05 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 533 | г. Ворсма ул. Заречная д 28 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1957 | Д | 315,3 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 534 | г. Ворсма ул. Советская д 34 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1917 | КД | 179,93 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 535 | г. Ворсма пер. Чапаева д 9 | ООО " Ворсменская ДУК" | 1940 | КД | 280,8 | 2 | 4 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 536 | р.п. Тумботино, ул.Высокая д.59 | ООО "Центр" | 1981 | К | 901,4 | 2 | 18 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 537 | р.п. Тумботино, ул.Высокая д.60 | ООО "Центр" | 1996 | К | 1654,7 | 5 | 30 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 538 | р.п. Тумботино, ул.З.Космодемьянская д.33 | ООО "Центр" | 1971 | К | 909,9 | 2 | 22 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 539 | р.п. Тумботино, ул.З.Космодемьянская д.33а | ООО "Центр" | 1971 | К | 909 | 2 | 22 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 540 | р.п. Тумботино, ул.З.Космодемьянская д.34 | ООО "Центр" | 1985 | К | 2849,8 | 3 | 34 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 541 | р.п. Тумботино, ул.З.Космодемьянская д.35 | ООО "Центр" | 1988 | К | 2056,3 | 3 | 36 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 542 | р.п. Тумботино, ул.З.Космодемьянская д.36 | ООО "Центр" | 1993 | К | 1977,5 | 3 | 36 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 543 | р.п. Тумботино, ул.Жукова д.11 | ООО "Центр" | 1984 | П | 1996,6 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 544 | р.п. Тумботино, ул.Жукова д.13 | ООО "Центр" | 1962 | П | 2485,2 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 545 | р.п. Тумботино, ул.Жукова д.71 | ООО "Центр" | 2006 | К | 1941 | 2 | 18 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 546 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.3 | ООО "Центр" | 1987 | К | 8788,4 | 5 | 100 | не было | да | да |  |  | да |  |
| 547 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.4 | ООО "Центр" | 1992 | К | 1182,7 | 3 | 18 | не было | да |  |  |  | да |  |
| 548 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.6 | ООО "Центр" | 1961 | шл.бл. | 382,5 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 549 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.7 | ООО "Центр" | 1959 | К | 1067,9 | 3 | 18 | 2019 |  |  |  |  | да |  |
| 550 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.9 | ООО "Центр" | 1961 | К | 2058 | 3 | 36 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 551 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.10 | ООО "Центр" | 1961 | К | 1318,5 | 3 | 22 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 552 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.11 | ООО "Центр" | 1958 | К | 381 | 2 | 8 | 2019 |  | да |  |  | да |  |
| 553 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.12 | ООО "Центр" | 1963 | К | 1646,7 | 4 | 32 | не было | да |  |  |  | да |  |
| 554 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.13 | ООО "Центр" | 1962 | К | 444,2 | 2 | 8 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 555 | р.п. Тумботино, ул.Пролетарская д.21 | ООО "Центр" | 1990 | П | 1761,8 | 3 | 24 | 2009 |  | да |  |  | да |  |
| 556 | р.п. Тумботино, ул.Пушкина д.2 | ООО "Центр" | 1938 | К | 793 | 2 | 12 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 557 | р.п. Тумботино, ул.Пушкина д.5 | ООО "Центр" | 1958 | шл.бл. | 787,1 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 558 | р.п. Тумботино, ул.Пушкина д.8 | ООО "Центр" | 1956 | Д | 149,86 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 559 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.1 | ООО "Центр" | 1996 | шл.бл. | 462,3 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 560 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.15 | ООО "Центр" | 1969 | К | 3942,5 | 5 | 64 | 2009 | да | да |  |  | да |  |
| 561 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.16 | ООО "Центр" | 1973 | К | 3138,5 | 5 | 106 | 2009 | да | да |  |  | да |  |
| 562 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.17 | ООО "Центр" | 1976 | К | 3585,1 | 5 | 66 | не было | да | да |  |  | да |  |
| 563 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.17а | ООО "Центр" | 1973 | К | 134,4 | 2 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 564 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.18 | ООО "Центр" | 1978 | П | 3297,5 | 5 | 60 | 2009 | да | да |  |  | да |  |
| 565 | р.п. Тумботино, ул.Чкалова д.19 | ООО "Центр" | 1981 | К | 3831,7 | 5 | 60 | 2015 | да | да |  |  | да |  |
| 566 | тер.НПС Степаньково д.1 | ООО "Центр" | 1971 | К | 633,8 | 2 | 16 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 567 | тер.НПС Степаньково д.1а | ООО "Центр" | 1984 | К | 160 | 2 | 2 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 568 | тер.НПС Степаньково д.2 | ООО "Центр" | 1972 | К | 643 | 2 | 16 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 569 | тер.НПС Степаньково д.3 | ООО "Центр" | 1979 | К | 722,6 | 2 | 16 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 570 | тер.НПС Степаньково д.4 | ООО "Центр" | 1984 | К | 948,3 | 2 | 12 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 571 | р.п. Тумботино, ул.Совхозная д.7 | ООО "Центр" | 1965 | К | 642,5 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 572 | с.Таремское ул.Школьная д.13 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1965 | П | 998,54 | 3 | 24 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 573 | с.Таремское ул.Школьная д.14 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1964 | К | 550,69 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 574 | с.Таремское ул.Школьная д.15 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1965 | П | 987,03 | 3 | 24 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 575 | с.Таремское ул.Школьная д.16 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1964 | К | 540,05 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 576 | с.Таремское ул.Школьная д.17а | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1966 | П | 976,68 | 3 | 24 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 577 | с.Таремское ул.Школьная д.18а | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1965 | П | 982,56 | 3 | 24 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 578 | с.Таремское ул.Школьная д.19 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1972 | К | 738,49 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | да |  |
| 579 | с.Таремское ул.Школьная д.20 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1970 | П | 1440,64 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 580 | с.Таремское ул.Школьная д.21 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1976 | П | 1443,79 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 581 | с.Таремское ул.Школьная д.22 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1981 | К | 720,1 | 2 | 16 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 582 | с.Таремское ул.Школьная д.23 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1980 | П | 1437,56 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 583 | с.Таремское ул.Школьная д.24 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1980 | П | 1453,64 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 584 | с.Таремское ул.Школьная д.25 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1981 | П | 1432,06 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 585 | с.Таремское ул.Школьная д.26 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1981 | П | 1437,82 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 586 | с.Таремское ул.Школьная д.27 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1982 | К | 1822 | 3 | 36 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 587 | с.Таремское ул.Школьная д.28 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1982 | П | 1390,12 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 588 | с.Таремское ул.Школьная д.20а | ООО "ЖКХ-Сервис" | 2017 | К | 927,7 | 3 | 30 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 589 | с.Таремское ул.Школьная д.20в | ООО "ЖКХ-Сервис" | 2025 | К | 950,4 | 3 | 30 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 590 | с.Таремское ул.Школьная д.49 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1930 | Д | 268,35 | 1 | 6 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 591 | с.Таремское ул.Микрорайон Новый д.17 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1984 | П | 1400,29 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 592 | с.Таремское ул.Микрорайон Новый д.18 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1984 | П | 1395,36 | 3 | 27 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 593 | с.Таремское ул.Микрорайон Новый д.31 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1991 | П | 1913,52 | 3 | 36 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 594 | с.Таремское ул.Совхозная д.3а | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1998 | К | 1126,7 | 4 | 24 | не было |  | да |  |  | да |  |
| 595 | с.Таремское ул. Совхозная д.2 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1932 | Д | 57,3 | 1 | 3 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 596 | д.Молявино ул.Новая д.21 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1971 | К | 107,3 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 597 | д.Молявино ул.Новая д.44 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1972 | Д | 308,4 | 1 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 598 | д.Молявино ул.Полевая д.1 | ООО "ЖКХ-Сервис" | 1979 | К | 575,67 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 599 | г. Горбатов, ул. 1 Мая, д. 2 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | смеш. | 109,2 | 2 | 5 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 600 | г. Горбатов, ул. 1 Мая, д. 8 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | смеш. | 127,4 | 2 | 3 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 601 | г. Горбатов, ул. 1 Мая, д. 16 | ООО «РегионРесурс» | 1981 | К | 1466,73 | 4 | 30 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 602 | г. Горбатов, ул. Горбунова, д. 10 | ООО «РегионРесурс» | 1984 | смеш. | 291,2 | 2 | 6 | не было | - | -. | - | - | + | - |
| 603 | г. Горбатов, ул. Горбунова, д. 16 | ООО «РегионРесурс» | 1949 | Д | 111,2 | 2 | 5 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 604 | г. Горбатов, ул. Горбунова, д. 17 | ООО «РегионРесурс» | 1917 | смеш. | 123,8 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 605 | г. Горбатов, ул. Горбунова, д. 20 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | смеш. | 236,5 | 2 | 6 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 606 | г. Горбатов, пер. Есенина, д. 4 | ООО «РегионРесурс» | 2011 | монолит | 73,6 | 1 | 2 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 607 | г. Горбатов, ул. Карла Маркса, д. 3А | ООО «РегионРесурс» | 1977 | К | 144,6 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 608 | г. Горбатов, ул. Карла Маркса, д. 14 | ООО «РегионРесурс» | 1919 | Д | 198 | 2 | 5 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 609 | г. Горбатов, ул. Карла Маркса, д. 17 | ООО «РегионРесурс» | 1917 | Д | 193,75 | 2 | 8 | 2017 | - | - | - | - | + | - |
| 610 | г. Горбатов, ул. Калинина, д. 2 | ООО «РегионРесурс» | 1969 | камень | 456 | 2 | 12 | 2023 | - | - | - | - | + | - |
| 611 | г. Горбатов, ул. Калинина, д. 2А | ООО «РегионРесурс» | 1974 | К | 497,2 | 2 | 12 | 2021 | - | - | - | - | + | - |
| 612 | г. Горбатов, ул. Коммуны, д.16 | ООО «РегионРесурс» | 1982 | К | 584,2 | 2 | 12 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 613 | г. Горбатов, ул. Ленина, д. 13 | ООО «РегионРесурс» | 1915 | смеш. | 126,1 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 614 | г. Горбатов, ул. Ленина, д. 19 | ООО «РегионРесурс» | 1951 | камень | 310,3 | 2 | 8 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 615 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 7 | ООО «РегионРесурс» | 1988 | П | 1349,2 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 616 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 7Б | ООО «РегионРесурс» | 2016 | П | 993,3 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 617 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 9 | ООО «РегионРесурс» | 1977 | П | 1466,3 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 618 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 11 | ООО «РегионРесурс» | 1977 | П | 1462,8 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 619 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 13 | ООО «РегионРесурс» | 1977 | П | 1467,9 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 620 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 19 | ООО «РегионРесурс» | 1982 | П | 1457,6 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 621 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 21 | ООО «РегионРесурс» | 1984 | П | 1388,8 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 622 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д. 27 | ООО «РегионРесурс» | 1991 | П | 1278,7 | 3 | 24 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 623 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д. 22 | ООО «РегионРесурс» | 1909 | смеш. | 174,5 | 2 | 6 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 624 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д. 42 | ООО «РегионРесурс» | 1949 | К | 145,4 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 625 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д. 44 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | смеш. | 110,1 | 3 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 626 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д. 48 | ООО «РегионРесурс» | 1967 | смеш. | 176,6 | 2 | 6 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 627 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д. 58 | ООО «РегионРесурс» | 1917 | смеш. | 201,4 | 2 | 6 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 628 | г. Горбатов, ул. М.Горького, д. 31 | ООО «РегионРесурс» | 1917 | Д | 12,5 | 1 | 1 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 629 | г. Горбатов, ул. Некрасова, д. 26 | ООО «РегионРесурс» | 1910 | Д | 52 | 1 | 2 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 630 | г. Горбатов, ул. Некрасова, д. 39 | ООО «РегионРесурс» | 1917 | смеш. | 115,3 | 2 | 5 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 631 | г. Горбатов, ул. Островского, д. 42 | ООО «РегионРесурс» | 1987 | камень | 556,4 | 2 | 12 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 632 | г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 12 | ООО «РегионРесурс» | 1960 | камень | 272,6 | 2 | 8 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 633 | г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 19 | ООО «РегионРесурс» | 1904 | смеш. | 285,5 | 2 | 8 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 634 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 12 | ООО «РегионРесурс» | 1909 | смеш. | 120,5 | 2 | 5 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 635 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 13 | ООО «РегионРесурс» | 1909 | Д | 58,8 | 1 | 3 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 636 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 18 | ООО «РегионРесурс» | 1960 | камень | 315 | 2 | 8 | 2019 | - | - | - | - | + | - |
| 637 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 29 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | камень | 459,6 | 2 | 18 | 2025 | - | - | - | - | + | - |
| 638 | г. Горбатов, ул. Чичерина, д. 19 | ООО «РегионРесурс» | 1905 | Д | 77,5 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 639 | г. Горбатов, ул. Чичерина, д. 25 | ООО «РегионРесурс» | 1890 | Д | 125,6 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 640 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 1 | ООО «РегионРесурс» | 1961 | камень | 122 | 1 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 641 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 5 | ООО «РегионРесурс» | 1965 | К | 538,1 | 2 | 12 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 642 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 6 | ООО «РегионРесурс» | 1966 | К | 640,1 | 2 | 16 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 643 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 23 | ООО «РегионРесурс» | 1974 | К | 370 | 2 | 8 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 644 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 24 | ООО «РегионРесурс» | 1975 | К | 375 | 2 | 8 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 645 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 36 | ООО «РегионРесурс» | 1978 | П | 1376,9 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 646 | с. Чмутово, ул. Мира, д. 37 | ООО «РегионРесурс» | 1978 | П | 1437,6 | 3 | 27 | не было | - | - | - | - | + | - |
| 647 | с. Чмутово, ул. Школьная, д. 19 | ООО «РегионРесурс» | 1961 | К | 108,48 | 1 | 3 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 648 | с. Чмутово, ул. Центральная, д. 39 | ООО «РегионРесурс» | 1968 | Д | 73,85 | 1 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 649 | с. Чмутово, ул. Центральная, д. 40 | ООО «РегионРесурс» | 1974 | К | 160,6 | 2 | 4 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 650 | д. Погорелка, ул. Заголиха, д. 53 | ООО «РегионРесурс» | 1972 | Д | 52,39 | 1 | 2 | не было | - | - | - | - | - | - |
| 651 | г. Павлово, ул. Высокая д. №2 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1977 | П | 4796,45 | 5 | 90 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 652 | г. Павлово, ул. Высокая д. №6 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1987 | К | 2919,29 | 5 | 61 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 653 | г. Павлово, ул. Высокая д. №8 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1983 | П | 4189,91 | 5 | 90 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 654 | г. Павлово, ул. Высокая д. №10 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1978 | П | 4247,46 | 5 | 90 | не было | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 655 | г. Павлово, ул. Высокая д. №15 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1986 | П | 3415,02 | 5 | 60 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 656 | г. Павлово, ул. Высокая д. №16 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1980 | П | 3257,62 | 5 | 60 | 2021 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 657 | г. Павлово, ул. Высокая д. №18 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1981 | К | 3721,09 | 5 | 56 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 658 | г. Павлово, г. Павлово, ул. Высокая д. №20 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1983 | П | 3298,22 | 5 | 60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 659 | г. Павлово, ул. Высокая д. №22а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1985 | К | 3112,73 | 5 | 57 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 660 | г. Павлово, ул. Высокая д. №22б | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1989 | К | 2852,26 | 5 | 70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 661 | г. Павлово, ул. Высокая д. №28 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1989 | К | 3005,59 | 5 | 53 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 662 | г. Павлово, ул. Высокая д. №32 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1990 | К | 4535,57 | 5 | 76 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 663 | г. Павлово, ул. Радиальная д. №5 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1987 | П | 6473,42 | 5 | 120 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 664 | г. Павлово, ул. Радиальная д. №7 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1988 | К | 2895,96 | 5 | 70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 665 | г. Павлово, ул. Высокая д.№ 3 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1978 | К | 4107,7 | 5 | 105 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 666 | г. Павлово, ул. Транспортная д. № 3 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1962 | К | 2638,91 | 4 | 57 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 667 | г. Павлово, ул. Транспортная д. № 4 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1977 | П | 6735,9 | 5 | 119 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 668 | г. Павлово, ул. Коммуны д. № 18 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1967 | К | 3767,31 | 5 | 70 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 669 | г. Павлово, ул. Полевая д. № 32 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1975 | П | 6474,34 | 5 | 118 | 2025 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 670 | г. Павлово, ул. Полевая д. № 33 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1992 | К | 3910,77 | 5 | 60 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 671 | г. Павлово, ул. Советская д. №31 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1972 | П | 3707,94 | 5 | 80 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 672 | г. Павлово, ул. Советская д. №60 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1971 | К | 1888,02 | 5 | 40 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 673 | г. Павлово, пер. Больничный д. № 2 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1981 | К | 4805,54 | 5 | 88 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 674 | г. Павлово, пер. Огородный д. № 30а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1975 | К | 3501,14 | 5 | 70 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 675 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 14 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1982 | К | 5189,5 | 5 | 89 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 676 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 48 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1973 | К | 6373,24 | 5 | 127 | 2025 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 677 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 49 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1972 | К | 5201,1 | 5 | 100 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 678 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 53 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1965 | К | 3654,68 | 5 | 84 | 2020 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 679 | г. Павлово, ул. Коммунальная д. № 4 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1966 | К | 2192,47 | 4 | 48 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 680 | г. Павлово, ул. Кооперативная д. № 11 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1974 | К | 3437,98 | 5 | 68 | 2020 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 681 | г. Павлово, ул. Транспортная д. № 3а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1980 | К | 4933,4 | 5 | 90 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 682 | г. Павлово, пер. Огородный д. № 20 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1978 | П | 7033,83 | 5 | 118 | 2020 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 683 | г. Павлово, пер. Огородный д. № 30 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1973 | К | 3474,59 | 5 | 75 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 684 | г. Павлово, пер. Огородный д. № 32 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1964 | К | 2336,32 | 4 | 52 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 685 | г. Павлово, ул. Коммуны д. № 34 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1997 | К | 3601,14 | 5 | 50 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 686 | г. Павлово, ул. Новая д. № 2 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1987 | П | 3539,74 | 5 | 60 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 687 | г. Павлово, ул. Солнечная д. № 18а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1987 | П | 5005,02 | 5 | 90 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 688 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 19 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1969 | К | 3731,91 | 5 | 70 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 689 | г. Павлово, ул.Коммунистическая № 59 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1964 | К | 3019,26 | 4 | 64 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 690 | г. Павлово, ул.Перчанкина № 57а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1973 | К | 4975,04 | 5 | 96 | 2025 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 691 | г. Павлово, ул. Инициативная № 15 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1959 | К | 579,02 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 692 | г. Павлово, ул. Коммуны № 25а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1968 | К | 3871,6 | 5 | 72 | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 693 | г. Павлово, ул. Советская № 45 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1956 | К | 584,01 | 2 | 8 | 2025 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 694 | г. Павлово, ул. Советская № 46 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 587,6 | 2 | 16 | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 695 | г. Павлово, ул. Советская № 43 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1949 | К | 424,52 | 2 | 8 | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 696 | г. Павлово, ул. Коммунальная д. № 6 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1981 | К | 4729,9 | 5 | 78 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 697 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 68 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1951 | К | 779,66 | 2 | 16 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 698 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 56 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1951 | К | 743,5 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 699 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 60 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1951 | К | 795,84 | 2 | 16 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 700 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 62 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1949 | К | 408,83 | 2 | 8 | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 701 | г. Павлово, ул. Высокая д.№ 26 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1986 | К | 3418,53 | 5 | 53 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 702 | г. Павлово, ул. Полевая д. № 41 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1976 | П | 4678,1 | 5 | 89 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 703 | г. Павлово, ул. Инициативная № 11 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 685,05 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 704 | г. Павлово, ул. Инициативная № 13 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1959 | К | 576,5 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 705 | г. Павлово, ул. Коммунальная № 2 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1970 | К | 2355,75 | 5 | 40 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 706 | г. Павлово, ул. Южная № 47 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1963 | К | 314,2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 707 | г. Павлово, ул. Коммунистическая № 52 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1968 | К | 3394,96 | 5 | 56 | 2020 |  |  |  |  | 1 |  |
| 708 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 70 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1959 | К | 318,92 | 2 | 8 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 709 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 74 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1959 | К | 264,03 | 2 | 8 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 710 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 76 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1962 | К | 503,91 | 2 | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 711 | г. Павлово, ул. Советская д. № 44 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 583,6 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 712 | г. Павлово, ул. Советская д. № 48 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1957 | К | 583,4 | 2 | 16 | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| 713 | г. Павлово, ул. Советская д. № 50 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 579,9 | 2 | 16 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 714 | г. Павлово, ул. Коммуны д. № 46 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1960 | К | 301,9 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 715 | г. Павлово, ул. Советская д. № 51 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1952 | К | 576,25 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 716 | г. Павлово, ул. Коммуны д. № 36 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 578,4 | 2 | 16 | 2018 |  |  |  |  | 1 |  |
| 717 | г. Павлово, ул. Инициативная д. № 9 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 569,9 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 718 | г. Павлово, ул. Правика д. № 1 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1988 | П | 6061,74 | 5 | 90 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 719 | г. Павлово, пер. Правика д. № 2 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1993 | П | 6858,31 | 5 | 80 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 720 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 72 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1960 | К | 611,72 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 721 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 80 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1960 | К | 547,94 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 722 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 72 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1949 | Д | 526,6 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 723 | г. Павлово, ул. Советская д. № 52 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1958 | К | 583,8 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 724 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 67 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1957 | К | 1975,04 | 3 | 24 | 2010 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 725 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 70 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1949 | Д | 496,49 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 726 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 74 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1951 | К | 438,13 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 727 | г. Павлово, ул. Правика д. № 1 корпус 3 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1992 | К | 7488,75 | 5 | 87 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 728 | г. Павлово, ул. Новая д. 18 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1982 | П | 5898,35 | 5 | 90 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 729 | г. Павлово, ул. Советская д. № 41 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1949 | К | 422,2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 730 | г. Павлово, ул. Советская д. № 29 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1977 | К | 3996,3 | 5 | 144 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 731 | г. Павлово, пер. Огородный д. № 28-а | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1966 | К | 4171,3 | 5 | 70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 732 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 78 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1961 | К | 588,01 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 733 | г. Павлово, ул. Перчанкина д. № 68 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1961 | К | 595,68 | 2 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 734 | г. Павлово, ул. Коммуны д. № 25 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1954 | К | 324,6 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 735 | г. Павлово, ул. Винокурова д. № 85 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1975 | П | 5038,28 | 5 | 87 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 736 | г. Павлово, ул. Коммунистическая д. № 58 | ООО "ПАВЛОВОЖИЛСЕРВИС" | 1951 | К | 433,53 | 2 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 737 | г. Павлово, ул. Высокая д. № 5 | непосредственное управление | 1962 | К | 577,7 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 738 | г. Павлово, ул. Высокая д. № 7 | непосредственное управление | 1961 | К | 588 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 739 | г. Павлово, ул. Высокая д. № 9 | непосредственное управление | 1960 | К | 575,3 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 740 | г. Павлово, ул. Высокая д. № 11 | непосредственное управление | 1960 | К | 582,4 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 741 | г. Павлово, ул. Калининская д. № 2-а | непосредственное управление | 1962 | К | 539,27 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 742 | г. Павлово, ул. Калининская д. № 2-б | непосредственное управление | 1962 | К | 575,16 | 2 | 16 | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 743 | г. Павлово, ул. Калининская д. № 2-в | непосредственное управление | 1961 | К | 571,31 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 744 | г. Павлово, ул. Инициативная д. № 4 | непосредственное управление | 1957 | К | 292,49 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 745 | г. Павлово, ул. Инициативная д. № 4а | непосредственное управление | 1961 | К | 586,2 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 746 | д.Лаптево Заводская 1 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1920 | Д | 146,26 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 747 | д.Лаптево Школьная 2а | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1951 | К | 664,32 | 2 | 9 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 748 | д.Лаптево Школьная 19а | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1959 | Д | 166,3 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 749 | д.Лаптево Школьная 11 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1961 | Д | 173,4 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 750 | д.Лаптево Школьная 22а | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1979 | К | 1150,51 | 2 | 16 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 751 | д.Лаптево Школьная 23а | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1982 | К | 1164,38 | 2 | 16 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 752 | Д.Чернеево Новая 2 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1983 | щитковый | 78,1 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Д.Чернеево Новая 4 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1984 | щитковый | 52,2 | 1 | 1 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 754 | Ярымово 5 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1965 | П | 1021,18 | 3 | 24 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 755 | Ярымово 12 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1964 | К | 585,98 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 756 | Ярымово 16 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1965 | П | 1108,78 | 3 | 24 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 757 | Ярымово 17 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1981 | П | 1929,61 | 3 | 27 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 758 | Ярымово 18 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1980 | П | 1963,23 | 3 | 27 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 759 | Ярымово 19 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1965 | К | 670,8 | 2 | 12 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 760 | Ярымово 20 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1965 | К | 675,33 | 2 | 16 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 761 | Ярымово 27 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1987 | П | 2058,39 | 3 | 27 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 762 | Ярымово 28 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1965 | П | 1099,65 | 3 | 24 | 2018 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 763 | Ярымово 36 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1988 | П | 2101,34 | 3 | 27 | не было |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 764 | Ярымово 22 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1960 | Д | 81,77 | 1 | 1 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 765 | Ярымово ул.Полевая д.12 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1987 | смеш. | 91,69 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Ярымово ул.Полевая д.16 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1986 | К | 124,9 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 767 | д.Лаптево Заводская 7 | ООО "ЖКХ Ярымово" | 1961 | щитковый | 85,6 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  | 1 |  |
| 768 | г. Павлово ул. Линейная, д. 12а | ЖСК 29 | 2009 | К | 2200 | 3 | 30 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 769 | г. Павлово ул. Коммунистическая, д.51 | ТСЖ ЖСК 1 | 1963 | К | 3244,99 | 5 | 86 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 770 | г. Павлово ул. Пушкина, д.7 | ТСЖ "Пушкина 7" | 1964 | К | 1268,55 | 4 | 32 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 771 | г. Павлово пер. Чапаева, д.8 | ЖСК 3 | 1967 | К | 2016,66 | 4 | 48 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 772 | г. Павлово пер. Чапаева, д.9 | ЖСК 4 | 1968 | К | 1955,3 | 4 | 48 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 773 | г. Павлово ул. Коммунистическая, д.57 | ЖСК 6 | 1966 | К | 3460 | 5 | 83 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 774 | г. Павлово ул. Винокурова, д. 1в | ЖСК 7 | 1966 | К | 1298,92 | 4 | 32 |  |  | да |  |  |  |  |
| 775 | г. Павлово ул. Перчанкина, д. 55а | ЖСК 8 | 1969 | К | 2718,14 | 5 | 70 |  | да | да |  |  |  |  |
| 776 | г. Павлово ул. Перчанкина, д. 53а | ЖСК 9 | 1970 | К | 2628,21 | 5 | 70 |  |  | да |  |  |  |  |
| 777 | г. Павлово пер. Больничный, д. 26 | ЖСК 10 | 1971 | К | 2907,67 | 5 | 70 |  | да | да | да |  | да |  |
| 778 | г. Павлово ул. Фаворского, д. 65 | ЖСК 12 | 1974 | К | 4629,75 | 5 | 100 |  | да | да |  |  |  |  |
| 779 | г. Павлово ул. Мира, д. 34а | ЖСК 13 | 1974 | К | 4485,89 | 5 | 100 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 780 | г. Павлово ул. Винокурова, д. 87 | ЖСК 14 | 1976 | П | 3882,79 | 5 | 90 |  | да | да |  |  |  |  |
| 781 | г. Павлово ул. Гастелло, д. 5а | ТСН ЖСК 15 | 1979 | П | 4433,9 | 5 | 90 |  | да | да |  |  |  |  |
| 782 | г. Павлово ул. Высокая, д. 14 | ЖСК 16 | 1980 | П | 3889,9 | 5 | 90 |  | нет | да |  |  |  |  |
| 783 | г. Павлово ул. Фаворского, д. 62 | ЖСК 17 | 1982 | П | 3898,5 | 5 | 90 |  | да | да |  |  |  |  |
| 784 | г. Павлово ул. Фаворского, д. 64 | ЖСК 18 | 1985 | К | 4646,84 | 9 | 144 |  | да | да | да |  |  |  |
| 785 | г. Павлово ул. Линейная, д. 12 | ЖСК 20 | 1989 | П | 4540,36 | 5 | 90 |  | да | да |  |  |  |  |
| 786 | г. Павлово ул. Радиальная, д.9 | ЖСК 21А | 1997 | П | 1497,96 | 4 | 48 |  | да | да | да |  |  |  |
| 787 | г. Павлово ул. Высокая, д. 40 | ЖСК 25 | 1993 | К | 3470,6 | 5 | 68 |  | да | да | да |  |  |  |
| 788 | г. Павлово ул. Высокая, д. 42 | ЖСК 26 | 1998 | К | 3223,2 | 5 | 84 |  | да | да | да |  |  |  |
| 789 | г. Павлово ул. Правика, д. 1, к.1 | ТСЖ "ЖСК 27" | 2000 | К | 2867,58 | 5 | 84 |  | да | да | да |  |  |  |
| 790 | г. Павлово ул. Парковая, д. 47 | ЖСК -28 | 2000 | П | 3658,05 | 5 | 121 |  | да | да | да |  |  |  |
| 791 | г. Павлово ул. Высокая, д.34 | ЖСК 31 | 2006 | К | 4108,6 | 5 | 76 |  | да | да | да |  |  |  |
| 792 | г. Павлово пер. Больничный, д.24 | ТСЖ "Больничный 24" | 1967 | К | 2656,51 | 5 | 70 |  | да | да | да |  | да |  |
| 793 | г. Павлово ул. Штанге, д.43 | ТСЖ "Штанге 43" | 1999 | К | 2206,31 | 6 | 65 |  |  | да |  |  |  |  |
| 794 | г. Павлово ул. Кирова, д.28 | ТСЖ "Кирова 28" | 2000 | К | 4102 | 6 | 60 |  | да | да |  |  |  |  |
| 795 | г. Павлово пер.Больничный, д. 28 | ТСЖ "Больничный 28" | 1973 | К | 2611 | 5 | 69 |  | да | да | да |  | да |  |
| 796 | г. Павлово ул. Аллея Ильича, д. 23 | ТСЖ "Аллея Ильича 23" | 1997 | К | 3578,09 | 5 | 68 |  | да | да | да |  |  |  |
| 797 | г. Павлово ул. Правика 1, копрус 2 | ЖСК 23 | 1997 | К | 2867,58 | 5 | 88 |  | да | да | да |  |  |  |
| 798 | г. Павлово ул. Солнечная, д. 22а | ТСЖ "Солнечная 22 А" | 1987 | П | 4517 | 5 | 90 |  | да | да | да |  |  |  |
| 799 | г. Павлово ул. Радиальная, д. 5а корп 1 | ТСЖ ЖСК 21 | 1992 | П | 4351,43 | 5 | 120 |  | да | да |  |  |  |  |
| 800 | г. Павлово ул. Радиальная, д. 5а корп 2 | ТСЖ ЖСК 21 | 1992 | П | 2148,2 | 5 | 80 |  | да | да | да |  |  |  |
| 801 | г. Павлово ул. Фаворского, д. 71 а | ТСЖ ЖСК-1 КМ | 1990 | К | 2830,82 | 9 | 67 |  | да | да | да |  |  |  |
| 802 | р.п. Тумботино ул. Пролетарская, д. 19а | ТСЖ "Надежда" | 2003 | К | 1561,2 | 5 | 44 |  | да | да | да |  |  |  |
| 803 | р.п. Тумботино ул. Пролетарская, д. 20 | ТСЖ "Спектр" | 1989 | К | 3613,2 | 5 | 84 |  |  | да |  |  |  |  |
| 804 | г. Павлово ул. Аллея Ильича, д. 21б | ТСЖ "Восток" | 2008 | К | 4187,2 | 5 | 70 |  |  | да |  |  |  |  |
| 805 | г. Павлово ул. Коммуны, д. 32 | ТСЖ "Коммуны 32" | 2006 | К | 4024,5 | 5 | 32 |  |  | да |  |  |  |  |
| 806 | г. Павлово ул. Аллея Ильича, д. 43а | ТСЖ "Рябиновая роща" | 2007 | К | 3301,2 | 5 | 60 |  |  | да |  |  |  |  |
| 807 | р.п. Тумботино ул. Пролетарская, д. 22 | ТСЖ "МИЗ Горького" | 1992 | К | 1533,99 | 5 | 40 |  |  | да |  |  |  |  |
| 808 | г. Павлово ул. Фаворского, д. 76 | непосредственное управление | 1951 | К | 231,9 | 2 | 6 | не было | нет | да |  |  |  |  |
| 809 | г. Павлово ул. Профсоюзная, д.27 | непосредственное управление | 1917 | КД | 150,9 | 2 | 6 | не было | нет | да |  |  |  |  |
| 810 | г. Павлово ул. Профсоюзная, д. 30 | непосредственное управление | 1917 | КД | 102 | 1 | 3 | не было | нет | нет |  |  |  |  |
| 811 | г. Павлово ул. Речная, д. 30 | непосредственное управление | 1913 | КД | 167,55 | 2 | 6 | не было | нет | нет |  |  |  |  |
| 812 | г. Павлово ул. Винокурова, д. 1 г | непосредственное управление | 1959 | Д | 191,7 | 2 | 7 | не было |  | да |  |  |  |  |
| 813 | г. Павлово ул. Большая, д. 62 | непосредственное управление | 1958 | Д | 105,1 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 814 | г. Павлово ул. Гризодубова, д. 2 | непосредственное управление | 1958 | Д | 114,4 | 1 | 5 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 815 | г. Павлово ул. Крупская д.1А | непосредственное управление | 1918 | К | 156 | 1 | 3 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 816 | г. Павлово пер. Смычка, д.5б | непосредственное управление | 1958 | К | 275 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 817 | г. Павлово ул. Нижегородская 1 | непосредственное управление | 1917 | К | 184,6 | 2 | 5 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 818 | г. Павлово ул. М.Горького 4 | непосредственное управление | 1917 | смеш. | 169,3 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 819 | г. Павлово ул. Ленина 30 | непосредственное управление | 1917 | Д | 116,1 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 820 | г. Павлово ул. Фрунзе 79 | непосредственное управление | 1975 | К | 152,3 | 2 | 2 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 821 | г. Павлово ул. Ленина 14 | непосредственное управление | 1917 | К | 262,6 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 822 | г. Павлово ул. Пушкина 17 | непосредственное управление | 1885 | КД | 163,2 | 1 | 5 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 823 | г. Павлово ул. Пионерская 2а | непосредственное управление | 1970 |  | 226,8 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 824 | г. Павлово ул. Речная 23 | непосредственное управление | 1917 | К/Д | 99,5 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 825 | г. Павлово ул. Речная 26 | непосредственное управление | 1901 | Д | 156,7 | 2 | 7 | не было | нет | нет |  |  |  |  |
| 826 | г. Павлово пер.Рассвет 2 | непосредственное управление | 1963 | Д | 138,1 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 827 | г. Павлово ул. Колхозная, д.29 | непосредственное управление | 1960 | К | 78,7 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 828 | г. Павлово ул. Огородная 19а | непосредственное управление | 1948 | Д | 69,86 | 1 | 2 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 829 | г. Павлово ул. Индустриальная д. 32 | непосредственное управление | 1983 | К | 559,3 | 2 | 12 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 830 | д. Б.Окское, д.50 | непосредственное управление | 1960 | щитковые | 54,2 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 831 | д. М.Окское, д.8 | непосредственное управление | 1960 | щитковые | 78,4 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 832 | д. М.Окское, д.16 | непосредственное управление | 1960 | щитковые | 78,4 | 1 | 3 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 833 | Лаптево Школ.39 | непосредственное управление | 1986 |  | 72,41 | 1 | 3 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 834 | Лаптево Школьная д. 2 | непосредственное управление |  |  | 45,8 | 1 | 3 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 835 | Ярымово Полев.14 | непосредственное управление |  |  | 108,92 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 836 | Чернеево школьная 1 | непосредственное управление | 1970 | К | 431,2 | 2 | 11 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 837 | Б.Давыдово, ул. Заводская, 3 | непосредственное управление | 1990 | Д | 138,8 | 1 | 3 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 838 | Лаптево Завод.3 | непосредственное управление | 1936 | Д | 122,7 | 1 | 5 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Лаптево Завод.4 | непосредственное управление | 1926 | Д | 215,5 | 1 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 840 | Лаптево Школьная д. 1 | непосредственное управление | 1986 | Д | 87,5 | 1 | 3 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 841 | г. Горбатов ул. Калинина, д.45 | непосредственное управление | 1978 | К | 165,2 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 842 | г. Горбатов, пер. Новый, д.2 | непосредственное управление | 1970 | Д | 120,2 | 1 | 6 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 843 | г. Горбатов, ул. Коммуны, д.2 | непосредственное управление | 1956 | Д | 65,1 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 844 | г. Горбатов, ул. Коммуны, д.3 | непосредственное управление | 1961 | Д | 157 | 1 | 5 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 845 | г. Горбатов, ул. Коммуны, д.4 | непосредственное управление | 1952 | Д | 188,3 | 1 | 6 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 846 | г. Горбатов, ул. Коммуны, д.6 | непосредственное управление | 1986 | К | 400 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 847 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д.6в | непосредственное управление | 1990 | К | 219,4 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 848 | г. Горбатов, ул. Луначарского, д.6г | непосредственное управление | 1992 | К | 219,3 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 849 | г. Горбатов, ул. Полевая, д.2 | непосредственное управление | 1959 | Д | 107,6 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 850 | г. Горбатов, ул. Полевая, д.3 | непосредственное управление | 1974 | Д | 79,9 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 851 | г. Горбатов, ул. Полевая, д.4 | непосредственное управление |  |  | 53,3 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 852 | г. Горбатов, ул. Полевая, д.6 | непосредственное управление | 1959 | Д | 122,3 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 853 | г. Горбатов, ул.Фабричная, д.4 | непосредственное управление | 1959 | Д | 246,96 | 1 | 6 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 854 | г. Горбатов, ул.Фабричная, д.6 | непосредственное управление | 1961 | Д | 52,9 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 855 | г. Горбатов, ул.Советская, д.1 | непосредственное управление | 1972 |  | 394,4 | 2 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 856 | г. Горбатов, ул.Советская, д.3 | непосредственное управление | 1970 |  | 58,1 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 857 | г. Горбатов ул. Советская, д. 1а | непосредственное управление | 1972 | К | 361,9 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 858 | г. Горбатов ул. Советская, д. 2а | непосредственное управление | 1970 | К | 316,1 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 859 | г. Горбатов ул. Советская, д. 2б | непосредственное управление | 1974 | К | 400 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 860 | г. Горбатов ул. Советская, д. 2 | непосредственное управление | 1961 | К | 194,8 | 2 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 861 | г. Горбатов ул. Маяковского, д. 1 | непосредственное управление | 1961 | К | 189,6 | 2 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 862 | г. Горбатов Ул. К.Маркса, 11 | непосредственное управление | 1919 | Д | 295,6 | 1 | 7 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 863 | г. Горбатов ул. Островского, 47 | непосредственное управление | 1977 | К | 170,8 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 864 | г. Горбатов ул. Серпа и Молота , 10 | непосредственное управление | 1917 | Д | 83,9 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 865 | г. Горбатов ул. Свердлова, 21 | непосредственное управление |  |  |  |  |  | жилой |  |  |  |  |  |  |
| 866 | г. Горбатов, ул. М.Горького, 161 | непосредственное управление | 1982 | К | 372,5 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 867 | г. Горбатов, территория Ока д. 1 | непосредственное управление | 1971 | К | 368,8 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 868 | г. Горбатов, территория Ока д. 2 | непосредственное управление | 1976 | К | 741,4 | 2 | 16 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 869 | с. Чмутово, ул. Садовая, 41 | непосредственное управление |  |  | 182,8 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 870 | с. Чмутово, ул. Садовая, 42 | непосредственное управление | 1992 |  | 180,8 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 871 | с. Чмутово, ул. Садовая, 47 | непосредственное управление | 1993 |  | 149,5 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 872 | с. Чмутово, ул. Садовая, д. 46 | непосредственное управление | 1992 |  | 138,2 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 873 | д. Попадьино, 2 | непосредственное управление | 1970 | К | 148 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 874 | д. Попадьино, 4 | непосредственное управление | 1992 |  | 143,3 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 875 | д. Попадьино, 5 | непосредственное управление | 1970 |  | 40,6 | 2 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 876 | д. Попадьино, 6 | непосредственное управление | 1992 | К | 145,3 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 877 | д. Попадьино, 7 | непосредственное управление | 1992 |  | 115,8 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 878 | д. Попадьино, 8 | непосредственное управление | 1996 | К | 165,4 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 879 | д. Попадьино, 9 | непосредственное управление | 1996 | К | 280,8 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 880 | д. Попадьино, 10 | непосредственное управление | 1992 | К | 138,2 | 1 | 2 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 881 | д. Попадьино, 11 | непосредственное управление | 1978 | К | 280 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 882 | д. Попадьино, 13 | непосредственное управление | 1978 | К | 195,9 | 2 | 8 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 883 | д.Комарово, ул. Н.Линия, д. 188 | непосредственное управление | 1983 | К | 349,7 | 2 | 8 |  |  | нет |  |  |  |  |
| 884 | д.Комарово, ул. Н.Линия, д. 187 | непосредственное управление | 1975 | К | 422,9 | 2 | 8 |  |  | нет |  |  |  |  |
| 885 | С. Абабково ул. Молодежная, 19 | непосредственное управление | 1981 | К | 376,5 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 886 | С. Абабково ул. Молодежная, 20 | непосредственное управление | 1981 | К | 349,9 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 887 | С. Абабково ул. Молодежная, 21 | непосредственное управление | 1984 | К | 366,3 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 888 | С. Абабково ул. Молодежная, 22 | непосредственное управление | 1983 | К | 301,7 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 889 | С. Абабково ул. Молодежная, 23 | непосредственное управление | 1983 | К | 378,3 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 890 | с.Вареж, ул.Школьная, 2 | непосредственное управление | 1955 |  | 120,4 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 891 | с.Вареж, ул.Школьная, 5 | непосредственное управление | 1956 |  | 114,6 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 892 | с.Вареж, ул.Школьная, 4 | непосредственное управление | 1955 |  | 99,1 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 893 | с. Малое Иголкина, д.79 | непосредственное управление | 1970 | Каркас/ засыпн | 277,9 | 2 | 8 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 894 | г. Ворсма ул. Строителей 9 | непосредственное управление | 1962 |  | 118,38 | 1 | 2 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 895 | г. Ворсма ул. Захаровская 7 | непосредственное управление | 1917 | К | 136,8 | 1 | 6 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 896 | г. Ворсма ул. Луначарского 3 | непосредственное управление | 1957 | Д | 78,6 | 2 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 897 | д. Молявино ул. Новая,12 | непосредственное управление | 1960 |  | 213,5 | 1 | 4 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 898 | г. Ворсма ул. Строителей 5 | непосредственное управление | 1963 | К | 567 | 2 | 22 | не было |  | нет |  |  |  |  |
| 899 | г. Ворсма ул. Заречная д. № 26 | ООО «Ворсменская домоуправляющая компания» (сгоревший) | 1958 | Д | 129,3 | 1 | 4 | не было |  |  |  |  |  |  |
| 900 | г. Ворсма ул. Захаровская № 5 | ООО «Ворсменская домоуправляющая компания» (сгоревший) | 1958 | К | 880,4 | 2 | 33 | не было |  |  |  |  |  |  |

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа.

На территории Павловского муниципального округа объекты коммунального комплекса находятся в удовлетворительном состоянии, кроме сетей.

В связи с большим сроком эксплуатации возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий на сетях электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшие коммунальные сети в ближайшее время не позволят обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Павловского муниципального округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, морально и физически устарели.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение

В Павловском муниципальном округе система водоотведения отсутствует у 46,9% населения, что является большой проблемой для местности.

Теплоснабжение

Основными проблемами развития системы теплоснабжения Павловского муниципального округа в сфере организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов;

- износ оборудования некоторых котельных;

- недостаточный уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии у потребителей.

Электроснабжение

Значительное увеличение потребления электроэнергии Павловского муниципального округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов.

Сбор и вывоз ТКО

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

Отсутствует система раздельного сбора отходов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Павловский муниципальный округ расположен в западной части Нижегородской области, граничит с Володарским, Богородским, Сосновским и Вачским округами Нижегородской области, а также с Владимирской областью.

Площадь округа   – 109,9 тыс.га, лесами занято 42,4 тыс.га – 38,6% всей территории округа , сельскохозяйственными угодьями – 43,8 тыс.га – 40%, в т.ч. пашней –27,2 тыс.га.

На территории муниципального округа 95 населенных пунктов.  Центром муниципального округа является город Павлово. Расстояние до областного центра от        г. Павлово составляет 78 км.

## Общая численность населения округа составляет на 01.01.2026 г. -  90055 чел.

Павловский муниципальный округ – территория, представляющая собой специализированный промышленный центр. Отличительными особенностями с точки зрения инвестиционной привлекательности являются:

- выгодное географическое положение;

- близость к Нижнему Новгороду;

- близость к специализированным индустриальным комплексам Нижегородской области – городам Балахна, Заволжье, Дзержинск, Выкса;

- развитая транспортная сеть: железнодорожное, водное, и автомобильное сообщение (с выходом на трассу Федерального значения Москва – Нижний Новгород – Казань и областного значения Нижний Новгород – Касимов), близость к аэропорту, находящемуся в областном центре;

- развитый комплекс предприятий металлообрабатывающей промышленности, имеющей общероссийское значение;

- наличие высокоразвитых предприятий сельского хозяйства;

- наличие современных средств связи;

- высокопрофессиональный трудовой потенциал;

- наличие образовательных учреждений, в т.ч. высшего и среднего профессионального образования;

- наличие развитой финансовой инфраструктуры;

- наличие потенциала для развития различных видов туризма: рекреативного, охотничье-рыболовного.

На рисунке 1.1 представлено расположение Павловского муниципального округа в структуре Нижегородской области.

Рисунок 1.1 – Павловский муниципальный округ Нижегородской области.

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения.

В состав Павловского муниципального округа входят 95 населенных пунктов: с. Абабково, д. Гомзово, д. Жестелево, д. Захарово, д. Касаново, д. Комарово, д. Малая Тарка, д. Медвежье, с.п. Молодежный, д. Большое Иголкино, д. Выборково, д. Криуша, с. Вареж, д. Аксентьево, д. Бандино, д. Кряжи, д. Бужерово, д. Горбаново, д. Вакулово, д. Липовицы, д. Лохани, с. Малое Иголкино, д. Максаково, д. Михалицы, д. Мошково, д. Ново, д. Пурка, д. Чирьево, д. Чирятьево, д. Шамшилово, д. Юрьевец, г. Ворсма, г. Горбатов, д. Борок, д. Верхнее Кожухово, д. Лисенки, д. Мещера, д. Мунькино, д. Нижнее Кожухово, д. Низково, с. Окулово, д. Пестряково, д. Погорелка, д. Поляна, д. Попадьино, д. Пруды, д. Сосновка, с. Чмутово, д. Чубалово, с. Грудцино, д. Долотково, д. Дуброво, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Чудиново, д. Лаптево, с. Большое Давыдово, с. Ярымово, д. Чернеево, с. Большое Мартово, д. Булатниково, д. Мордовское, с. Детково, д. Шишкино, д. Малое Мартово, д. Ясенцы, д. Коровино, д. Кишемское, д. Ворвань, д. Рыбино, р.п. Тумботино, д. Малое Окское, д. Большое Окское, д. Санницы, д. Шульгино, д. Козловка, д. Самойловка, д. Венец, д. Новое Щербинино, д. Старое Щербинино, д. Щелково, д. Щепачиха, д. Бабасово, д. Степаньково, г. Павлово, с. Таремское, д. Александровка, д. Амачкино, д. Долгово, д. Завалищи, д. Заплатино, д. Крюки, д. Меленки, д. Молявино, д. Шепелево.

Таблица 1.1.1 Перечень населенных пунктов муниципального образования с информацией о количестве постоянно-проживающего населения.

| Наименование населенного пункта |  | Количество населения | Наименование ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Павловский муниципальный округ - 95 населенных пунктов |  |  |  |
| деревня | Абабково | 1107 | Абабковское АТУ |
| деревня | Аксентьево | 28 | Варежское АТУ |
| деревня | Александровка | 2 | Таремское АТУ |
| деревня | Амачкино | 11 | Таремское АТУ |
| деревня | Бабасово | 68 | Тумботинское АТУ |
| село | Бандино | 29 | Варежское АТУ |
| деревня | Большое Давыдово | 1886 | Калининское АТУ |
| село | Большое Иголкино | 53 | Варежское АТУ |
| деревня | Большое Мартово | 30 | Калининское АТУ |
| деревня | Большое Окское | 148 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Борок | 42 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Бужерово | 0 | Варежское АТУ |
| деревня | Булатниково | 18 | Калининское АТУ |
| село | Вакулово | 0 | Варежское АТУ |
| деревня | Вареж | 215 | Варежское АТУ |
| деревня | Венец | 73 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Верхнее Кожухово | 9 | Варежское АТУ |
| деревня | Ворвань | 67 | Коровинское АТУ |
| город | Ворсма | 10253 | Ворсменское АТУ |
| деревня | Выборково | 0 | Варежское АТУ |
| деревня | Гомзово | 63 | Абабковское АТУ |
| село | Горбаново | 0 | Варежское АТУ |
| город | Горбатов | 1986 | Горбатовское АТУ |
| село | Грудцино | 1217 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Детково | 15 | Калининское АТУ |
| деревня | Долгово | 48 | Таремское АТУ |
| деревня | Долотково | 86 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Дуброво | 21 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Жестелёво | 112 | Абабковское АТУ |
| деревня | Завалищи | 399 | Таремское АТУ |
| деревня | Заплатино | 61 | Таремское АТУ |
| деревня | Захарово | 2 | Абабковское АТУ |
| деревня | Касаново | 115 | Абабковское АТУ |
| деревня | Кишемское | 82 | Коровинское АТУ |
| деревня | Кишкино | 67 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Козловка | 254 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Комарово | 454 | Абабковское АТУ |
| деревня | Коровино | 115 | Коровинское АТУ |
| деревня | Криуша | 43 | Варежское АТУ |
| деревня | Крюки | 8 | Таремское АТУ |
| деревня | Кряжи | 207 | Варежское АТУ |
| деревня | Лаптево | 1330 | Калининское АТУ |
| деревня | Липовицы | 3 | Варежское АТУ |
| деревня | Лисёнки | 1 | Варежское АТУ |
| деревня | Лохани | 109 | Варежское АТУ |
| деревня | Максаково | 23 | Варежское АТУ |
| село | Малая Тарка | 128 | Абабковское АТУ |
| деревня | Малое Иголкино | 156 | Варежское АТУ |
| деревня | Малое Мартово | 4 | Калининское АТУ |
| деревня | Малое Окское | 191 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Медвежье | 21 | Абабковское АТУ |
| деревня | Меленки | 46 | Таремское АТУ |
| деревня | Мещёра | 11 | Горбатовское АТУ |
| посёлок | Михалицы | 13 | Варежское АТУ |
| посёлок | Молодёжный | 34 | Абабковское АТУ |
| деревня | Молявино | 513 | Таремское АТУ |
| деревня | Мордовское | 4 | Калининское АТУ |
| деревня | Мошково | 29 | Варежское АТУ |
| деревня | Мунькино | 3 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Нижнее Кожухово | 0 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Низково | 18 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Ново | 45 | Варежское АТУ |
| село | Новое Щербинино | 86 | Тумботинское АТУ |
| город | Павлово | 56680 | Павловское АТУ |
| деревня | Окулово | 5 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Пестряково | 3 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Погорелка | 4 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Поляна | 0 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Попадьино | 126 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Пруды | 9 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Пурка | 149 | Варежское АТУ |
| деревня | Рыбино | 89 | Коровинское АТУ |
| деревня | Самойловка | 139 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Санницы | 180 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Сосновка | 4 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Старое Щербинино | 124 | Тумботинское АТУ |
| село | Степаньково | 95 | Тумботинское АТУ |
| рабочий посёлок | Таремское | 2921 | Таремское АТУ |
| р.п. | Тумботино | 6800 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Фроловское | 48 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Чернеево | 143 | Калининское АТУ |
| деревня | Чирьево | 0 | Варежское АТУ |
| село | Чирятьево | 15 | Варежское АТУ |
| деревня | Чмутово | 198 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Чубалово | 3 | Горбатовское АТУ |
| деревня | Чудиново | 74 | Грудцинское АТУ |
| деревня | Шамшилово | 3 | Варежское АТУ |
| деревня | Шепелево | 1 | Таремское АТУ |
| деревня | Шишкино | 13 | Калининское АТУ |
| деревня | Шульгино | 99 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Щёлково | 37 | Тумботинское АТУ |
| деревня | Щепачиха | 257 | Тумботинское АТУ |
| село | Юрьевец | 27 | Варежское АТУ |
| деревня | Ярымово | 813 | Калининское АТУ |
| деревня | Ясенцы | 1826 | Коровинское АТУ |

Таблица 3.1.2 - Динамика изменения численности населения 2013-2025 гг.

| Период, год | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел.* | ↘98 856 | ↘97 889 | ↘96 715 | ↘95 908 | ↘95 284 | ↘94 355 |
| Период, год | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Численность населения, чел.* | ↘93 162 | ↘92 394 | ↗93 923 | ↘91 822 | ↗ 90686 | ↘90055 |

Диаграмма 3.1 -  Динамика изменения численности населения 2013-2026 гг., чел.

Наблюдается снижение численности населения с 2013 по 2026 гг. - причиной является естественная убыль (процесс, при котором смертность превышает рождаемость).

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Для определения перспективной численности населения Павловского муниципального округа проведен анализ документов территориального планирования Нижегородской области, анализ прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2019 г. №59 с изм. от 22.02.2024 № 77),

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 году численность населения области снизится на 7,49 ‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,66 ‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Павловского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 80 126 человек.

Диаграмма 3.2 - Показатели перспективной численности населения Павловского муниципального округа  до 2045 года, тыс. чел.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Среди видов экономической деятельности округа по крупным и средним предприятиям наиболее широко представлены обрабатывающие производства - 18 крупных и средних предприятий.

Количество предприятий (организаций) по другим отраслям следующее:

сельское хозяйство – 5;

добыча полезных ископаемых – 1;

производство и распределение электроэнергии, газа, и воды - 4;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий - 11; деятельность гостиниц и ресторанов - 4;

транспорт и связь - 1;

операции с недвижимым имуществом - 2;

гос. управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование - 2; образование - 31;

здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3;

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 16.

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торгово-закупочная деятельность. Кроме того, индивидуальные предприниматели занимаются бытовым обслуживанием населения, грузовыми и пассажирскими перевозками.

3.3. Прогноз развития промышленности

Павловский муниципальный округ является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа.  Большая часть отгруженной продукции предприятий обрабатывающей отрасли поставляется на  общероссийский рынок, около 10% экспортируется в другие страны.

Обрабатывающие производства Павловского муниципального округа  представлены следующими  основными предприятиями:

Таблица 3.1.3 -  Обрабатывающие производства муниципального округа

| Наименование предприятия | Номенклатура выпускаемой продукции |
| --- | --- |
| ООО «Павловский автобусный завод» | Автобусы малого и среднего класса. |
| ПАО «Павловский автобус» | Тепловая энергия, пар, горячая вода |
| ОАО «Гидроагрегат» | Силовые гидравлические, электромеханические гидроприводы и цилиндры возвратно-поступательного действия; гидроагрегаты, системы и блоки управления следящего автономного и магистрального исполнения; воздушные винты и гидронасосы; гидравлические клапаны, датчики обратной связи; высокооборотные двигатели постоянного тока. |
| ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова» | Столовые приборы из нержавеющей стали: Ножи, ложки, вилки, изделия буфетной, ресторанной группы, в т.ч. с художественной росписью и чеканкой, а также с применением золочения 24 карата. |
| ЗАО «Инструм-Рэнд» | Пневмоинструмент; Компрессоры; Электронные средства измерения; Многошпиндельные гайковерты; Пневмодвигатели; Грузоподъемное оборудование; Пневматические насосы и стартеры. |
| ПАО ПО «Горизонт» | Ножницы (для парикмахеров, маникюра, шитья, офиса, дома, стрижки животных, медицинского назначения); Садовый инструмент (секаторы, сучкорезы, грабли, лопаты, мотыги); Строительный инструмент (молотки, труборезы, клещи); Топоры. |
| ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького» | Медицинский инструмент для всех разделов медицины (хирургия, сердечно-сосудистой хирургия, офтальмология, оториноларингология, нейрохирургия, урология, гинекология, стоматология). |
| ООО НПО «Мехинструмент» | Садово-огородный инструмент ( секаторы, сучкорезы, лопаты штыковые, совковые, снеговые, тротуарные, скребки; грабли, вилы, опрыскиватели, лейки, газонокосилки, серпы, косы, почвообрабатывающий инструмент: рыхлители, полольники, мотыги и т. П., шланги, парники, изделия из пластмассы: тазы, ведра ящики, насадки для полива и т.д.; Слесарный и столярный инструмент (молотки, топоры, пилы). Автокомпоненты (панель приборов для а/м Газель, комплекты пассажирских сидений и водительские сиденья различных комплектаций). |
| ООО Агрофирма «Павловская» | Комбикорма для птиц, свиней и крупного рогатого скота. |
| ЗАО «Медполимер ЛТД» | Шприцы однократного применения |
| АО ПМЗ «Восход» | Электрогидравлические приводы и агрегаты для авиационной промышленности, сервоклапаны, гидрораспределители, пневмоприводы, пневмоцилиндры, азотные цилиндры, трубопроводная арматура, датчики обратной связи, автоматизированное оборудование и стенды. |

Павловский муниципальный округ по производству сельхозпродукции входит в десятку лучших округов Нижегородской области.

Сельхозпредприятия округа занимаются как животноводством, так и растениеводством. Но основной удельный вес в структуре валовой продукции – 85,9%

принадлежит животноводству.

Таблица 3.1.2. - Сельхозпредприятия огруга

| Наименование предприятия | Специализация |
| --- | --- |
| АО «Абабковское» | производство зерна и молока |
| ЗАО «Комаровское» | производство зерна и молока |
| АО «Горбатовское» | производство молока и его переработка, производство зерна |
| ООО «ФармИст» | производство зерна |
| ООО «Птицефабрика «Павловская» | производство мяса бройлеров и его переработка |
| ООО «Агрофирма Павловская» | производство кормов |
| ООО «Хлебороб» | производство зерна |
| ООО «Иголкино» | производство зерна и молока |
| ИП ГКФХ "Прядилов Я.Ю. " | производство мяса крупного рогатого скота, производство зерна и кормов |
| КФХ "Юнона" | производство картофеля и зерна, производство мяса крупного рогатого скота |
| ИП ГКФХ "Каров Л.Ф." | производство зерна |
| ИП ГКФХ "Аксенова С.К. " | производство молока |
| КФХ "Детково " | производство зерна |
| ООО «Кряжи» | производство зерна |
| ИП ГКФХ "Балуев Г.Е. " | производство зерна, производство мяса крупного рогатого скота |

Социально-экономическое развитие Павловского муниципального округа, должно быть направлено на:

- создание условий для размещения новых предприятий, развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Промышленность

Согласно Инвестиционному плану Павловского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2023 года № 939) предусмотрено:

- Строительство завода по производству металлоконструкций и пожарных гидрантов ООО «Лига» г. Павлово;

- Строительство производственного комплекса по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности ООО «Котельное оборудование и трубопроводы» на земельном участке ориентировочной площадью 40000 кв.м., расположенном по адресу: г. Павлово, в 100 м. северо-восточнее д. 66 ул. Вокзальная.

- Строительство промышленного комплекса по производству средств дорожной безопасности на земельном участке ориентировочной площадью 13012 кв.м, расположенном в Нижегородской области, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, в 175 метрах на восток от земельного участка с кадастровым номером 52:33:0000017:120 ООО «НПС – Автоматика».

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

Сельское хозяйство

Согласно Инвестиционному плану Павловского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2023 года № 939) предусмотрено:

- Реконструкция цеха переработки и модернизация оборудования ООО «Птицефабрика «Павловская» с. Таремское;

- Строительство «Комплекса для выращивания бройлера методом напольного содержания с проектной мощностью менее 0,8 миллиона птице мест» на запад от с. Таремское до д. Шамшилово;

- Строительство оборудования промышленных объектов ООО «Агрофирма «Павловская», г. Павлово, ул. Вокзальная, земельный участок 64;

- Строительство зерносушильного комплекса в д. Ясенцы.

3.4. Прогноз развития застройки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище»» (с изменениями на 8 августа 2007 г.), приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Суммарная площадь жилищного фонда Павловского муниципального округа составляет 2 621 420 м2 (количество домов – 244 88). 55,4 % (1 452 340 м2) существующего жилищного фонда приходится на индивидуальные жилые дома, общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1 169 080 м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Павловскому муниципальному округу составляет 22,13 м2/чел.

В настоящее время территория муниципального образования по функциональному использованию делится на зоны:

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Территория жилой зоны предназначена для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами разной этажности, домами блокированной застройки и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального, торгового и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

Жилые зоны состоят из зон размещения малоэтажных жилых домов в городской застройке, зон застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа, зон малоэтажной застройки территорий СНТ, зон застройки многоквартирными жилыми домами смешанной этажности и зон жилищного строительства для незастроенных территорий.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны подразделяются на:

- Многофункциональная общественно-деловая зона;

- Зона объектов здравоохранения;

- Зона объектов спорта;

- Зона объектов религиозного назначения.

Производственная зона – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Данная зона включают в себя:

- Зона размещения производственных объектов II класса опасности;

- Зона размещения производственных объектов III класса опасности;

- Зона размещения производственных объектов IV класса опасности;

- Зона размещения производственных объектов V класса опасности.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В данная зона включают в себя:

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Коммунально-складская зона;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Территория гаражных обществ.

Зона сельскохозяйственного использования – предназначена в целях использования земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства, в т.ч. использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности.

На территории зоны сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов производств несельскохозяйственного назначения, оказывающих

вредное влияние на окружающую среду.

Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного назначения входит зона в границах территорий, занятая скверами, парками, прудами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначения входят:

- Зона рекреационного назначения;

- Зона лесов;

- Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения.

На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения входят:

- Зона специального назначения, связанная с захоронениями;

- Зона специального назначения, связанная с государственными объектами.

Проектные предложения разработаны на основании оценки современного состояния территории, анализа ранее принятых в действующем генеральном плане решений по развитию жилой застройки в населенных пунктах Павловского муниципального округа, с учетом положений стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, государственных программ, национальных проектов, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории муниципального округа выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2 до 2030 года и на перспективу до 2036 года» необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 г. и не менее 38 кв.м. к 2036 г. В целях недопущения снижения среднего показателя жилищной обеспеченности в регионе, в генеральном плане Павловского муниципального округа Нижегородской области, предусмотрены показатели не ниже установленных.

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 519,65 га (таблица 3.1.3).

Таблица 3.1.3. - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Павловском муниципальном округе

| Населенный пункт | Площадь, га | Планируемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд, кв. м. | Население, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| г. Ворсма | 51,84 | 55 050 | 1 101 |
| г. Горбатов | 41,13 | 43 650 | 873 |
| д. Дуброво | 208,43 | 221 400 | 4 428 |
| д. Лаптево | 21,82 | 23 250 | 465 |
| д. Щелково | 144,94 | 154 050 | 3 081 |
| д. Щепачиха | 31,86 | 33 900 | 678 |
| д. Юрьевец | 4,57 | 4 800 | 96 |
| д. Ясенцы | 14,64 | 15 600 | 312 |
| с. Вареж | 25,41 | 27 000 | 540 |
| с. Грудцино | 23,05 | 24 450 | 489 |
| с. Малое Иголкино | 1,57 | 1 650 | 33 |
| с. Таремское | 19,29 | 20 550 | 411 |
| с. Чмутово | 21,05 | 22 350 | 447 |
| с. Ярымово | 28,23 | 30 000 | 600 |
| г. Павлово | 4,65 | 4 950 | 99 |
| д. Криуша | 5,08 | 5 400 | 108 |
| д. Ново | 12,21 | 12 900 | 258 |
| д. Коровино | 10,91 | 11 550 | 231 |
| Итого | 670,69 | 712 500 | 14 250 |

Как видно из таблицы, общая градостроительная емкость территории на расчетный срок генерального плана составляет 712,5 тыс. квадратных метров, тип застройки - индивидуальное жилищное строительство.

Общая численность населения, которая может проживать в построенном жилищном фонде составляет – 14 250 человек.

3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы потребления энергетических ресурсов указаны в таблицах 3.1.4

Таблица 3.1.4.1 – Объемы потребления энергетических ресурсов

| № пп | Энергоресурс | Ед. изм. | Объемы потребления за период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030- 2045 |
| 1. | Муниципальный продукт | млн. руб. | 95243,4 | 95207,7 | 98691,4 | 108263,7 |  | 113676,8 | 119360,7 |
| 2. | Общий объем потребления электрической энергии | тыс. кВтч | 183891,28 | 184000 | 184000 | 184000 |  | 184000 | 184000 |
| 3. | Общий объем потребления природного газа | тыс. м3 | 167204,81 | 165000 | 158000 | 159000 |  | 160000 | 161000 |
| 4. | Общий объем потребления тепловой энергии (с учетом покупной ТЭ) | Гкал | 325921,36 | 367000 | 365000 | 365000 |  | 365000 | 365000 |
| 5. | Общий объем потребления холодной воды | тыс. м3 | 5572,14 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 |
| 6. | Водоканал объем добычи | тыс. м3 | 6409,88 | 6400 | 6400 | 6400 |  | 6400 | 6400 |
| 7. | Объем реализации холодной воды по водоканалу (по МУП Водоканал) | тыс. м3 | 5466,00 | 5500,00 | 5450 | 5450 |  | 5450 | 5450 |
| 8. | Количество скважин, водонапорных башен | ед. | 29 скважин 7 башен | 29 скважин 7 башен |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем воды по скважинам, каптажам, водонапорным башням | тыс. м3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |  | 156 |
| 10. | Численность населения города | чел | 90055 | 89560 | 89100 | 88650 | 88200 |  | 80126 |

Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе указано в таблице 3.1.4.2.

Таблица 3.1.4.2 – Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе

| № пп | Энергоресурс | Ед. изм. | Объемы потребления за период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| 1. | Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе, включая частный: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -электрической энергии | тыс. кВтч | 94498,56 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 |
| 1.2. | -природного газа | тыс. м3 | 47784,309 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1.3. | -тепловой энергии | Гкал | 204335,75 | 212000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 |
| 1.4. | -холодной воды | тыс. м3 | 2991,92 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 | 2993,18 |
| 2. | Общее количество МКД | ед | 900 | 899 | 899 | 893 | 893 | 893 |
| 3. | Количество квартир в МКД | ед | 26241 | 26208 | 26208 | 26193 | 26193 | 26193 |
| 4. | Количество жителей в МКД | чел | 43001 | 42720 | 42545 | 42330 | 42115 | 38260 |
| 5. | Площадь МКД общая | тыс. м2 | 1168,68 | 1168,68 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 |
| 6. | Потребление тепловой энергии в МКД | Гкал | 207085 | 212000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 7. | Потребление ЭЭ в МКД | тыс. кВтч | 37120,00 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 |
| 8. | Потребление холодной воды в МКД | тыс. м3 | 2407,03 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 |
| 9. | Потребление горячей воды в МКД | тыс. м3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| 10. | Потребление природного газа в МКД с индивидуальными системами отопления | тыс. м3 | 3012,18 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 11. | Потребление природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс. м3 | 5821,18 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 |
| 12. | Количество МКД с классом энергоэффективности В и выше | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 14. | Количество квартир в МКД оснащенных индивидуальными: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приборами учета ЭЭ | ед | 24985 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
|  | -приборами учета природного газа | ед | 6293 | 6300 | 6310 | 6320 | 6330 | 6340 |
|  | -приборами учета холодной воды | ед | 20357 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |
| 15. | Объем субсидий гражданам из бюджета на оплату ком. услуг | тыс. руб. | 27305,51 | 27310,0 | 27400,00 | 28770,0 | 30200,0 | 270000,0 |
| 16. | Количество капитальных ремонтов МКД с выполненными М//П в части энергосбережения. | ед | 224 | 234 | 264 | 274 | 294 | 364 |
| 17. | Количество жителей в частном секторе | чел | 47054 | 46840 | 46555 | 46320 | 46085 | 41866 |

Удельные показатели потребления коммунальных ресурсов

1. Удельное электропотребление

При разработке удельных укрупненных показателей электрической нагрузки были проанализированы следующие документы:

- Существующее состояние объектов электроснабжения

- Генеральный план сельского поселения;

- Данные ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН".

В результате анализа и на основании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» получены величины:

- удельной расчетной электрической нагрузки нового строительства, отнесенной к 1 м2 площади жилых строений в приведении к шинам 0,4 кВ ТП (с учетом нагрузки общественно-бытовых зданий); перспективного удельного годового электропотребления жилыми зданиями, отнесенного 1 м2 площади жилых строений.

Удельные укрупненные показатели электрической нагрузки, отнесенной к 1 м2 перспективной жилой застройки поселения разработаны на основе РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Величина удельной нагрузки учитывает собственно нагрузку жилых зданий, а также нагрузку общественно-деловых зданий (предприятия торговли, детские сады, школы, аптеки и другие учреждения) согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей для малых городов без стационарных электроплит составляет 1360 кВт*ч/чел.год для газифицированных домов (РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей).

Суммарные перспективные электрические нагрузки электроэнергии в Павловском муниципальном округе указаны в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5. - Суммарные перспективные электрические нагрузки электроэнергии

| № п/п | Наименование | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность номинальная ТП: -существующая - проектируемая | 308,46 308,46 |
|  | Расчетная проектируемая нагрузка на расчетный срок: - население - организации - учреждения культурно-бытового обслуживания | 155,23 53,96 28,09 |
|  | Суммарная расчетная проектируемая нагрузка на расчетный срок | 237,28 |

2. Удельное теплопотребление

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области на момент разработки существует 32 технологические зоны теплоснабжения, из них 27 зон с централизованным отоплением. Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет:

Таблица 3.1.6 - Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Наименование муниципального образования/ населенного пункта | Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц отопительного периода (8 месяцев) | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц календарного года (12 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| г. Павлово | 1 - 3 | 0,03465 | 0,02310 |
|  | 4 - 6 | 0,02445 | 0,01630 |
|  | 7 - 9 | 0,02565 | 0,01710 |
| г. Ворсма | 1 - 3 | 0,02835 | 0,01890 |
|  | 4 - 5 | 0,02100 | 0,01400 |
| г. Горбатов | 1 - 4 | 0,03135 | 0,02090 |
| р.п. Тумботино | 1 - 3 | 0,03810 | 0,02540 |
|  | 4 - 5 | 0,03570 | 0,02380 |
| Таремский сельсовет | 1 - 3 | 0,03120 | 0,02080 |
| Коровинский сельсовет | 1 - 3 | 0,02775 | 0,01850 |
|  | 4 - 5 | 0,02025 | 0,01350 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| г. Павлово | 1 - 3 | 0,03465 | 0,02310 |
|  | 4 - 6 | 0,02445 | 0,01630 |
|  | 7 - 9 | 0,02565 | 0,01710 |
| г. Ворсма | 1 - 3 | 0,02835 | 0,01890 |
|  | 4 - 5 | 0,02100 | 0,01400 |
| р.п. Тумботино | 1 - 3 | 0,03810 | 0,02540 |
|  | 4 - 5 | 0,03570 | 0,02380 |
| Таремский сельсовет | 1 - 3 | 0,03120 | 0,02080 |
| Коровинский сельсовет | 1 - 3 | 0,02775 | 0,01850 |
|  | 4 - 5 | 0,02025 | 0,01350 |

3. Удельное потребление природного газа

В настоящее время уровень газификации в Павловском муниципальном округе составляет – 82,7 % (от количества домохозяйств).

Природный газ в поселении используется для пищеприготовления, отопления жилых помещений и нагрева воды на нужды ГВС.

Согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» для разработки проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

Коэффициент полезного действия для этих котлов принят - 0,92 %;

теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/нм3;

удельный расход топлива составит- 135,87 м3/Гкал.

Для определения расхода газа на отопление использовались удельные показатели теплопотребления существующих зданий, которые определялись на основании данных о тепловых нагрузках и площадях существующих зданий, представленных в Генеральном плане. В результате расчетов были получены следующие значения удельного теплопотребления и удельной присоединенной нагрузки на отопление:

- удельное теплопотребление в индивидуальных жилых строениях –0,211 Гкал/м2;

- удельная присоединенная нагрузка в индивидуальных жилых строениях – 126 ккал/ч на м2.

Расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок при условии увеличения численности населения потребляющие газ до 83050 человек. Результаты расчетов представлены далее в таблицах 3.1.7.

Таблица 3.1.7.1 – Перспективные расчетные показатели по категориям потребителей газа

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | Перспективное |
|  | Общее население | чел | 90055 | 80126 |
| I | Жилые здания | тыс.м2 | 2407,03 | 2134,5 |
| 1 | Газоснабжаемое население, в том числе | чел | 8833,36 | 8921 |
| 1.1 | С газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | чел | 41438 | 45050 |
| 1.2 | С газовой плитой без газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | чел | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | С газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения | чел | 13300 | 14000 |
| II | Учреждения образования |  |  |  |
| 2.1 | Детские сады | мест | 1019 | 1019 |
| 2.2 | Школы | мест | 11380 | 11380 |
| III | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 3.1 | Стационар | коек | 729 | 729 |
| 3.2 | Амбулатория | посещ. | 4132 | 4132 |
| IV | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.1 | Дом культуры | мест | 2430 | 2430 |
| 4.2 | Библиотека | мест | 120 | 120 |
| V | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.1 | Столовые и рестораны | мест | 500 | 500 |

Таблица 3.1.7.2 – Перспективный расход газа Павловского муниципального округа

| Потребитель | Годовой расход теплоты, QГОД, МДж/год | Годовой расход газа, VГОД, м3/год | Часовой расход газа VЧ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовое потребление | 786400450 | 21917515,33 | 10958,76 |
| Коммунально-бытовое потребление |  | 554721,98 | 11236,12 |
| Отопление | 17541481,455 | 2977772 | 611201,44 |
| Вентиляция | 1403318,6 | 159148752 | 48999 |
| Централизованное горячее водоснабжение | 154723110 | 263202165 | 5402343,23 |
| Итого: |  | 447800926,31 | 6084738,55 |

4. Удельное водопотребление

Удельные укрупненные показатели суточного расхода воды, рассчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно которого удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Павловском муниципальном округе (согласно степени благоустройства): на одного жителя с ванными и местными составляет - 160–230 л/сут и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам:

-160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Данные нормативы приняты по нижней границе предлагаемой в СП и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. При расчете учтены требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262).

При расчетах использован коэффициент сезонности - 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем -25%.

Полив зеленых насаждений в расчете 50литров на 1 человека.

Учтена интенсивность подачи воды на пожаротушение, а также количество возможных одновременных очагов пожара в соответствии с противопожарными нормами.

Согласно расчета прогнозируется увеличение водопотребления, что обусловлено:

- приростом численности населения;

- повышением уровня жизни и благосостояния потребителей.

Для учета расхода воды на наружное пожаротушение использовались рекомендации СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Учтена интенсивность подачи воды на пожаротушение, а также количество возможных одновременных очагов пожара в соответствии с противопожарными нормами.

В соответствии с п. 5.1 указанного документа, для числа жителей в поселении не более 1 тыс. человек расчетное количество одновременных пожаров составляет 1, при этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с.

Одновременно рассчитывают расход воды на внутреннее пожаротушение из расчета две струи по 2,5 л/с на один расчетный пожар.

Расчетную продолжительность тушения пожара принимают равной 3 часам.

В результате вышеприведенных расчетов получается то количество воды, на пропуск которой должна быть рассчитана сеть проектируемого и реконструируемого кольцевого водопровода.

Таблица 3.1.7.3 – Перспективный расход водоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок 2045 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| ООО "ЖКХ-Ярымово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 445 | 1,1 | 71,23 | 160 | 445 | 1,1 | 71,23 | 160 |  | 445 | 71,23 | 1,1 | 78,35 | 26000,0 |
|  | Итого: |  | 445 |  | 71,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные организации | - | - | - | 5,47 | - | - | - | 5,47 | - |  | - | 5,47 |  | 5,47 | 2000,0 |
| 3 | Прочие организации | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 445 |  | 76,7 |  | 445 |  | 76,7 |  |  | 445 | 76,7 |  | 83,82 | 28000,0 |
| ООО "Регион Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 1096 | 1,1 | 175,34 | 160 | 1096 | 1,1 | 175,34 |  | 160 | 1096 | 175,34 | 1,1 | 192,87 | 64000,0 |
|  | Итого: |  | 1096 |  | 175,34 |  | 1096 |  | 175,34 |  |  | 1096 | 175,34 |  | 192,87 |  |
| 2 | Бюджетные организации | - | - | - | 24,66 | - | - | - | 24,66 |  | - | - | 24,66 |  | 24,66 | 9000,0 |
| 3 | Прочие организации | - | - | - | 2,74 | - | - | - | 2,74 |  | - | - | 2,74 |  | 2,74 | 1000,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 1096 |  | 202,74 |  | 1096 |  | 202,74 |  |  | 1096 | 202,74 |  | 220,27 | 74000,0 |
| ООО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 61900 | 1,1 | 7753 | 160 | 65900 | 1,1 | 8073 |  | 160 | 67900 | 8393 | 1,1 | 9232,3 | 3063445 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные организации | - |  |  | 547,95 |  |  |  | 547,95 |  |  |  | 547,95 |  |  | 200000,0 |
| 3 | Прочие организации | - |  |  | 6482,2 |  |  |  | 6482,2 |  |  |  | 6482,2 |  |  | 2366000,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 61900 |  | 14783,15 |  |  |  | 15103,15 |  |  |  |  |  |  | 5629445 |
| АО "Транснефть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие организации | - | - | - | 8,22 | - | - | - | 8,22 |  | - | - | 8,22 |  | 8,22 | 3000,0 |
|  | ВСЕГО: | - | - | - | 8,22 | - | - | - | 8,22 |  | - | - | 8,22 |  | 8,22 | 3000,0 |

5. Удельное водоотведение

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СП31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел, в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

На расчетный срок присоединение новых абонентов к системе централизованного водоотведения не планируется.

Таблица 3.1.8– Перспективный объем водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |
| Итого |  | 3303 | 3303 |
| Бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 162 | 162 |
| Население | тыс. куб. м. | 2043 | 2043 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м. | 1098 | 1098 |
| ПАО «Павловский автобус» |  |  |  |
| Итого | тыс. куб. м. | 777 | 777 |
| Население | тыс. куб. м. | 78 | 78 |
| Бюджетные потребители | тыс. куб. м. | 39 | 39 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м. | 660 | 660 |

6. Расчет сбора ТКО

Для удовлетворения потребностей Павловского муниципального округа, на расчетный срок предлагается следующая модель транспортирования ТКО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью на полигон.

Таблица 3.1.9.1 - Перспективный объем образования ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 | м3/год |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома | 1 м2 | 37255 чел S=1169080 | 0,1 | 116908,00 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 м2 | 53 853 чел S=1452340 | 2,33 | 125477,49 |
| 2.1 | Организации |  |  |  | 40326 |
|  | Итого |  |  |  | 282 711,49 |

Таблица 3.1.9.2 – Результаты расчета необходимого количества контейнеров – при ежедневном вывозе

| Наименование населенного пункта | Наименование потребителя | Годовое накопление ТКО, м3/год | Суточное накопление ТКО, м3/сут. | Необходимый объем контейнеров, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,75 м3 | 1,1 м3 |
| Павловский муниципальный округ | Население (ИЖС) | 125477,49 | 343,77 | 458 | 313 |
|  | Население (МКД) | 116908,00 | 320,29 | 427 | 291 |
|  | Объекты общественного назначения | 40326 | 110,48 | 147 | 121 |
| Итого: |  | 282 711,49 | 774,54 | 1032 | 725 |

Фактически в большей части населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области, вывоз осуществляется по графику 2-3 раза в неделю. Ежедневный круглогодичный вывоз проводится тлько в крупных населенных пунктах – г. Павлово, г. Ворсма, поэтому фактическое количество контейнеров установлено больше расчетного.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

# Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предполагается полное обеспечение населения качественным энергоносителем с модернизацией производства. Поэтому в результате выполнения программы в полном объеме ожидается достижение следующих показателей.

Основной рост потребления коммунальных ресурсов связан с увеличением численности населения, повышением уровня благосостояния населения.

1 октября 2026 года запланировано плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.

Величина роста тарифов (цен) 2026 г. к 2025 г. в среднем на тепловую энергию, поставляемую ТСО:

- ООО «ФСК «Энерго Строй» на 9,58 %;

-  АО «Гидроагрегат» на 7,63;

- ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» 9,3 %;

- ООО НПО "Мехинструмент" 9,18 %;

- ПАО "Павловский завод им. Кирова" 10,03 %

- МУП "Тепло" 6,85 %;

- ПАО "Павловский автобус" 7,65 %;

- ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» 8,6 %.

Величина роста тарифов (цен) 2026 г. к 2025 г. в среднем на водоснабжение и водоотведение:

- ООО "ЖКХ-Ярымово" на водоснабжение 5,97 %, водоотведение 2,86 %;

ООО "Регион Ресурс" на водоснабжение 15,61 %, водоотведение 11,92 %;

МУП "Водоканал" на водоснабжение 10,00 %, водоотведение 12,02 %;

МУП "Тепло" на водоснабжение 8,25 %, водоотведение 9,32 %;

ОАО "Медико-инструментальный завод им.М.Горького на водоотведение 9,13 %;

ПАО "ПО Горизонт" на водоотведение 6,13 %;

ОАО "Павловский автобус" на водоотведение 9,12 %;

ФКУЗ "Санаторий "Горбатов" МВД РФ на водоотведение 7,08 %;

ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" (санаторий ОКА) на водоснабжение 9,31 %, водоотведение 9,20 %;

АО "Транснефть-Верхневолга" (ГРНУ) на водоснабжение 7,05 %.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в городских населенных пунктах составил 12,32%.

Рост розничных цен на газ, кроме направления потребления "отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)", составил 10,3%.

Рост тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 12,69 %.

В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги.

Так, в Федеральном законе от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 30 декабря 2021 г.) закреплено утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.14 года № 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" (с изменениями на 27 мая 2025 года).

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 – 2028 г.г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.24 года № 3287-р).

По результатам проведенного мониторинга индексы роста изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Павловский муниципальный округ за 2026 г. в сопоставимых условиях находятся в рамках предельных значений, установленных Указом Губернатора Нижегородской области области от 14.12.2025 № 264.

Изменение фактических платежей граждан за коммунальные услуги в 2025 г. по всем муниципальным образованиям области складывается равным уровню установленных предельных индексов.

По информации органов, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор на территории Павловского муниципального округа, обращений граждан по вопросу превышения установленных предельных индексов за коммунальные услуги в 2025-2026 г.г. не поступало.

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне по субъекту Федерации ограничения. Такое решение может быть принято, при согласовании с представительными органами местного самоуправления конкретного муниципального образования.

4.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и отражены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1. - Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз ТКО | Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

Основной рост потребления коммунальных ресурсов связан с увеличением численности населения, повышением уровня благосостояния населения.

Таблица 4.1.2 - Доля удовлетворения потребности и износа

|  | Показатель | Ед. изм. | 2025 (базовый) | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях | % | 93,16 | 93,3 | 94,1 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 77,00 | 78,00 | 78,00-66,71 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения | % | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 81,5 | 82,00 | 82,00-65,9 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения | % | 87,96 | 88,25 | 90 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | - | - | - |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | - | - | - |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 59,00 | 60,00 | 60,00-57,7 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом ТКО | % | 96,96 | 97,4 | 100 |

4.3 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в табл. 4.1.2.

Таблица 4.1.3. - Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Вывоз твердых бытовых отходов | Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТКО в соответствии с п. 4.2 |

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 4.1.4. – Ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения | Износ коммунальных систем |
|  | Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством Администрация Павловского муниципального округа вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность     обслуживания     систем     жизнеобеспечения     характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Павловского муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность    использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный        расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа на период до 2045 г. представлены в таблице ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного          развития систем коммунальной инфраструктуры на 2025 год и на период до 2045 г.

Таблица 4.1.5. – Целевые индикаторы Программы

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2025 г. | Значение целевого показателя на 2045 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0,12 | 0,09 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 59 | 25-30 | 25-30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 62 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно Заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 7 | 4 | Конкретное значение определяется |
|  |  |  |  |  | исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 7,2 | 6,54 | 6,2 | На 2025 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 7,2%. В ходе реализации Программы в 2045 г. – 6,54 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования Производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 54 | 67 | 90 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки Надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,53 | 0,44 | 0,44 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно –диспетчерской службой |
|  |  |  |  |  | предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,4 аварии на 1 км сети |
| Износ | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 77 | 47,8 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| коммунальных |  |  |  |  |  |
| систем, % |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 82,4 | 47,8 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2,03 | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 7,0 | 1,0 | 0,8 | На 2025 г. уровень потерь составляет 7,0 %. В ходе реализации Программы в 2045 г. – 1,0 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,0 | 4,46 | 2,8 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 4,46 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 81,5 | 47,8 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, Нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 82,4 | 47,8 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2,1 | 3,93 | 3,93 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2045 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, Нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 5 | 5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2045-5 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 67 | 30 | 25 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 3,2 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0,4 | 0,4 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционных программ муниципального образования по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия (Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области):

Водоснабжение

1. Проектирование и строительство водозаборного оголовка и самотечного водовода 0,24 км в 2 нитки г. Павлово в 40 м в стрежень от уреза воды адрес: 240 м вниз по течению р. Ока от н/с 1 подъема;

2. Проектирование и строительство дюкера под рекой Ока на р.п. Тумботино ПЭ Ø 300 мм, протяженность 600 м Ø 325 ст. в гидроизоляции;

3. Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – с. Грудцино протяженность сетей 8,2 км – Ø 160 мм;

4. Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – д. Комарово протяженность сетей 1,2 км Ø 500 мм, 5,6 км – Ø 225 мм, 2,3 км – Ø 160 мм;

5. Проектирование и строительство водовода от магистрального водовода Ф400мм ПЭ ул.Совхозная с.Таремское до д.Лаптево и с.Ярымово;

6. Проектирование и строительство водовода между ВОС г. Павлово и ВОС г. Ворсма, протяженность сетей 3 км;

7. Проектирование и строительство повысительной насосной станции с реконструкцией и заменой сетей до п/ф Павловская и в д. Молявино;

8. Мероприятия по лицензированию скважин

9. Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Павлово;

10. Реконструкция либо капитальный ремонт центрального водовода города Ворсма;

11. Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей города Павлово;

12. Реконструкция либо капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений г.

Горбатов.

Водоотведение

1. Проектирование и строительство канализационного коллектора в р.п. Тумботино – ОСК г. Павлово с камерой гашения, строительство канализационной станции НПВХ Ø 225 мм, 160 мм, L=8,5 км;

2. Проектирование и строительство канализационного коллектора с. Ярымово –с. Лаптево – г. Павлово ПЭ ф 315 мм;

3. Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора с. Грудцино - г. Ворсма с камерой гашения и КНС ПЭ ф 160 мм, L=3,6 км;

4. Проектирование и строительство канализационного коллектора д. Комарово – г. Ворсма ф 160 мм;

5. Проектирование и строительство БОС г. Горбатов;

6. Проектирование и строительство КНС и линии канализации с. Чмутово - г. Горбатов, L=4,8 км;

7. Реконструкция системы водоотведения д. Абабково с подключением абонентов;

8. Реконструкция или капитальный ремонт КОС г. Павлово;

9. Строительство канализационных насосных станций г. Павлово 5 шт, мощность 1000 м3/сут;

10. Строительство канализационных сетей с. Абабково;

11. Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей канализации г. Павлово.

Источником финансирования данных мероприятий является тариф за оказание услуг водоснабжения и водоотведения, частные инвестиции и средства бюджетов всех уровней.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Предлагаемая программа состоит из разделов:

1. Строительство крышной котельной в г. Павлов ул. Фаворского (тепловая нагрузка – 0,8198 Гкал/ч).

2. В связи со строительством здания МВД по адресу г. Павлово ул. Чкалова требуется строительство БМК мощностью 3,0 МВт с переключением жилых домов ул. Деповская, 22, 26, 28 и подключением здания МВД.

При реализации данного мероприятия планируется осуществить:

- строительство БМК мощностью 3,0 МВт.

- строительство участка магистрального трубопровода отопления Ду 200.

3.Модернизация котельной ул. Кирова д.51 для последующего подключения МАУК «Центр развития» г. Павлово, ул. Новикова, 47.

При реализации данного мероприятия планируется осуществить:

- модернизация теплообменного оборудования.

- модернизация 2-х линий электроснабжения котельной.

(в связи с изношенностью линий 1970 года прокладки и большим количеством муфт на линии, в количестве 12 шт.)

- модернизация узла учета газа, модернизация ШРП.

4. Строительство котельной к МКД № 66 и № 73 по ул. Свободы г. Ворсма и переключение данных домов с котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а.

5. Вывод из эксплуатации мазутной котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а

Строительство новых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки

1. Строительство тепловых сетей от котельной по адресу: Нижегородская обл., Павловский МО, с. Таремское, ул. Школьная, 34а до ж.д. №22 ул. Школьная с переключением потребителей;

2. В связи со строительством «Центра спортивных единоборств» по адресу г. Павлово ул. Суворова 1Б, требуется строительство тепловых сетей отопления и ГВС до здания центра,

а также строительство тепловых сетей отопления и ГВС к павильону стадиона МАОУ ДО

«ФОК «Торпедо» г. Павлово.

3. Модернизация котельной ул. Кирова д.51 - строительство участка тепловых сетей

В соответствии С Генеральным планом муниципального округа планируются мероприятия по реконструкции котельных в срок до 2045 г.:

- в г. Ворсма, ул. Строителей, д. 9а (мощность 2,15 МВт);

- в г. Ворсма, ул. Свободы, д. 67 (мощностью 2,11 МВт);

- в г. Павлово, ул. Чкалова, д. 55 (мощностью 1,5 МВт).

Реконструкция котельных:

- в г. Ворсма, ул. Гагарина, д.5а (мощностью 12,5 МВт);

- в с. Таремское, ул. Школьная, д. 34а (мощностью 3,75 МВт);

- в г. Павлово, ул. Железнодорожная, д. 5а (мощностью 3,5 МВт).

- в г. Павлово, ЦТП ул. Транспортная, д. 5 (мощностью 15,5 МВт)

Необходимость замены сетей обусловлено с проведением реконструкций и модернизаций источников теплоснабжения. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения. Источниками финансирования указанных работ, является амортизация собственных тепловых сетей и частично
прибыль, в связи с нехваткой средств от амортизации на выполнение указанных работ.

Выполнение работ позволит:

- повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей, подключенных к реконструируемым теплотрассам;

- снизить потери тепловой энергии на ее выработку и транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией и увеличение К.П.Д. котлоагрегатов;

- снизить эксплуатационные затраты на обслуживание реконструированных теплотрасс;

- повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки;

Необходимо учитывать работы по проектированию, строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено комплексной программой развития муниципального образования.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 7 Обосновывающих материалов.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность муниципального округа.

Мероприятия:

1. Замена уличных светильников на светодиодные.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

«Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2026 - 2030 годов», в том числе:

- строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС;

- реконструкция и техническое перевооружение объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС;

- строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС;

- строительство межпоселковых газопроводов;

- строительство внутри поселковых газопроводов;

- развитие автономной газификации (СПГ);

- проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

Мероприятия:

1. Реконструкция газопровода межпоселкового к д. Шульгино Павловского муниципального округа Нижегородской области

2. Газоснабжение д. Меленки.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 9 Обосновывающих материалов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых коммунальных отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении) ТКО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО путем сортировки ТКО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТКО.

Реализация инвестиционной программы позволит:

1. Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТКО.

2. Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям.

3. Снизить коэффициент неустойчивости объектов ТКО к возникновению пожаров до 0.

4. Покупка 230 контейнера V=1.1 м3.

5. Покупка 142 сетки.

6. Покупка 81 бункера V= 8 м3.

7. Установка 90 контейнерных площадок.

8. Установка 60 спец площадок для складирования ТКО и КГМ.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) ТКО с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 10 Обосновывающих материалов.

5.6 Программа инвестиционных проектов в области

социальной инфраструктуры

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

По обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в Павловском округе выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;

2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением ниже средне областного уровня;

3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории округа.

По итогам реализации Подпрограммы 1 к 2028 году:

-строительство зданий средних школ в г. Ворсма и г. Павлово приведет к созданию 850 новых мест в целях ликвидации обучения во вторую смену.

Программа инвестиционных проектов в области социальной инфраструктуры и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 5.1. – Данные Программы инвестиционных проектов в области социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы |  | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 . Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | 2021-2028 годы | УКС | Всего | 252 700,0 |  | 0,0 | 220 000,0 | 32 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 227 500,0 |  |  | 220 000,0 | 7 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 12 600,0 |  |  | 0,0 | 12 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 12 600,0 |  |  | 0,0 | 12 600,0 |  |
| 1.1.1 | Строительство здания общеобразовательной школы г. Ворсма, ул. Строителей | 2021-2022 и 2024 -2026 | УКС | Всего | 225 500,0 |  |  | 220 000,0 | 5 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 225 500,0 |  |  | 220 000,0 | 5 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Разработка ПСД на ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Павлово, ул. Крупской, д. 10 | 2025-2028 | УКС | Всего | 27 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 27 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2 000,0 |  |  | 0,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 12 600,0 |  |  | 0,0 | 12 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 12 600,0 |  |  | 0,0 | 12 600,0 |  |
| Итого по задаче 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  | Всего | 252 700,0 |  |  | 220 000,0 | 32 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 227 500,0 |  |  | 220 000,0 | 7 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 12 600,0 |  |  |  | 12 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 12 600,0 |  |  |  | 12 600,0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего |  | 257 707,0 | 0,0 | 220 000,0 | 37 707 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 232 507,0 | 0,0 | 220 000,0 | 12 507,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 |  |

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности муниципального образования Павловский муниципальный округ на 2026–2045 годы

1. Информирование потребителей энергетических ресурсов жилищного фонда Павловского муниципального округа о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Замена ветхих деревянных окон в административно-территориальных управлениях и муниципальных бюджетных учреждениях.

3. Организация уличного освещения.

4. Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Павловского муниципального округа.

5. Оснащение общедомовыми приборами учета холодной воды в многоквартирных домах Павловского муниципального округа.

6. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения.

7. Выявление объектов бесхозного недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжения), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и последующее права признание муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества.

8. Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям образования.

10. Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по по учреждениям культуры и административным зданиям поселений.

11. Информационное обеспечение энергосбережения, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составит – 7 816 901,1  тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства   - 4 902 755,0  тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 6.1.

Таблица 6.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| финансирования Программы, итого |  |  | тыс. руб. | 599017,68 | 231699,19 | 392041,86 | 172576,7 | 178576,7 | 6242989 |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147000 |
| 1 | Проектирование и строительство водозаборного оголовка и самотечного водовода 0,24 км в 2 нитки г. Павлово в 40 м в стрежень от уреза воды адрес: 240 м вниз по течению р. Ока от н/с 1 подъема |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 117000 |
| 2 | Проектирование и строительство дюкера под рекой Ока на р.п. Тумботино ПЭ Ø 300 мм, протяженность 600 м Ø 325 ст. в гидроизоляции |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 120000 |
| 3 | Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – с. Грудцино протяженность сетей 8,2 км – Ø 160 мм |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 40000 |
| 4 | Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – д. Комарово протяженность сетей 1,2 км Ø 500 мм, 5,6 км – Ø 225 мм, 2,3 км – Ø 160 мм |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 40000 |
| 5 | Проектирование и строительство водовода от магистрального водовода Ф400мм ПЭ ул.Совхозная с.Таремское до д.Лаптево и с.Ярымово |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 6 | Проектирование и строительство водовода между ВОС г. Павлово и ВОС г. Ворсма, протяженность сетей 3 км |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 7 | Проектирование и строительство повысительной насосной станции с реконструкцией и заменой сетей до п/ф Павловская и в д. Молявино |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 50000 |
| 8 | Мероприятия по лицензированию скважин |  | тыс. руб. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Павлово |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 10 | Реконструкция либо капитальный ремонт центрального водовода города Ворсма |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 90000 |
| 11 | Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей города Павлово |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 12 | Реконструкция либо капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений г. Горбатов. |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 13 | Проектирование и строительство канализационного коллектора в р.п. Тумботино – ОСК г. Павлово с камерой гашения, строительство канализационной станции НПВХ Ø 225 мм, 160 мм, L=8,5 км |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400000 |
| 14 | Проектирование и строительство канализационного коллектора с. Ярымово –с. Лаптево – г. Павлово ПЭ ф 315 мм |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 15 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора с. Грудцино - г. Ворсма с камерой гашения и КНС ПЭ ф 160 мм, L=3,6 км |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 16 | Проектирование и строительство канализационного коллектора д. Комарово – г. Ворсма ф 160 мм |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 17 | Проектирование и строительство БОС г. Горбатов |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 18 | Проектирование и строительство КНС и линии канализации с. Чмутово - г. Горбатов, L=4,8 км |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 30000 |
| 19 | Реконструкция системы водоотведения д. Абабково с подключением абонентов |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 20 | Реконструкция или капитальный ремонт КОС г. Павлово |  | тыс. руб. | 1000000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство канализационных насосных станций г. Павлово 5 шт., мощность 1000 м3/сут |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 150000 |
| 22 | Строительство канализационных сетей с. Абабково |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 30000 |
| 24 | Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей канализации г. Павлово |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 100000 |
| Теплоснабжение |  |  | тыс.руб. | 3632,23 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 440940 |
| 1 | Строительство крышной котельной в г. Павлов ул. Фаворского (тепловая нагрузка – 0,8198 Гкал/ч). |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В связи со строительством здания МВД по адресу г. Павлово ул. Чкалова требуется строительство БМК мощностью 3,0 МВт с переключением жилых домов ул. Деповская, 22, 26, 28 и подключением здания МВД. |  | тыс. руб. |  | 35720 |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация котельной ул. Кирова д.51 для последующего подключения МАУК «Центр развития» г. Павлово, ул. Новикова, 47 |  | тыс. руб. |  | 28220 |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация теплообменного оборудования котельной ул. Кирова д.51 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация 2-х линий электроснабжения котельной(в связи с изношенностью линий 1970 года прокладки и большим количеством муфт на линии, в количестве 12 шт.) котельной ул. Кирова д.51 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство участка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация узла учета газа, модернизация ШРП котельной ул. Кирова д.51 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация узла учета газа, котельной ул. Аллея Ильича д.57 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7000 |
| 7 | Строительство котельной к МКД № 66 и № 73 по ул. Свободы г. Ворсма и переключение данных домов с котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а |  | тыс. руб. |  | 20000 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод из эксплуатации мазутной котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а |  | тыс. руб. |  |  |  |  | V |  |
| 9 | Строительство тепловых сетей от котельной по адресу: Нижегородская обл., Павловский МО, с. Таремское, ул. Школьная, 34а до ж.д. №22 ул. Школьная с переключением потребителей |  | тыс. руб. | 3632,23 |  |  |  |  |  |
| 10 | В связи со строительством «Центра спортивных единоборств» по адресу г. Павлово ул. Суворова 1Б, требуется строительство тепловых сетей отопления и ГВС до здания центра, а также строительство тепловых сетей отопления и ГВС к павильону стадиона МАОУ ДО «ФОК «Торпедо» г. Павлово |  | тыс. руб. |  | 10000 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной в г. Ворсма, ул. Гагарина, д.5а (мощностью 12,5 МВт) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 12 | Реконструкция котельной в с. Таремское, ул. Школьная, д. 34а (мощностью 3,75 МВт) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 13 | Реконструкция котельной в г. Павлово, ул. Железнодорожная, д. 5а (мощностью 3,5 МВт) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 14 | Реконструкция котельной в г. Павлово, ЦТП ул. Транспортная, д. 5 (мощностью 15,5 МВт) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| Объекты газоснабжения |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция газопровода межпоселкового к д. Шульгино Павловского муниципального округа Нижегородской области |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение д. Меленки |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 48000 |
| 1 |  | Замена уличных светильников на светодиодные | тыс. руб. | 48000 |  |  |  |  |  |
| ТКО |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТКО |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снизить коэффициент неустойчивости объектов ТКО к возникновению пожаров до 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покупка 230 контейнера V=1.1 м3 |  | тыс. руб. |  | 3680 |  |  |  |  |
| 5 | Покупка 142 сетки |  | тыс. руб. |  | 2272 |  |  |  |  |
| 6 | Покупка 81 бункера V= 8 м3 |  | тыс. руб. |  | 6480 |  |  |  |  |
| 7 | Установка 90 контейнерных площадок |  | тыс. руб. |  | 30000 |  |  |  |  |
| 8 | Установка 60 спец площадок для складирования ТКО и КГМ |  | тыс. руб. |  | 15000 |  |  |  |  |
| Программы инвестиционных проектов в области социальной инфраструктуры |  |  | тыс. руб. | 227500 | 12600 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство здания общеобразовательной школы г. Ворсма, ул. Строителей |  | тыс. руб. | 225500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Павлово, ул. Крупской, д. 10 |  | тыс. руб. | 2000 | 12600 | 12600 |  |  |  |
| Мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности муниципального образования |  |  | тыс. руб. | 367885,45 | 209099,19 | 359441,86 | 172576,7 | 178576,7 | 2549617 |
| 1 | Информирование потребителей энергетических ресурсов жилищного фонда Павловского муниципального округа о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 2 | Замена ветхих деревянных окон в административно-территориальных управлениях и муниципальных бюджетных учреждениях |  | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 |
| 3 | Организация уличного освещения |  | тыс. руб. | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 573117 |
| 4* | Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Павловского муниципального округа* |  | тыс. руб. | 310308,75 | 151522,49 | 301865,16 | 115000 | 121000 | 1914450 |
| 5 | Оснащение общедомовыми приборами учета холодной воды в многоквартирных домах Павловского муниципального округа |  | тыс. руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60000 |
| 6 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выявление объектов бесхозного недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжения), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и последующее права признание муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям образования |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям культуры и административным зданиям поселений |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Информационное обеспечение энергосбережения в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

* На капитальный ремонт МКД ориентировачная сумма затрат 2 914 146,49 тыс. руб –   средства собственников помещение. 2026-2028 гг в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2026-2028 годы, утвержденным приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской областиот 30 января 2026г. № 329-20/26П/од.

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов:

Динамика уровней тарифов

Таблица 6.2.1 -  Утвержденные тарифы на водоснабжение

| № п/п | Тарифы в сфере водоснабжения, Наименование РСО /№ и дата Постановления | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 1 января по 30 сентября | С 1 октября по 31 декабря |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 60/100 от 19.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2023 г. № 51/62 «Об установлении МУП «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 54,29 | 59,66 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 66,23 | 72,79 |
| ООО «ЖКХ Ярымово» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/57 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области отот 16 ноября 2023 г. № 48/70 «Об установлении ООО "ЖКХ Ярымово" (ИНН 5252022562), с. Ярымово Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 80,92 | 87,88 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 80,92 | 87,88 |
| ООО «РегионРесурс» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 57/82 от 11.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/58 «Об установлении ООО "РегионРескрс"(ИНН 5252023559), г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| На территории г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 57,1 | 63,07 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 57,1 | 63,07 |
| На территории с. Чмутово Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 63,07 | 63,07 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 63,07 | 63,07 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 11.12.2025 г. N 57/80 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. № 48/69 «Об установлении МУП «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей д. Степаньково в 4 км к северо-западу от д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| На территории д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 19,33 | 21,24 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3. Население (с учетом НДС) | 23,58 | 25,91 |
| ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова |  |  |  |
| Решение № 55/42 от 04.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. № 49/56 «Об установлении ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 28,64 | 31,45 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 34,94 | 38,37 |
| ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 №54/97 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. № 44/46 «Об установлении АО «ТРАНСНЕФТЬ -ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» (ИНН 5260900725), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | 17,38 | 18,79 |
| 2. | Питьевая вода, руб./м3 Население (с учетом НДС) | - | - |

Тариф на подвоз воды д. Меленки согласно Решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2025 г. № 60/101 об установлении МУП «Водоканал» г. Павлово тарифов на подвоз воды для потребителей Павловского муниципального округа указан в таблице 6.2.2. Расчетный объем подвоза воды д. Меленки указан в таблице 6.2.

Таблица 6.2.3 -   Утвержденные тарифы на подвоз воды

| № п/п | Тарифы в сфере холодного водоснабжения | Периоды регулирования - 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | Потребители на территории д. Меленки Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| 1.1. | Подвоз воды, руб./м3 | 798,55 | 873,81 |
| 1.2. | Подвоз воды, руб./м3 Население (с учетом НДС) | 974,23 | 1066,05 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |

Таблица 6.2.3 - Расчетный объем подвоза воды д. Меленки.

| # Расчетный объем подачи воды д. Меленки |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| Подвоз воды всего, тыс.м3 в том числе: | 1,07 |
| - населению | 1,07 |
| - бюджетным потребителям | - |
| - прочим потребителям | - |
| - собственное потребление | - |

Таблица 6.2.4 -  Утвержденные тарифы на водоотведение

| № п/п | Тарифы в сфере водоотведения, Наименование РСО, № и дата Постановления | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 60/100 от 19.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2023 г. № 51/62 «Об установлении " МУП «Водоканал» (ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 39,23 | 47,07 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 47,86 | 57,43 |
| ПАО «Павловский автобус» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/58 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от от 26 октября 2023 г. № 43/12 «Об установлении " ПАО «Павловский автобус» (ИНН 5252000350), г. Павлово Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 24,41 | 26,64 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | - | - |
| ООО «ЖКХ Ярымово» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 55/57 от 04.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области отот 16 ноября 2023 г. № 48/70 «Об установлении ООО "ЖКХ Ярымово" (ИНН 5252022562), с. Ярымово Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 11,41 | 11,73 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 11,41 | 11,73 |
| ООО «РегионРесурс» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области № 57/82 от 11.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной п службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/58 «Об установлении ООО "РегионРескрс"(ИНН 5252023559), г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере колодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| На территории г. Горбатов Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 61,54 | 65,81 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 61,54 | 65,81 |
| На территории с. Чмутово Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 18,49 | 20,32 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 18,49 | 20,32 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 11.12.2025 г. N 57/81 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. № 45/57 «Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| На территории р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 51,10 | 56,16 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 62,34 | 68,52 |
| На территории д. Степаньково Павловского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 23,28 | 25,58 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 28,40 | 31,21 |
| АО ПО «Горизонт» |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 года N 54/134 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 октября 2023 г. № 41/37 «Об установлении АО ПО «Горизонт» (ИНН 5252000417) р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 28,43 | 31,07 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | - | - |
| ПАО «МИЗ им.М.Горького» |  |  |  |
| Решение № 54/135 от 02.12.2025 г. О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. № 44/47 «Об установлении ПАО «МИЗ им.М.Горького» (ИНН 5252000488), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере водоотведения для потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 32,65 | 35,66 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 39,18 | 43,51 |
| ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова |  |  |  |
| Региональная служба по тарифам Нижегородской области Решение от 02.12.2025 года N 55/42 О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.11.2023 г. № 49/56 «Об установлении ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области» |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, руб./м’ | 21,72 | 23,74 |
| 2. | Водоотведение, руб./м' Население (с учетом НДС) | 26,5 | 28,96 |

Таблица 6.3.1 -  Утвержденные тарифы на теплоснабжение

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  |  | Год |  |  | Вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября |  |  |  | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОАГРЕГАТ» (ИНН 5252000470), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  | 2026 |  |  | 1901,11 |  |  |  | 2083,41 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  | 2026 |  |  | - |  |  |  | - |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕХИНСТРУМЕНТ» (ИНН 5252024087), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  | 2026 |  |  |  | 2250,53 |  |  |  | 2451,01 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  | 2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области | Для потребителей на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 3873,14 |  |  | 4256,20 |  |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 4725,23 |  |  | 5192,56 |  |  |
| 1. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС» (ИНН 5252000350), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | 2131,69 |  |  |  | 2337,41 |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 3009,13 |  |  | 3306,16 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 3671,14 |  |  | 4033,52 |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» (ИНН 5252029494), р.п. Тумботино Павловского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  | 2026 |  |  | 529,99 |  |  | 582,46 |

| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГО СТРОЙ» (ИНН 5257055240), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | двухставочный |  |  |  |
| 1.1.1. |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2026 | 1196,57 | 1311,44 |
| 1.1.2. |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | 2026 | 365,92 | 402,14 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | двухставочный |  |  |  |
| 1.2.1. |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 2026 | 1459,82 | 1599,96 |
| 1.2.2. |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | 2026 | 446,42 | 490,61 |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ПАВЛОВСКИЙ САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» (ИНН 5252008631), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 3166,62 | 3405,66 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | - | - |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОВСКИЙ ОРДЕНА ПОЧЕТА ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИМ. КИРОВА» (ИНН 5252000382), г. Павлово Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный,руб./Гкал | 2026 | 2566,97 | 2821,01 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.2. |  | одноставочный,руб./Гкал | 2026 | 3131,70 | 3441,63 |

Тарифы ГВС

Таблица 6.3.2. – Тарифы ГВС

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 28,64 | 3873,14 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 31,45 | 4256,20 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 342,67 |  |  |
|  | в том числе: |  | 34,94 | 4725,23 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 376,54 |  |  |
|  | в том числе: |  | 38,37 | 5192,56 |

| № п/п | Периоды регулирования | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию* |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛО» |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 54,29 | - |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 59,66 | - |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | - |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | - |

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (двухставочный) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. |
| ООО «ФСК «Энерго Строй» |  |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 54,29 | 1196,57 | 365,92 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 59,66 | 1311,44 | 402,14 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 198,01 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 66,23 | 1459,82 | 446,42 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 217,61 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 72,79 | 1599,96 | 490,61 |

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПАВЛОВСКИЙ ОРДЕНА ПОЧЕТА ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИМ. КИРОВА» |  |  |  |  |
| 1. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | - | 54,29 | 2566,97 |
| 2. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | - | 59,66 | 2821,01 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 3. | С 1 января по 30 сентября 2026 г. | 200,98 |  |  |
|  | в том числе: |  | 66,23 | 3131,70 |
| 4. | С 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 220,86 |  |  |
|  | в том числе: |  | 72,79 | 3441,63 |

Таблица 6.4.1 - Тарифы на электроэнергию для населения (в пределах социальной нормы)

| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  |  |  | II полугодие 2026 |  |  |  |
| 5,56 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 5,99 |  | 6,66 |  | 3,15 |  | 3,6 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  |  |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
| 6,14 |  | 6,82 |  | 5,56 | 6,19 | 3,15 | 3,6 |
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  |  |  | II полугодие 2026 |  |  |  |
| 3,99 |  |  |  | 4,44 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 4,3 |  | 4,78 |  | 2,26 |  | 2,58 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 | I полугодие 2026 |  | II полугодие 2026 |  |
| 4,41 | 4,9 | 3,99 | 4,44 | 2,26 |  | 2,58 |  |

Таблица 6.5.1 – розничные цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению (При отсутствии индивидуального прибора учета газа)

| № | Направление использования газа | Тариф (руб./1000 куб. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 794,35 |
| 2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 794,35 |
| 3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 793,20 |
| 4 | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (в пределах социальной нормы площади жилья) | 7 634,41 |
| 5 | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (сверх социальной нормы площади жилья) | 8 446,68 |
| 6 | Цена (с учётом НДС) на природный газ, реализуемый населению для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учёта | 8 439,14 |

Таблица 6.6.1 – Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| № | Вид тарифа | Периоды регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | с 1 октября по 31 декабря 2026 г. |
| 1 | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 | 838,51 | 921,52 |
| 2 | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении), руб./м3 | 593,08 | 651,79 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средним условиям проживания в муниципальном образовании является группа домов: многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением и горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, с газовыми плитами.

7. Управление Программой

Органы Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы. Возглавляет работу по координации реализации инвестиционных проектов Программы назначенное приказом (постановлением) представитель Администрации.

7.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и теплоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТКО во взаимодействии с органами Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с требованиями и положениями действующего законодательства.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

  - Характеристика МО Павловский муниципальный округ Нижегородской области

Павловский муниципальный округ расположен в западной части Нижегородской области, граничит с Володарским, Богородским, Сосновским и Вачским округами Нижегородской области, а также с Владимирской областью.

Площадь округа   – 109,9 тыс.га, лесами занято 42,4 тыс.га – 38,6% всей территории округа, сельскохозяйственными угодьями – 43,8 тыс.га – 40%, в т.ч. пашней –27,2 тыс.га.

На территории муниципального округа 95 населенных пунктов.  Центром муниципального округа является город Павлово. Расстояние до областного центра от        г. Павлово составляет 78 км.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

## Общая численность населения округа составляет на 01.01.2026 г. -  90055 чел.

Таблица 1. - Динамика изменения численности населения 2013-2025 гг.

| Период, год | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел.* | ↘98 856 | ↘97 889 | ↘96 715 | ↘95 908 | ↘95 284 | ↘94 355 |
| Период, год | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Численность населения, чел.* | ↘93 162 | ↘92 394 | ↗93 923 | ↘91 822 | ↗ 90686 | ↘90055 |

Наблюдается снижение численности населения с 2013 по 2026 гг. - причиной является естественная убыль (процесс, при котором смертность превышает рождаемость).

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 году численность населения области снизится на 7,49 ‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,66 ‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской

области, для Павловского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 80 126 человек.

1.3. Прогноз развития промышленности

Павловский муниципальный округ является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа.  Большая часть отгруженной продукции предприятий обрабатывающей отрасли поставляется на общероссийский рынок, около 10% экспортируется в другие страны.

Павловский муниципальный округ по производству сельхозпродукции входит в десятку лучших округов Нижегородской области.

Сельхозпредприятия округа занимаются как животноводством, так и растениеводством. Но основной удельный вес в структуре валовой продукции – 85,9% принадлежит животноводству.

Промышленность

Согласно Инвестиционному плану Павловского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2023 года № 939) предусмотрено:

- Строительство завода по производству металлоконструкций и пожарных гидрантов ООО «Лига» г. Павлово;

- Строительство производственного комплекса по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности ООО «Котельное оборудование и трубопроводы» на земельном участке ориентировочной площадью 40000 кв.м., расположенном по адресу: г. Павлово, в 100 м. северо-восточнее д. 66 ул. Вокзальная.

- Строительство промышленного комплекса по производству средств дорожной безопасности на земельном участке ориентировочной площадью 13012 кв.м, расположенном в Нижегородской области, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, в 175 метрах на восток от земельного участка с кадастровым номером 52:33:0000017:120 ООО «НПС – Автоматика».

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

Сельское хозяйство

Согласно Инвестиционному плану Павловского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2023 года № 939) предусмотрено:

- Реконструкция цеха переработки и модернизация оборудования ООО «Птицефабрика «Павловская» с. Таремское;

- Строительство «Комплекса для выращивания бройлера методом напольного содержания с проектной мощностью менее 0,8 миллиона птице мест» на запад от с. Таремское до д. Шамшилово;

- Строительство оборудования промышленных объектов ООО «Агрофирма «Павловская», г. Павлово, ул. Вокзальная, земельный участок 64;

- Строительство зерносушильного комплекса в д. Ясенцы.

1.4. Прогноз развития застройки МО

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище»» (с изменениями на 8 августа 2007 г.), приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Суммарная площадь жилищного фонда Павловского муниципального округа составляет 2 621 420 м2 (количество домов – 244 88). 55,4 % (1 452 340 м2) существующего жилищного фонда приходится на индивидуальные жилые дома, общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1 169 080 м2.  Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Павловскому муниципальному округу составляет 22,13 м2/чел.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории муниципального округа выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2 до 2030 года и на перспективу до 2036 года» необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 г. и не менее 38 кв.м. к 2036 г. В целях недопущения снижения среднего показателя жилищной обеспеченности в регионе, в генеральном плане Павловского муниципального округа Нижегородской области, предусмотрены показатели не ниже установленных.

1.4.1. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Малый бизнес стал одним из существенных источников создания новых рабочих мест и насыщения потребительского рынка товарами и услугами. В структуре малых предприятий основную долю занимают предприятия оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспорта, транспорта и связи, гостиницы и рестораны.

Размер среднемесячной заработной платы в реальном выражении на 1 апреля 2026 года составляет 95 935 руб.

При этом есть разделение по сферам деятельности:

- микро-предприятия (численность работников до 15 человек) — 26 120 рублей.

- бюджетная сфера — 34 820 рублей.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Постановление Правительства Нижегородской области №680 от 07 ноября 2025 года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Нижегородской области области на 2026 год».

Документ принят в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 29 октября 2024 года №367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году».

Согласно документу, величина прожиточного минимума на 2026 год установлена в следующих размерах:

- на душу населения — 17 802 рубля;

- для трудоспособного населения — 19 405 рублей;

- для пенсионеров — 15 311 рублей;  - для детей — 17 269 рублей.

2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Холодное водоснабжение и водоотведение:

За 2025 год РСО обеспечили подачу потребителям Павловского муниципального округа питьевой водой в объеме 5572,14 тыс. м3.

Плановый отпуск питьевой воды в 2026 г. составит 5500,0 тыс. м3.

Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению на прогнозный период снижается за счет выполнения мероприятий, указанных в разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения, выполнения программ по «Энергосбережению», а также снижения численности населения.

Теплоснабжение:

В 2025 г.  отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 325921,36 Гкал.

Плановый полезный отпуск тепловой энергии в 2026 г. составит 367000,0 Гкал.

Электроснабжение:

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2025 года.

В 2025 г.  общий объем потребления электрической энергии составил 183891,28 тыс. кВтч.

Плановый объем потребления электрической энергии в 2026 г. составит 184000 тыс. кВтч.

Газоснабжение:

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере по Павловскому муниципальному округу за последние 3 года.

Планируемое снижение и увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно связано со снижением численности населения, а затем рост со строительством МКД и жилых домов с индивидуальным отоплением.

В 2025 г.  общий объем потребления природного газа составил 167204,81 тыс.м3.

Плановый объем потребления природного газа в 2026 г. составит 175000,0 тыс.м3.

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов:

Подсчет количества ТКО, образуемых населением приведенному в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Холодное водоснабжение и водоотведение:

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории Павловского муниципального округа осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями - МУП «Водоканал», ООО «ЖКХ Ярымово»,  ООО «РегионРесурс»,  ГРНУ филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга», МУП "Тепло"- транспортировка водоснабжения,  ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова – собственное производство.

Статус гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения определен в соответствии с Постановлением Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2021 г. № 1389 «О присвоении статуса гарантирующей организации на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области» (в редакции Постановлений № 69 от 19.01.2022 г., № 947 от 22.07.2024 г., № 1600 от 19.11.2024 г.).

Определены зоны деятельности ресурсоснабжающих организаций:

- в сфере холодного водоснабжения для МУП «Водоканал» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: г.Павлово, г.Ворсма, р.п.Тумботино, д.Козловка, д.Шульгино, с.Большое Давыдово, с.Таремское, д.Молявино, д.Долгово, д.Завалищи, д.Ясенцы, д.Рыбино, с.Вареж, д.Аксентьево, д.Кряжи, д.Михалицы, д.Мошково, д.Липовцы, д.Бандино, д.Пурка, д.Криуша, д.Ново, д.Лохани, д.Юрьевец, д.Чирятьево, с.Малое Иголкино, с.Большое Иголкино, с.Абабково, д.Медвежье, пос.Молодежный, д.Комарово, с.Грудцино, с.Фроловское, д.Долотково, д.Кишкино, д.Чудиново, д.Меленки, д. Новое Щербинино;

- в сфере холодного водоснабжения для ООО «ЖКХ Ярымово» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: с.Ярымово, д.Мордовское, д.Чернеево, д.Лаптево, д.Большое Мартово;

- в сфере холодного водоснабжения для ООО «РегионРесурс» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: г.Горбатов, с.Чмутово, д.Пруды, д.Сосновка, д.Погорелки,

д.В.Кожухово, д.Чубалово, д.Попадьино, д.Пестряково, д.Низково;

- в сфере холодного водоснабжения для МУП «Тепло» в пределах административных границ населенных пунктов Павловского муниципального округа Нижегородской области: д.Степаньково в 4 км к северо-западу от д.Степаньково.

На территории Павловского муниципального округа в системе централизованного холодного водоснабжения находится 6 эксплуатационные зоны и 44 технологические зоны централизованного водоснабжения.

Для обеспечения режимов водоснабжения эксплуатируются повысительные насосные станции в зонах деятельности МУП Водоканал г.Павлово станция второго подъема г. Павлово и ООО "ЖКХ Ярымово" с. Ярымово.

В Павловским муниципальном округе статус гарантирующих организаций в сфере водоотведения определен в соответствии с Постановлением Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2021 г. № 1389 «О присвоении статуса гарантирующей организации на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области» (в редакции Постановлений № 69 от 19.01.2022 г., № 947 от 22.07.2024 г., № 1600 от 19.11.2024 г.).

Согласно данного Докумета МУП «Водоканал», ПАО «Павловский автобус», ООО «ЖКХ Ярымово», ООО «РегионРесурс», МУП «Тепло», АО ПО «Горизонт», ПАО «МИЗ им.М.Горького» присвоен статус гарантирующих организаций в сфере водоотведения.

Собственником объектов водоотведения населенных пунктов Павловском муниципальном округе является Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области, ПАО «Павловский автобус», АО ПО «Горизонт», ПАО «МИЗ им.М.Горького».

В Павловском муниципальном округе существует 8 эксплуатационных зон централизованного водоотведения.

Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Павловского муниципального округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, морально и физически устарели.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение

В Павловском муниципальном округе система водоотведения отсутствует у 46,9% населения, что является большой проблемой для местности.

3.2 Теплоснабжение:

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области существует 32 технологические зоны теплоснабжения, из них 27 зон с централизованным отоплением. Источниками теплоснабжения являются котельные.

Теплоснабжение

Основными проблемами развития системы теплоснабжения Павловского муниципального округа в сфере организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов;

- износ оборудования некоторых котельных;

- недостаточный уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии у потребителей.

3.3 Электроснабжение:

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории города Павлово.

Электроснабжение потребителей города Павлово, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского округа, в т.ч. для Города Павлово, является Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Электроснабжение

Значительное увеличение потребления электроэнергии Павловского муниципального округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение:

Газоснабжение Павловского муниципального округа осуществляется от 3-х ГРС: ГРС «Павлово», ГРС «Ворсма», ГРС «Вача».

Газифицировано природным и сжиженным газом 664 многоквартирных дома. Процент газоснабжения природным газом жилого фонда Павловского муниципального округа составляет – 86,8 %.

Общая протяженность газопроводов высокого давления (Р=1,2-0,6 МПа) составляет 69,5 км, совместно с газопроводами среднего и низкого давления 1163,2 км.

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022 - 2032 годы (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 N 1247) (с изменениями) (далее – Программа газификации), а также схемой территориального планирования Нижегородской области предусмотрено дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения.

Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов.

3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

С 1 января 2019 года  в Павловском  муниципальном  округе работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО «СИТИ ЛЮКС 52». Срок действия соглашения заключен на 15 лет.

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

- сбор твердых коммунальных отходов от жилых домов и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями.

- вывоз мусора с территории населенных пунктов осуществляется на сортировочные комплексы с последующим размещением на полигоне.

На территории Павловского муниципального округа согласно реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального округа № 456 от 17.05.2021 г. (по состоянию на 01.01.2026 г.), размещено 461 контейнерная площадка из них:

- 426 шт. муниципальных контейнерных площадок;

- 34 шт. контейнерных площадок, принадлежащих юридическим лицам;

- 1 контейнерная площадка, принадлежит физическому лицу.

- 118 бункеров, объемом - 8м3, для крупногабаритных отходов и 55 отсеков (павильонов) для крупногабаритных отходов.

Сбор и вывоз ТКО

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

Отсутствует система раздельного сбора отходов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Павловском муниципальном округе   разработана и утверждена муниципальная долгосрочная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области.

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Таблица 4.1. – наличие приборов учета потребления энергоресурсов в городском поселении

| № пп | Энергоресурс | Ед. измерения | Объемы потребления за период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (базовый) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| 1. | Общее потребление энергетических ресурсов в жилом секторе, включая частный: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общее количество МКД | ед | 900 | 899 | 899 | 893 | 893 | 893 |
| 3. | Количество квартир в МКД | ед | 26241 | 26208 | 26208 | 26193 | 26193 | 26193 |
| 4. | Количество жителей в МКД | чел | 43001 | 42720 | 42545 | 42330 | 42115 | 38260 |
| 5. | Потребление тепловой энергии в МКД | Гкал | 207085 | 212000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 6. | Потребление ЭЭ в МКД | тыс. кВтч | 37120,00 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 |
| 7. | Потребление холодной воды в МКД | тыс. м3 | 2407,03 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 | 2134,50 |
| 8. | Потребление горячей воды в МКД | тыс. м3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| 9. | Потребление природного газа в МКД с индивидуальными системами отопления | тыс. м3 | 3012,18 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 10. | Потребление природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс. м3 | 5821,18 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 |
| 11. | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 12. | Количество квартир в МКД оснащенных индивидуальными: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приборами учета ЭЭ | ед | 24985 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
|  | -приборами учета природного газа | ед | 6293 | 6300 | 6310 | 6320 | 6330 | 6340 |
|  | -приборами учета холодной воды | ед | 20357 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |

5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры характеризует динамика изменения следующих параметров, представленных в табл.  5.1.

Таблица 5.1 – Целевые показатели

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения,% |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 92,6 | 94,1 |
| Централизованное водоотведение | 53,1 | 58,41 |
| Централизованное теплоснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное газоснабжение | 86,8 | 90 |
| Сбор и вывоз ТКО | 95,2 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 183891,28 | 184000,0 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 325,92 | 367,0 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 5572,14 | 5500,0 |
| Водоотведение (тыс. м³) | н/д | н/д |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | 167204,81 | 165000,0 |
| Сбор и вывоз ТКО (т/год) | н/д | н/д |
| 3.Показатели эффективности производства (% потерь) |  |  |
| Электроснабжение | н/д | н/д |
| Водоснабжение | 7 | 6,9 |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | 7 | 6,9 |
| Газоснабжение | н/д | н/д |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | 0,016 | 0,0089 |
| Водоснабжение | 0,07 | 0,021 |
| Водоотведение | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 |

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению муниципального образования приведена в таблице 6.1.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица 6.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147000 |
| 1 | Проектирование и строительство водозаборного оголовка и самотечного водовода 0,24 км в 2 нитки г. Павлово в 40 м в стрежень от уреза воды адрес: 240 м вниз по течению р. Ока от н/с 1 подъема | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 117000 |
| 2 | Проектирование и строительство дюкера под рекой Ока на р.п. Тумботино ПЭ Ø 300 мм, протяженность 600 м Ø 325 ст. в гидроизоляции | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 120000 |
| 3 | Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – с. Грудцино протяженность сетей 8,2 км – Ø 160 мм | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 40000 |
| 4 | Проектирование и строительство водовода г. Ворсма – д. Комарово протяженность сетей 1,2 км Ø 500 мм, 5,6 км – Ø 225 мм, 2,3 км – Ø 160 мм | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 40000 |
| 5 | Проектирование и строительство водовода от магистрального водовода Ф400мм ПЭ ул.Совхозная с.Таремское до д.Лаптево и с.Ярымово | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 6 | Проектирование и строительство водовода между ВОС г. Павлово и ВОС г. Ворсма, протяженность сетей 3 км | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 7 | Проектирование и строительство повысительной насосной станции с реконструкцией и заменой сетей до п/ф Павловская и в д. Молявино | тыс. руб |  |  |  |  |  | 50000 |
| 8 | Мероприятия по лицензированию скважин | тыс. руб. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Павлово | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 10 | Реконструкция либо капитальный ремонт центрального водовода города Ворсма | тыс. руб |  |  |  |  |  | 90000 |
| 11 | Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей города Павлово | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 12 | Реконструкция либо капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений г. Горбатов. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 13 | Проектирование и строительство канализационного коллектора в р.п. Тумботино – ОСК г. Павлово с камерой гашения, строительство канализационной станции НПВХ Ø 225 мм, 160 мм, L=8,5 км | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400000 |
| 14 | Проектирование и строительство канализационного коллектора с. Ярымово –с. Лаптево – г. Павлово ПЭ ф 315 мм | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |
| 15 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора с. Грудцино - г. Ворсма с камерой гашения и КНС ПЭ ф 160 мм, L=3,6 км | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 16 | Проектирование и строительство канализационного коллектора д. Комарово – г. Ворсма ф 160 мм | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 17 | Проектирование и строительство БОС г. Горбатов | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 18 | Проектирование и строительство КНС и линии канализации с. Чмутово - г. Горбатов, L=4,8 км | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 30000 |
| 19 | Реконструкция системы водоотведения д. Абабково с подключением абонентов | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 20 | Реконструкция или капитальный ремонт КОС г. Павлово | тыс. руб. | 1000000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство канализационных насосных станций г. Павлово 5 шт., мощность 1000 м3/сут | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 150000 |
| 22 | Строительство канализационных сетей с. Абабково | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 30000 |
| 24 | Реконструкция либо капитальный ремонт магистральных сетей канализации г. Павлово | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 100000 |

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения муниципального образования позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Теплоснабжение |  | тыс.руб. | 3632,23 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 440940 |
| 1 | Строительство крышной котельной в г. Павлов ул. Фаворского (тепловая нагрузка – 0,8198 Гкал/ч). | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В связи со строительством здания МВД по адресу г. Павлово ул. Чкалова требуется строительство БМК мощностью 3,0 МВт с переключением жилых домов ул. Деповская, 22, 26, 28 и подключением здания МВД. | тыс. руб. |  | 35720 |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация котельной ул. Кирова д.51 для последующего подключения МАУК «Центр развития» г. Павлово, ул. Новикова, 47 | тыс. руб. |  | 28220 |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация теплообменного оборудования котельной ул. Кирова д.51 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация 2-х линий электроснабжения котельной(в связи с изношенностью линий 1970 года прокладки и большим количеством муфт на линии, в количестве 12 шт.) котельной ул. Кирова д.51 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство участка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация узла учета газа, модернизация ШРП котельной ул. Кирова д.51 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация узла учета газа, котельной ул. Аллея Ильича д.57 | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7000 |
| 7 | Строительство котельной к МКД № 66 и № 73 по ул. Свободы г. Ворсма и переключение данных домов с котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а | тыс. руб. |  | 20000 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод из эксплуатации мазутной котельной расположенной по адресу г. Ворсма, ул. Свободы,67а | тыс. руб. |  |  |  |  | V |  |
| 9 | Строительство тепловых сетей от котельной по адресу: Нижегородская обл., Павловский МО, с. Таремское, ул. Школьная, 34а до ж.д. №22 ул. Школьная с переключением потребителей | тыс. руб. | 3632,23 |  |  |  |  |  |
| 10 | В связи со строительством «Центра спортивных единоборств» по адресу г. Павлово ул. Суворова 1Б, требуется строительство тепловых сетей отопления и ГВС до здания центра, а также строительство тепловых сетей отопления и ГВС к павильону стадиона МАОУ ДО «ФОК «Торпедо» г. Павлово | тыс. руб. |  | 10000 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной в г. Ворсма, ул. Гагарина, д.5а (мощностью 12,5 МВт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 12 | Реконструкция котельной в с. Таремское, ул. Школьная, д. 34а (мощностью 3,75 МВт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 13 | Реконструкция котельной в г. Павлово, ул. Железнодорожная, д. 5а (мощностью 3,5 МВт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 50000 |
| 14 | Реконструкция котельной в г. Павлово, ЦТП ул. Транспортная, д. 5 (мощностью 15,5 МВт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 200000 |

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения муниципального образования позволит:

- поддержать системы электроснабжения муниципального образования на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города;

- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Таблица 8.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Объекты электроснабжения |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 48000 |
| 1 | Замена уличных светильников на светодиодные | тыс. руб. | 48000 |  |  |  |  |  |

9 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Объекты газоснабжения |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция газопровода межпоселкового к д. Шульгино Павловского муниципального округа Нижегородской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение д. Меленки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

10 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТКО

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТКО с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 10.1.

Таблица 10.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| ТКО |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 57432 |
| 1 | Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТКО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снизить коэффициент неустойчивости объектов ТКО к возникновению пожаров до 0 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покупка 230 контейнера V=1.1 м3 | тыс. руб. |  | 3680 |  |  |  |  |
| 5 | Покупка 142 сетки | тыс. руб. |  | 2272 |  |  |  |  |
| 6 | Покупка 81 бункера V= 8 м3 | тыс. руб. |  | 6480 |  |  |  |  |
| 7 | Установка 90 контейнерных площадок | тыс. руб. |  | 30000 |  |  |  |  |
| 8 | Установка 60 спец площадок для складирования ТКО и КГМ | тыс. руб. |  | 15000 |  |  |  |  |

11 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТКО с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 11.1.

Таблица 11.1. - Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Программы инвестиционных проектов в области социальной инфраструктуры |  | тыс. руб. | 227500 | 12600 | 12600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство здания общеобразовательной школы г. Ворсма, ул. Строителей | тыс. руб. | 225500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Павлово, ул. Крупской, д. 10 | тыс. руб. | 2000 | 12600 | 12600 |  |  |  |
| Мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности муниципального образования |  | тыс. руб. | 367885,45 | 209099,19 | 359441,86 | 172576,7 | 178576,7 | 2549617 |
| 1 | Информирование потребителей энергетических ресурсов жилищного фонда Павловского муниципального округа о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 2 | Замена ветхих деревянных окон в административно-территориальных управлениях и муниципальных бюджетных учреждениях | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 |
| 3 | Организация уличного освещения | тыс. руб. | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 57311,7 | 573117 |
| 4** | Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Павловского муниципального округа* | тыс. руб. | 310308,75 | 151522,49 | 301865,16 | 115000 | 121000 | 1914450 |
| 5 | Оснащение общедомовыми приборами учета холодной воды в многоквартирных домах Павловского муниципального округа | тыс. руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60000 |
| 6 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выявление объектов бесхозного недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжения), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и последующее права признание муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям культуры и административным зданиям поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Информационное обеспечение энергосбережения в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

* * На капитальный ремонт МКД ориентировачная сумма затрат 2 914 146,49 тыс. руб –   средства собственников помещение. 2026-2028 гг в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2026-2028 годы, утвержденным приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской областиот 30 января 2026г. № 329-20/26П/од.

12 ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности указаны в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Инфляция среднегодовая | % | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Совокупный доход средней семьи | руб. /месяц | 50335,834 | 52349,27 | 54443,24 | 56620,97 | 58885,81-68888,06 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб. /месяц | 7747,94 | 8212,81 | 8705,58 | 9227,92 | 9781,6-12349,04 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 15,39 | 15,69 | 15,99 | 16,3 | 16,61-17,93 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2045 г.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Нижегородской области состоит из 2,8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 - моложе трудоспособного.

Среднемесячная зарплата в Павловском муниципальном округе принята по данным администрации, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере средней пенсии по Нижегородской области.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза индексов – дефляторов и инфляции до 2045 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с нормами затрат на электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, газоснабжение, сбор и вывоз ТКО.

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной тарифной комиссией Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 12.2 - Состав затрат для расчета расходов семьи на коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты 1 человека на электроэнергию | руб. /месяц | 323,73 | 343,15 | 356,88 | 371,16 | 393,42-496,67 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./месяц | 226,39 | 235,45 | 249,56 | 264,55 | 280,42-354,02 |
| Затраты 1 человека на водоотведение | руб. /месяц | 166,87 | 173,55 | 183,95 | 194,99 | 206,67-260,95 |
| Затраты 1 человека на газоснабжение | руб./месяц | 435,78 | 461,93 | 489,64 | 519,02 | 550,16-694,57 |
| Затраты 1 человека на сбор и вывоз ТКО | руб./месяц | 98,18 | 104,07 | 104,69 | 110,97 | 117,63-147,97 |

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2045 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Павловском муниципальном округе соответствуют среднему уровню доступности, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2045 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.