Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2023							№763

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального

образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения", Уставом Павловского муниципального округа, результатами публичных слушаний, проведенных 19.06.2023 г., администрация муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области (Приложение № 1).

2. Актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области разместить в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения, материалов и сведений, предусмотренных п. 81 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154, на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет. Опубликовать в районной газете «Павловский металлист» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа https://pavlovo.nobl.ru.

4. С момента опубликования актуализированной схемы теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области считать утратившим силу Постановление администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области № 953 от 22.06.2022 г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Павловский муниципальный округ Нижегородской области».

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Баринова И.А.

Глава местного самоуправления 							А.О. Кириллов

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Павловского муниципального округа

Нижегородской области до 2031 год

(актуализация на 2023 г.)

Утверждена Постановлением администрации

Павловского муниципального округа от 20.06.2023 г. № 763

Книга 1: Схема теплоснабжения

Глава местного самоуправления

Павловского муниципального округа

Нижегородской области                                                                            ___________  Кириллов А.О.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании	13

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	22

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	22

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	29

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	49

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	49

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	50

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	50

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	57

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	57

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	58

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	60

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	68

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	68

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	69

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	70

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	70

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	72

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	73

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	73

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	73

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	74

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	74

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	74

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	75

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	75

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	77

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	77

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	78

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	78

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	78

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения	78

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	79

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	79

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	80

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	80

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	80

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	81

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	81

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	83

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	83

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	83

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	83

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	84

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	84

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	84

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	85

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	85

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	85

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	86

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	87

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	87

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	88

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	88

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	88

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	89

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	90

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	92

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	93

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	93

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	93

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	93

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	94

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	94

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	94

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	95

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	100

Список иллюстраций:

Рисунок 1 – Павловский муниципальный округ Нижегородской области	13

Рисунок 2 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	51

Рисунок 3 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	51

Рисунок 4 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	52

Рисунок 5 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	52

Рисунок 6 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	53

Рисунок 7 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	53

Рисунок 8 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	54

Рисунок 9 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	54

Рисунок 10 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	55

Рисунок 11 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	55

Рисунок 12 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	56

Рисунок 13 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	56

Рисунок 14 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа	57

Список таблиц:

Таблица 1 - Административно-муниципальное устройство Павловского муниципального округа	14

Таблица 2 – Перечень населенных пунктов Павловского муниципального округа	14

Таблица 3 - Административно-муниципальное устройство Павловского муниципального округа	17

Таблица 4 – Нагрузки источников тепловой энергии	23

Таблица 5 – Тепловые сети от котельных	24

Таблица 6 – Плановое строительство	29

Таблица 7 – Тепловые нагрузки, подключенные к системе теплоснабжения	30

Таблица 8 – перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки.	31

Таблица 9 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения	32

Таблица 10 - Характеристика основных организаций, занятых в сфере теплоснабжения	50

Таблица 11.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	58

Таблица 12 – Расчет оптимального радиуса котельных.	60

Таблица 13 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	68

Таблица 14 – Баланс производительности водоподготовительных установок (расчетные величины)	69

Таблица 15 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения	70

Таблица 16 –  перспективный годовой расход топлива	81

Таблица 17– Вид резервного / аварийного отоплива	82

Таблица 18 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	85

Таблица 19 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.	87

Таблица 20 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	90

Таблица 21 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	95

Таблица 22 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	96

Таблица 23 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	97

Таблица 24 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	97

Таблица 25 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности	98

Таблица 26 – Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной	99

Таблица 27 – Результаты расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	101

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная Схема теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области на период до 2031 года (актуализация на 2023 год). |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральные планы поселений Павловского муниципального района; - Схема теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области, утверждённая постановлением администрации Павловского муниципального округа от 22.06.2022 г. № 953; - Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ФСК «Энерго Строй»» по развитию теплоснабжения г. Павлово на 2021-2025 годы» от 06.10.2020 г. № 329-294/20П/од; - Постановление Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области на период с 2022-2031 годы.» от 08.11.2022 № 1797; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2031 г. (актуализация на 2023 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; – обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами; – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; – минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; – обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; – согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; – обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2031 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

Павловском муниципальном округе Нижегородской области

Павловский муниципальный округ граничит с Володарским, Богородским, Сосновским и

Вачским округами Нижегородской области, а также с Владимирской областью. Площадь округа - 109,9 тыс. га. На территории Павловского округа леса произрастают на 42,4 тыс. га - 38,6% всей территории округа, сельскохозяйственные угодья составляют - 43,8 тыс. га - 40%, в т. ч. Под пашни отведено 27,2 тыс. га. На рисунке 1 представлено расположение Павловского муниципального округа в структуре Нижегородской области.

Рисунок 1 – Павловский муниципальный округ Нижегородской области

В Павловский округ, в рамках административно-территориального устройства области, входят 10 административно-территориальных образований, в том числе 3 города окружного значения, 1 рабочий посёлок.

В Павловский муниципальный округ, в рамках организации местного самоуправления, входили соответственно 10 муниципальных образований, в том числе 4 городских поселения и 6 сельских поселений.

В таблице 1 представлена сводная информация по административно-муниципальному устройству Павловского муниципального округа. В таблице 2 представлен перечень населенных пунктов Павловского муниципального округа.

Таблица 1 - Административно-муниципальное устройство Павловского муниципального округа

| № | Административно- территориальное (муниципальное) образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворсменское АТУ | город Ворсма | 1 | 10 253 | 22,78 |
| 2 | Горбатовское АТУ | город Горбатов | 17 | 2236 | 176,71 |
| 3 | Павловское АТУ | город Павлово | 1 | 56 680 | 43,11 |
| 4 | Тумботинское АТУ | рабочий посёлок Тумботино | 14 | 8489 | 386,28 |
| 5 | Абабковское АТУ | село Абабково | 9 | 2025 | 104,71 |
| 6 | Варежское АТУ | село Вареж | 22 | 1147 | 67,30 |
| 7 | Грудцинское АТУ | село Грудцино | 6 | 1499 | 103,01 |
| 8 | Калининское АТУ | деревня Лаптево | 10 | 4146 | 97,76 |
| 9 | Коровинское АТУ | деревня Ясенцы | 5 | 2245 | 47,93 |
| 10 | Таремское АТУ | село Таремское | 10 | 3674 | 47,54 |

Таблица 2 – Перечень населенных пунктов Павловского муниципального округа

| № | Населённый пункт | Тип | Население | Административно-территориальное (муниципальное) образование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абабково | село | 1181 | Абабковское АТУ |
| 2 | Аксентьево | деревня | 41 | Варежское АТУ |
| 3 | Александровка | деревня | 2 | Таремское АТУ |
| 4 | Амачкино | деревня | 14 | Таремское АТУ |
| 5 | Бабасово | деревня | 68 | Тумботинское АТУ |
| 6 | Бандино | деревня | 28 | Варежское АТУ |
| 7 | Большое Давыдово | село | 2002 | Калининское АТУ |
| 8 | Большое Иголкино | деревня | 45 | Варежское АТУ |
| 9 | Большое Мартово | село | 53 | Калининское АТУ |
| 10 | Большое Окское | деревня | 189 | Тумботинское АТУ |
| 11 | Борок | деревня | 55 | город Горбатов |
| 12 | Бужерово | деревня | 0 | Варежское АТУ |
| 13 | Булатниково | деревня | 27 | Калининское АТУ |
| 14 | Вакулово | деревня | 0 | Варежское АТУ |
| 15 | Вареж | село | 365 | Варежское АТУ |
| 16 | Венец | деревня | 95 | Тумботинское АТУ |
| 17 | Верхнее Кожухово | деревня | 7 | город Горбатов |
| 18 | Ворвань | деревня | 62 | Коровинское АТУ |
| 19 | Ворсма | город | 10 253 | город Ворсма |
| 20 | Выборково | деревня | 4 | Варежское АТУ |
| 21 | Гомзово | деревня | 63 | Абабковское АТУ |
| 22 | Горбаново | деревня | 2 | Варежское АТУ |
| 23 | Горбатов | город | 1844 | город Горбатов |
| 24 | Грудцино | село | 1290 | Грудцинское АТУ |
| 25 | Детково | село | 17 | Калининское АТУ |
| 26 | Долгово | деревня | 46 | Таремское АТУ |
| 27 | Долотково | деревня | 96 | Грудцинское АТУ |
| 28 | Дуброво | деревня | 0 | Грудцинское АТУ |
| 29 | Жестелёво | деревня | 122 | Абабковское АТУ |
| 30 | Завалищи | деревня | 399 | Таремское АТУ |
| 31 | Заплатино | деревня | 61 | Таремское АТУ |
| 32 | Захарово | деревня | 11 | Абабковское АТУ |
| 33 | Касаново | деревня | 119 | Абабковское АТУ |
| 34 | Кишемское | деревня | 80 | Коровинское АТУ |
| 35 | Кишкино | деревня | 91 | Грудцинское АТУ |
| 36 | Козловка | деревня | 268 | Тумботинское АТУ |
| 37 | Комарово | деревня | 514 | Абабковское АТУ |
| 38 | Коровино | деревня | 172 | Коровинское АТУ |
| 39 | Криуша | деревня | 52 | Варежское АТУ |
| 40 | Крюки | деревня | 5 | Таремское АТУ |
| 41 | Кряжи | деревня | 161 | Варежское АТУ |
| 42 | Лаптево | деревня | 1382 | Калининское АТУ |
| 43 | Липовицы | деревня | 4 | Варежское АТУ |
| 44 | Лисёнки | деревня | 9 | Горбатовское АТУ |
| 45 | Лохани | деревня | 160 | Варежское АТУ |
| 46 | Максаково | деревня | 26 | Варежское АТУ |
| 47 | Малая Тарка | деревня | 125 | Абабковское АТУ |
| 48 | Малое Иголкино | село | 181 | Варежское АТУ |
| 49 | Малое Мартово | деревня | 13 | Калининское АТУ |
| 50 | Малое Окское | деревня | 250 | Тумботинское АТУ |
| 51 | Медвежье | деревня | 36 | Абабковское АТУ |
| 52 | Меленки | деревня | 42 | Таремское АТУ |
| 53 | Мещёра | деревня | 8 | Горбатовское АТУ |
| 54 | Михалицы | деревня | 17 | Варежское АТУ |
| 55 | Молодёжный | посёлок | 45 | Абабковское АТУ |
| 56 | Молявино | деревня | 480 | Таремское АТУ |
| 57 | Мордовское | деревня | 13 | Калининское АТУ |
| 58 | Мошково | деревня | 29 | Варежское АТУ |
| 59 | Мунькино | деревня | 5 | Горбатовское АТУ |
| 60 | Нижнее Кожухово | деревня | 0 | Горбатовское АТУ |
| 61 | Низково | деревня | 20 | Горбатовское АТУ |
| 62 | Ново | деревня | 54 | Варежское АТУ |
| 63 | Новое Щербинино | деревня | 98 | Тумботинское АТУ |
| 64 | Окулово | село | 4 | Горбатовское АТУ |
| 65 | Павлово | город | 56680 | Павловское АТУ |
| 66 | Пестряково | деревня | 1 | Горбатовское АТУ |
| 67 | Погорелка | деревня | 12 | Горбатовское АТУ |
| 68 | Поляна | деревня | 1 | Горбатовское АТУ |
| 69 | Попадьино | деревня | 151 | Горбатовское АТУ |
| 70 | Пруды | деревня | 12 | Горбатовское АТУ |
| 71 | Пурка | деревня | 121 | Варежское АТУ |
| 72 | Рыбино | деревня | 134 | Коровинское АТУ |
| 73 | Самойловка | деревня | 142 | Тумботинское АТУ |
| 74 | Санницы | деревня | 208 | Тумботинское АТУ |
| 75 | Сосновка | деревня | 5 | Горбатовское АТУ |
| 76 | Старое Щербинино | деревня | 175 | Тумботинское АТУ |
| 77 | Степаньково | деревня | 226 | Тумботинское АТУ |
| 78 | Таремское | село | 3074 | Таремское АТУ |
| 79 | Тумботино | рабочий посёлок | 6608 | Тумботинское АТУ |
| 80 | Фроловское | село | 67 | Грудцинское АТУ |
| 81 | Чернеево | деревня | 161 | Калининское АТУ |
| 82 | Чирьево | деревня | 0 | Варежское АТУ |
| 83 | Чирятьево | деревня | 19 | Варежское АТУ |
| 84 | Чмутово | село | 237 | Горбатовское АТУ |
| 85 | Чубалово | деревня | 8 | Горбатовское АТУ |
| 86 | Чудиново | деревня | 83 | Грудцинское АТУ |
| 87 | Шамшилово | деревня | 10 | Варежское АТУ |
| 88 | Шепелево | деревня | 0 | Таремское АТУ |
| 89 | Шишкино | деревня | 20 | Калининское АТУ |
| 90 | Шульгино | деревня | 133 | Тумботинское АТУ |
| 91 | Щёлково | деревня | 51 | Тумботинское АТУ |
| 92 | Щепачиха | деревня | 285 | Тумботинское АТУ |
| 93 | Юрьевец | деревня | 53 | Варежское АТУ |
| 94 | Ярымово | село | 855 | Калининское АТУ |
| 95 | Ясенцы | деревня | 2012 | Коровинское АТУ |

В таблице 3 представлена динамика численности населения Павловского муниципального округа за период с 1939 по 2021 г.

Таблица 3 - Административно-муниципальное устройство Павловского муниципального округа

| Период | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| 1939 | 101 733 |
| 1959 | 52 339 |
| 1970 | 53 210 |
| 1979 | 50 972 |
| 1989 | 47 875 |
| 2002 | 108 240 |
| 2008 | 101 310 |
| 2009 | 100 202 |
| 2010 | 100 960 |
| 2011 | 100 689 |
| 2012 | 99 732 |
| 2013 | 98 856 |
| 2014 | 97 889 |
| 2015 | 96 715 |
| 2016 | 95 908 |
| 2017 | 95 284 |
| 2018 | 94 355 |
| 2019 | 93 162 |
| 2020 | 92 394 |
| 2021 | 93 923 |

Промышленность

Предприятия промышленности составляю основную долю (78 %) в общем объёме  материального производства Павловского муниципального округа.

Павловский округ – центр Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа, большая часть продукции поставляется на общероссийский рынок.

Основные предприятия Павловского муниципального округа:

- ООО «Павловский автобусный завод»;

- ПАО «Павловский автобус»;

- ОАО «Гидроагрегат»;

- ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»;

- ЗАО «Инструм-Рэнд»;

- ПАО ПО «Горизонт»;

- ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького»;

- ООО НПО «Мехинструмент»;

- ПАО «Митра»;

- ООО Агрофирма «Павловская»;

- ЗАО «Медполимер ЛТД»;

- ООО «Компания «Хлебный дом»;

- АО ПМЗ «Восход»;

- ОАО «Медикоинструментальный завод им. М. Горького» и другие.

Сельское хозяйство

В области сельского хозяйства округ находится в списке лидеров Нижегородской области. Работают 10 крупных, средних и малых сельхозпредприятий, занимающихся как животноводством, так и растениеводством (89,2% занимает животноводство). Их доля составляет 96,8% сельскохозяйственного производства. В округе также трудятся 18 КФК, на долю которых приходится 1,1% — это 60,9 млн рублей. Личное подсобное хозяйство также хорошо развито в округе, число личных подворий — 10 419, в них производится продукции на сумму около 400,7 млн рублей.

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральные планы поселений Павловского муниципального района;

- Схема теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области, утверждённая постановлением администрации Павловского муниципального округа от 22.06.2022 г. № 953;

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ФСК «Энерго Строй»» по развитию теплоснабжения г. Павлово на 2021-2025 годы» от 06.10.2020 г. № 329-294/20П/од;

- Постановление Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области на период с 2022-2031 годы.» от 08.11.2022 № 1797.

В соответствии с Генеральными планами Павловского муниципального округа , увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Предусматривается размещение фонда индивидуального жилищного строительства общей площадью 208 950 м² – на расчетный срок (2045 год). При этом размещение среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных домов Генеральными планами не предусматривается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития Павловского муниципального округа Нижегородской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральных планах с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации муниципального округа.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно Генерального плана современный жилищный фонд Павловского муниципального округа Нижегородской области представлен зоной застройки смешанного типа: индивидуальный жилой фондом с приусадебными участками, а также многоквартирный жилой фонд в г. Павлово.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения муниципального округа является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах муниципального округа.

Жилая застройка представлена средне этажными домами, а также индивидуальными жилыми домами.

В Генеральных планах муниципального округа предполагается создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажными индивидуальными домами усадебного типа. Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда округа.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять малоэтажные дома и индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент разработки схемы можно выделить 30 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 4 – Нагрузки источников тепловой энергии

| Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | Турботерм-Гарант-2500 - 4 шт. | 8,60 | 2,976 | 0,230 | 5,39 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | КСВа-1,25- 3 шт. | 3,23 | 1,981 | 0,096 | 1,15 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | КВГМ-1,0-115Н- 2 шт. | 1,72 | 1,538 | 0,008 | 0,17 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | Vitomax 100LW тип М148 типоразмер 5( 1,8МВт) - 1шт размер 8 (6МВт) - 2шт | 11,87 | 6,448 | 0,530 | 4,89 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | Buderus Logano SK-755 0,6 мВт - 2 шт. | 1,03 | 0,674 | 0,000 | 0,36 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | РЭМЭКС 120,130-4шт., EKOMAХ-2шт. | 6,45 | 2,929 | 0,664 | 2,86 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | КВГ-7,56 - 3 шт. | 19,50 | 6,540 | 0,967 | 11,99 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | КВГМ-2,32-115Н - 5 шт. | 9,98 | 5,438 | 0,094 | 4,44 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | Vitomax 100Lw 6МВт -2 шт.,Vitomax 100Lw 2МВт -1 шт | 12,04 | 7,528 | 0,439 | 4,07 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | КЧМ-5 - 1 шт, BAXI- 1 шт. | 0,05 | 0,025 |  | 0,03 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | Buderus Logano SK-655 - 2 шт. | 0,43 | 0,341 |  | 0,09 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | "Хопер-100" - 2 шт. | 0,16 | 0,106 |  | 0,06 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | КВГМ-10-150 - 3 шт, КВГЕ-0,6\6 - 3 шт. | 31,55 | 3,661 | 0,613 | 27,27 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | BAXI LUNA 3 1.310 - 2 шт. | 0,06 | 0,043 |  | 0,01 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | Buderus Logano SK-755 - 2 шт. | 2,49 | 1,606 | 0,274 | 0,60 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | КВа-0,16\0,32- 2 шт. | 0,55 | 0,150 | 0,020 | 0,38 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | Vitomax LW М148 ( 3,5 мВт - 1шт; 2,9 мВт-1 шт.) | 5,50 | 4,618 |  | 0,89 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | КСВа – 2,5 ГС – 4шт | 8,60 | 5,167 | 0,407 | 3,03 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | КВА – 0,16/0,32 – 2шт | 0,53 | 0,326 |  | 0,20 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | НР – 18 – 3шт | 1,81 | 0,422 |  | 1,39 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | КЧМ – 5 – 2шт | 0,14 | 0,097 |  | 0,04 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | КСВа-1,25 - 3 шт. | 3,23 | 1,913 |  | 1,31 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | КВГМ-1,5 - 3 шт. | 3,87 | 2,144 | 0,233 | 1,49 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | ПТВМ-30 - 1 шт ТВГМ-30 - 1 шт ДЕВ 25/14ГМ - 1 шт | 65,67 | 12,676 | 0,00 | 52,99 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | ДКВР 4/13 -3 шт | 7,20 | 6,80 | 1,10 | -0,70 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | ICI REX - 3 шт | 5,64 | 1,690 |  | 3,95 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | Vitomax 100 LW 6 МВт - 3 шт КСВа-1,25 Гн - 2 шт | 17,63 | 8,59 | 0,81 | 8,23 |
| Котельная МУП "Тепло" | Турботерм-Гарант-4000 - 2 шт. | 6,88 | 5,597 | 0 | 1,28 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | ДЕв 25-14ГМ - 2шт.; ДКВР 20/13 - 1шт.; КВ-ГМ-3,48-115М - 4шт. | 51,00 | 41,02 | 1,695725408 | 8,29 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | КСВа1,25-2 шт. | 2,16 | 0,736 | 0,024 | 1,40 |

Протяженность тепловых сетей по городскому поселению составляет:

Таблица 5 – Тепловые сети от котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Диаметр, мм | Общая протяженность, м | Отопление (2-тр) |  | Общая протяженность, м | Горячее водоснабжение (1-тр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  | Подземная, м | Надземная, м |
| 1 | Котельная ул. Аллея Ильича, 57 | 250 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 358 | 69 | 289 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1370 | 0 | 1370 | 316 | 0 | 316 |
|  |  | 100 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 278 | 0 | 278 | 214 | 0 | 214 |
|  |  | 65 | 1114 | 170 | 944 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 63 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 128 | 52 | 76 | 220 | 0 | 220 |
|  |  | 40 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 |
|  | Итого Котельная ул. Аллея Ильича, 57 |  | 4739 | 363 | 4376 | 764 | 0 | 764 |
| 2 | Котельная ул. Железнодорожная, 5а | 200 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 408 | 60 | 348 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
|  |  | 65 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 826 | 4 | 822 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 224 | 0 | 224 | 38 | 0 | 38 |
|  |  | 32 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 22 | 0 | 22 | 340 | 0 | 340 |
|  | Итого Котельная ул. Железнодорожная, 5а |  | 3995 | 64 | 3931 | 574 | 0 | 574 |
| 3 | Котельная ул. Куйбышева, 7а | 200 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 682 | 119 | 563 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 851 | 10 | 841 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 110 | 86 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 824 | 37 | 787 | 400 | 0 | 400 |
|  |  | 40 | 285 | 31 | 254 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 163 | 10 | 153 | 25 | 17 | 8 |
|  |  | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная ул. Куйбышева, 7а |  | 3796 | 293 | 3503 | 425 | 17 | 408 |
| 4 | Котельная ул. Советская, 24 | 300 | 809 | 516 | 293 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 380 | 131 | 249 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 596 | 440 | 156 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 944 | 131 | 813 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 468 | 352 | 116 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 110 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 108 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 827 | 196 | 631 | 531 | 264 | 267 |
|  |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 56 | 0 | 56 |
|  |  | 80 | 338 | 103 | 235 | 390 | 0 | 390 |
|  |  | 75 | 105 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 96 | 0 | 96 | 60 | 60 | 0 |
|  |  | 63 | 34 | 28 | 6 | 632 | 306 | 326 |
|  |  | 50 | 673 | 0 | 673 | 367 | 68 | 299 |
|  |  | 40 | 254 | 46 | 208 | 64 | 48 | 16 |
|  |  | 32 | 14 | 0 | 14 | 105 | 0 | 105 |
|  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
|  | Итого Котельная ул. Советская, 24 |  | 5891 | 2201 | 3690 | 2413 | 746 | 1667 |
| 5 | Котельная ул. 1-Северная, 45Б | 125 | 48 | 48 | 0 |  |  |  |
|  |  | 100 | 400 | 0 | 400 |  |  |  |
|  |  | 80 | 254 | 0 | 254 |  |  |  |
|  |  | 63 | 38 | 38 | 0 |  |  |  |
|  |  | 50 | 306 | 0 | 306 |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. 1-Северная, 45Б |  | 1046 | 86 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная ул. 1-Строителей, 46а | 200 | 1030 |  | 1030 | 0 |  | 0 |
|  |  | 159 | 120 |  | 120 | 0 |  | 0 |
|  |  | 150 | 928 |  | 928 | 0 |  | 0 |
|  |  | 108 | 640 |  | 640 | 0 |  | 0 |
|  |  | 100 | 970 |  | 970 | 1832 |  | 1832 |
|  |  | 80 | 276 |  | 192 | 1146 |  | 1146 |
|  |  | 75 | 0 |  | 0 | 412 |  | 412 |
|  |  | 65 | 56 |  | 56 | 34 |  | 34 |
|  |  | 50 | 120 |  | 56 | 0 |  | 0 |
|  |  | 40 | 173 |  | 155 | 178 |  | 94 |
|  |  | 32 | 193 |  | 193 | 0 |  | 0 |
|  |  | 25 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Итого Котельная ул. 1-Строителей, 46а |  | 4536 | 0 | 4340 | 3602 | 0 | 3518 |
| 7 | Котельная ул. Высокая, 5а | 300 | 168 | 168 | 0 |  |  |  |
|  |  | 250 | 1332 | 230 | 1102 |  |  |  |
|  |  | 200 | 858 | 424 | 434 |  |  |  |
|  |  | 150 | 2586 | 746 | 1840 |  |  |  |
|  |  | 125 | 296 | 10 | 286 |  |  |  |
|  |  | 100 | 806 | 638 | 168 |  |  |  |
|  |  | 80 | 564 | 180 | 384 |  |  |  |
|  |  | 65 | 146 | 60 | 86 |  |  |  |
|  |  | 50 | 450 | 28 | 422 |  |  |  |
|  |  | 40 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |
|  |  | 32 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. Высокая, 5а |  | 7226 | 2494 | 4732 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная ул. Кирова, 51 | 300 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 82 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 461 | 84 | 377 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1627 | 386 | 1241 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 590 | 453 | 137 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 110 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 756 | 44 | 712 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 72 | 72 | 0 | 1168 | 613 | 555 |
|  |  | 80 | 1102 | 536 | 566 | 242 | 159 | 83 |
|  |  | 65 | 1104 | 564 | 540 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 63 | 152 | 108 | 44 | 306 | 262 | 44 |
|  |  | 50 | 555 | 41 | 514 | 126 | 0 | 126 |
|  |  | 40 | 126 | 46 | 80 | 94 | 54 | 40 |
|  |  | 32 | 40 | 0 | 40 | 72 | 72 | 0 |
|  |  | 25 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная ул. Кирова, 51 |  | 7162 | 2721 | 4441 | 2008 | 1160 | 848 |
| 9 | Котельная ул. Чкалова, 59 | 300 | 962 | 779 | 183 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 468 | 324 | 144 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 1251 | 446 | 805 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 3258 | 168 | 3090 | 737 | 554 | 183 |
|  |  | 133 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 258 | 110 | 148 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 110 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 1064 | 208 | 856 | 520 | 0 | 520 |
|  |  | 90 | 38 | 38 | 0 | 24 | 24 | 0 |
|  |  | 80 | 740 | 114 | 626 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 136 | 44 | 92 |
|  |  | 65 | 418 | 38 | 380 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 63 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 |
|  |  | 50 | 189 | 16 | 173 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная ул. Чкалова, 59 |  | 9051 | 2313 | 6738 | 1629 | 834 | 795 |
| 10 | Котельная ул. Пилота, 45 | 50 | 84 | 84 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. Пилота, 45 |  | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная ул. Лермонтова, 16б | 100 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. Лермонтова, 16б |  | 206 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Крупская, 10 | 80 | 102 | 0 | 102 |  |  |  |
|  |  | 65 | 160 | 160 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. Крупская, 10 |  | 262 | 160 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная ул. Правика, 3а | 325 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 392 | 392 | 0 | 200 | 148 | 52 |
|  |  | 150 | 238 | 78 | 160 | 318 | 318 | 0 |
|  |  | 125 | 244 | 244 | 0 | 116 | 116 | 0 |
|  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 338 | 116 | 222 |
|  |  | 100 | 1366 | 1170 | 196 | 912 | 752 | 160 |
|  |  | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
|  |  | 50 | 192 | 192 | 0 | 20 | 20 | 0 |
|  |  | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
|  | Итого Котельная ул. Правика, 3а |  | 2784 | 2418 | 366 | 2470 | 2036 | 434 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ул. Аллея Ильича, 9а | 150 | 482 | 60 | 422 |  |  |  |
|  |  | 100 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 0 |  | 160 | 0 | 160 |
|  |  | 90 |  | 0 |  | 166 | 0 | 166 |
|  |  | 80 | 122 | 0 | 122 | 12 | 0 | 12 |
|  |  | 63 |  |  |  | 90 | 0 | 90 |
|  |  | 50 |  |  |  | 122 | 0 | 122 |
|  | Итого Котельная ул. Аллея Ильича, 9а |  | 616 | 60 | 556 | 550 | 0 | 626 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная ул. Перчанкина, 76А | 273 | 248 | 248 | 0 |  |  |  |
|  |  | 219 | 198 | 198 | 0 |  |  |  |
|  |  | 150 | 1599 | 315 | 1284 |  |  |  |
|  |  | 133 | 269 | 269 | 0 |  |  |  |
|  |  | 110 | 33 | 33 | 0 |  |  |  |
|  |  | 100 | 260 | 24 | 236 |  |  |  |
|  |  | 80 | 410 | 85 | 325 |  |  |  |
|  |  | 75 | 122 | 122 | 0 |  |  |  |
|  |  | 63 | 52 | 52 | 0 |  |  |  |
|  |  | 50 | 348 | 231 | 117 |  |  |  |
|  |  | 40 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
|  |  | 32 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |
|  | Итого Котельная ул. Перчанкина, 76А |  | 3554 | 1580 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная г. Ворсмы, ул. Гагарина,8а | 200 | 1668 | 46 | 1622 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 2040 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 632 | 189 | 443 | 539 | 0 | 539 |
|  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  |  | 100 | 1898 | 76 | 1822 | 1910 | 0 | 1910 |
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
|  |  | 80 | 1227 | 66 | 1161 | 153 | 0 | 153 |
|  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
|  |  | 65 | 1397 | 252 | 1145 | 530 | 60 | 470 |
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
|  |  | 50 | 464 | 168 | 296 | 612 | 14 | 598 |
|  |  | 40 | 282 | 24 | 258 | 80 | 0 | 80 |
|  |  | 32 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная г. Ворсмы, ул. Гагарина,8а |  | 9670 | 821 | 8849 | 4570 | 74 | 4496 |
| 19 | Котельная г. Ворсмы, ул. Заводская,45 | 100 | 93 | 89 | 4 |  |  |  |
|  |  | 80 | 32 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 32 | 32 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная г. Ворсмы, ул. Заводская,45 |  | 157 | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная г. Ворсмы, ул. Свободы,67а | 125 | 841 | 10 | 831 |  |  |  |
|  |  | 100 | 240 | 240 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная г. Ворсмы, ул. Свободы,67а |  | 1081 | 250 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная г. Ворсмы, ул. Захаровская,1а | 80 | 120 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 50 | 66 | 14 | 52 |  |  |  |
|  | Итого Котельная г. Ворсмы, ул. Захаровская,1а |  | 186 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная с. Таремское ул. Школьная,34а | 150 | 1338 | 305 | 1033 |  |  |  |
|  |  | 100 | 1500 | 923 | 577 |  |  |  |
|  |  | 90 | 152 | 26 | 126 |  |  |  |
|  |  | 80 | 767 | 114 | 653 |  |  |  |
|  |  | 75 | 72 | 72 | 0 |  |  |  |
|  |  | 65 | 302 | 138 | 164 |  |  |  |
|  |  | 50 | 405 | 375 | 30 |  |  |  |
|  |  | 25 | 84 | 60 | 24 |  |  |  |
|  | Итого Котельная с. Таремское ул. Школьная,34а |  | 4620 | 2013 | 2607 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная с. Ясенцы ул. Школьная, 15 | 200 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 978 | 0 | 978 | 222 | 0 | 222 |
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
|  |  | 80 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
|  |  | 65 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
|  |  | 50 | 404 | 0 | 404 | 220 | 0 | 220 |
|  |  | 40 | 4 | 0 | 4 | 86 | 0 | 86 |
|  |  | 32 | 84 | 0 | 84 | 209 | 0 | 209 |
|  |  | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная с. Ясенцы ул. Школьная, 15 |  | 3435 | 0 | 3435 | 1360 | 0 | 1360 |
| 24 | Котельная АО "Гидроагрегат" - ЦТП ул. Транспортная, 5д | 530 | 658 | 104 | 554 |  |  |  |
|  |  | 426 | 243 | 0 | 243 |  |  |  |
|  |  | 350 | 506 | 132 | 374 |  |  |  |
|  |  | 300 | 850 | 360 | 490 |  |  |  |
|  |  | 273 | 338 | 0 | 338 |  |  |  |
|  |  | 250 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |
|  |  | 200 | 1550 | 954 | 596 |  |  |  |
|  |  | 150 | 4472 | 1604 | 2868 |  |  |  |
|  |  | 125 | 282 | 124 | 158 |  |  |  |
|  |  | 110 | 94 | 94 | 0 |  |  |  |
|  |  | 100 | 3196 | 1292 | 1904 |  |  |  |
|  |  | 90 | 126 | 126 | 0 |  |  |  |
|  |  | 80 | 952 | 418 | 534 |  |  |  |
|  |  | 76 | 52 | 0 | 52 |  |  |  |
|  |  | 75 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |
|  |  | 65 | 86 | 32 | 54 |  |  |  |
|  |  | 63 | 486 | 486 | 0 |  |  |  |
|  |  | 50 | 1236 | 695 | 541 |  |  |  |
|  |  | 42 | 68 | 68 | 0 |  |  |  |
|  |  | 40 | 18 | 0 | 18 |  |  |  |
|  |  | 32 | 170 | 170 | 0 |  |  |  |
|  |  | 25 | 66 | 20 | 46 |  |  |  |
|  |  | 20 | 206 | 206 | 0 |  |  |  |
|  | Итого Котельная АО "Гидроагрегат" - ЦТП ул. Транспортная, 5д |  | 15795 | 7025 | 8770 |  |  |  |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма "Павловская" | 200 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 276 | 0 | 276 | 426 | 0 | 426 |
|  |  | 125 | 180 | 0 | 180 | 262 | 0 | 262 |
|  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
|  |  | 100 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |
|  |  | 80 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
|  |  | 65 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
|  | Итого Котельная ООО Агрофирма "Павловская" |  | 2073 | 246 | 1827 | 1841 | 0 | 1841 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 150 | 292 | 166 | 126 |  |  |  |
|  |  | 110 | 46 | 46 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная ООО НПО "Мехинструмент" |  | 338 | 212 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 273 | 265 |  | 265 |  |  |  |
|  |  | 219 | 237 |  | 237 |  |  |  |
|  |  | 159 | 189 |  | 189 | 265 |  | 265 |
|  |  | 133 |  |  |  | 234 |  | 234 |
|  |  | 108 | 127 |  | 127 |  |  |  |
|  |  | 89 | 88 |  | 88 | 629 |  | 629 |
|  |  | 76 | 177 |  | 177 | 85 |  | 85 |
|  |  | 57 | 21 |  | 21 | 431 |  | 431 |
|  |  | 40 |  |  |  | 56 |  | 56 |
|  |  | 25 |  |  |  | 42 |  | 42 |
|  | Итого Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" |  | 1104 | 0 | 1104 | 1742 | 0 | 1742 |
| 27.2 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" (сети МУП "Тепло") | 219 | 661 |  | 661 |  |  |  |
|  |  | 159 | 1163 |  | 1163 |  |  |  |
|  |  | 108 | 24 |  | 24 | 491 |  | 491 |
|  |  | 93 |  |  |  | 289 |  | 289 |
|  |  | 100 | 250 |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 89 | 93 |  | 93 |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  |  | 104 |  | 104 |
|  |  | 40 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 8 |  |  |  | 97 |  | 97 |
|  | Итого Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" (сети МУП "Тепло") |  | 2201 | 0 | 2201 | 991 | 0 | 991 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 219 | 1472 | 678 | 794 |  |  |  |
|  |  | 159 | 952 | 600 | 352 |  |  |  |
|  |  | 108 | 888 | 410 | 478 |  |  |  |
|  |  | 57 | 88 |  | 88 |  |  |  |
|  | Итого Котельная МУП "Тепло" |  | 3400 | 1688 | 1712 |  |  |  |
| 29.1 | Котельная "Павловский Автобус" ТОП ул. 8 Марта, 19а | 300 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 1992 | 230 | 1762 | 602 | 0 | 602 |
|  |  | 150 | 1146 | 220 | 926 | 758 | 0 | 758 |
|  |  | 125 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 484 | 0 | 484 | 202 | 0 | 202 |
|  |  | 90 | 865 | 110 | 755 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 1350 | 218 | 1132 | 648 | 230 | 418 |
|  |  | 75 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 442 | 140 | 302 | 580 | 26 | 554 |
|  |  | 63 | 44 | 44 | 0 | 211 | 36 | 175 |
|  |  | 50 | 986 | 140 | 846 | 630 | 36 | 594 |
|  |  | 40 | 226 | 160 | 66 | 248 | 0 | 248 |
|  |  | 32 | 164 | 32 | 132 | 140 | 0 | 140 |
|  |  | 25 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная "Павловский Автобус" ТОП ул. 8 Марта, 19а |  | 8959 | 1350 | 7609 | 4019 | 328 | 3691 |
| 29.2 | Котельная "Павловский Автобус" ТОП ул. Чапаева, 71а | 400 | 1664 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 1254 | 196 | 1058 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1647 | 276 | 1371 | 2608 | 0 | 2608 |
|  |  | 125 | 719 | 83 | 636 | 460 | 102 | 358 |
|  |  | 110 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 2372 | 600 | 1772 | 722 | 88 | 634 |
|  |  | 90 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 938 | 254 | 684 | 364 | 66 | 298 |
|  |  | 65 | 360 | 154 | 206 | 758 | 0 | 758 |
|  |  | 63 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 793,5 | 645,5 | 148 | 246 | 68 | 178 |
|  |  | 40 | 927 | 261 | 666 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 118 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого Котельная "Павловский Автобус" ТОП ул. Чапаева, 71а |  | 11665,5 | 3364,5 | 8301 | 5158 | 324 | 4834 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 100 | 328 | 328 |  |  |  |  |
|  | Итого Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» |  | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В отношении части тепловых сетей, планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, согласно постановления Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 31.03.2023 № 376.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Генеральном плане Павловского муниципального округа Нижегородской области  предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

На этапе развития планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов с подключением централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 6 – Плановое строительство

| № п/п | Источник | Адрес, микрорайон города | Площадь домов, тыс. м² | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | г. Павлово,ул. Аллея Ильича д. 57 | н/д | 2031 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | г.Павлово ул. Железнодорожная,5 | н/д | 2031 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | г. Павлово, ул.Куйбышева д. 7а | н/д | 2031 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | г. Павлово,ул. Советская,24 | н/д | 2031 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | г. Павлово, ул 1-я Северная,45 б | н/д | 2031 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | г. Павлово ул. 1 Строителя д. 46А | н/д | 2031 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | г. Павлово ул. Высокая д. 5 А | н/д | 2031 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | г. Павлово, ул Кирова 51 | н/д | 2031 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | г. Павлово,ул. Чкалова,59 | н/д | 2031 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | г. Павлово ул. Пилота д. 45 | н/д | 2031 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | г. Павлово, ул. Лермонтова д. 16б | н/д | 2031 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | г. Павлово ул. Крупской д. 10 | н/д | 2031 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | г. Павлово ул. Правика д. 3 А | н/д | 2031 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | г. Павлово ул. Нижегородская д. 11 | н/д | 2031 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | г. Павлово ул. Аллея Ильича д. 9 А | н/д | 2031 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | г. Павлово, ул. Чапаева,38 | н/д | 2031 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | г. Павлово ул. Перчанкина д. 76 А | н/д | 2031 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | г. Ворсма, ул. Гагарина,8а | н/д | 2031 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | г. Ворсма, Заводская д. 45 | н/д | 2031 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | г. Ворсма, ул. Свободы,67а | н/д | 2031 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | г. Ворсма, ул. Захаровская, 1а | н/д | 2031 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | с. Таремское ул. Школьная д. 34 А | н/д | 2031 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | с. Ясенцы ул. Школьная д. 15 | н/д | 2031 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | г.Павлово, ул. Коммунистическая 78 | н/д | 2031 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | г. Павлово, ул. Вокзальная 64 | н/д | 2031 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | г..Павлово, ул.Чапаева.43. | н/д | 2031 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | г.Павлово, ул. Маяковского, д.77 | н/д | 2031 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | р.п.Тумботино, ул.Чкалова 19б | н/д | 2031 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | г. Павлово, ул. Суворова д.1 | н/д | 2031 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | г. Павлово, ул. Трудовая , 73а | н/д | 2031 |

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области  к 2031 г. не планируется.

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии по очередности строительства представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Тепловые нагрузки, подключенные к системе теплоснабжения

| Наименование котельных | Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час | Новое строительство |  | Часовая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование нового объекта | Часовая нагрузка, Гкал/час |  |
|  |  |  |  | 2031 г. |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 3,21 |  |  | 3,21 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 2,08 |  |  | 2,08 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 1,55 |  |  | 1,55 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 6,98 |  |  | 6,98 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0,67 |  |  | 0,67 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 3,59 |  |  | 3,59 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 7,51 |  |  | 7,51 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 5,53 |  |  | 5,53 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 7,97 |  |  | 7,97 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0,34 |  |  | 0,34 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0,11 |  |  | 0,11 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 4,27 |  |  | 4,27 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 1,88 |  |  | 1,88 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0,17 |  |  | 0,17 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 4,62 |  |  | 4,62 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 5,57 |  |  | 5,57 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0,33 |  |  | 0,33 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0,42 |  |  | 0,42 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0,10 |  |  | 0,10 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 1,91 |  |  | 1,91 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 2,38 |  |  | 2,38 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | 12,68 |  |  | 12,68 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 7,90 |  |  | 7,90 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 1,69 |  |  | 1,69 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 9,39 |  |  | 9,39 |
| Котельная МУП "Тепло" | 5,60 |  |  | 5,60 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | 42,71 |  |  | 42,71 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0,76 |  |  | 0,76 |

Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 6.

Таблица 8 – перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки.

| Потребитель | Существующее положение | 2031 г.* |
| --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления с учетом новой застройки, Гкал/ч |
| Павловский муниципальный округ | 141,973 | 141,973 |

* с учетом перспективы подключения новых объектов

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Павловского муниципального округа Нижегородской области  в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области  было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей -справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов,  подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Тип потребителя | Подключенная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч |
| 1 | г. Павлово,ул. Аллея Ильича д. 57 | ул. Аллея Ильича,38 | население | 0,02573 |  |
| 2 |  | ул.Аллея Ильича,39 | прочие | 0,00440 |  |
| 3 |  | ул.Аллея Ильича,44 | население | 0,02155 |  |
| 4 |  | ул.Аллея Ильича,47 | население | 0,12495 | 0,051623 |
| 5 |  | ул.Аллея Ильича,28 | население | 0,05377 |  |
| 6 |  | ул.Аллея Ильича,32 | население | 0,05416 |  |
| 7 |  | ул.Аллея Ильича,30 | население | 0,02496 |  |
| 8 |  | ул.Аллея Ильича,34 | население | 0,02338 |  |
| 9 |  | ул.Аллея Ильича,36 | население | 0,05665 |  |
| 10 |  | ул.Аллея Ильича,42 | население | 0,05411 |  |
| 11 |  | ул.Аллея Ильича,20 | население | 0,04505 |  |
| 12 |  | ул.Аллея Ильича,22 | население | 0,07178 |  |
| 13 |  | ул.Аллея Ильича,26 | население | 0,10216 |  |
| 14 |  | ул.Аллея Ильича,28а | население | 0,10812 |  |
| 15 |  | ул.Аллея Ильича,46 | население | 0,11203 |  |
| 16 |  | ул.Аллея Ильича,46 | прочие (магазин) | 0,04589 |  |
| 17 |  | ул.Аллея Ильича,55 | население | 0,12731 |  |
| 18 |  | ул.Короленко,1 | население | 0,05417 |  |
| 19 |  | ул.Короленко,1 | прочие | 0,03000 |  |
| 20 |  | ул.Лермонотова,2 | население | 0,046844 |  |
| 21 |  | ул.Лермонотова,2 | прочие | 0,00324 |  |
| 22 |  | ул.Островского,19 | население | 0,067674 |  |
| 23 |  | ул.Островского,21 | население | 0,049357 |  |
| 24 |  | ул.Аллея Ильича,49 | население | 0,139209 | 0,055934 |
| 25 |  | ул.Аллея Ильича,51 | население | 0,142017 | 0,057596 |
| 26 |  | ул.Аллея Ильича,51 | прочие | 0,0096 |  |
| 27 |  | ул.Аллея Ильича,40 | население | 0,045859 |  |
| 28 |  | ул.Аллея Ильича,48 | население | 0,204487 |  |
| 29 |  | ул.Аллея Ильича,48 | прочие | 0,0420 |  |
| 30 |  | ул.Аллея Ильича,50 | население | 0,147607 |  |
| 31 |  | ул.Аллея Ильича,45 | население | 0,179749 | 0,064645 |
| 32 |  | ул.Аллея Ильича,45 | прочие | 0,04115 |  |
| 33 |  | ул.Аллея Ильича,24 | население | 0,035176 |  |
| 34 |  | ул.Аллея Ильича,24 | прочие(магазин) | 0,0341 |  |
| 35 |  | ул.Котовского,1а | население | 0,107185 |  |
| 36 |  | ул.Котовского,11а | население | 0,082004 |  |
| 37 |  | ул.Котовского,11а | прочие(помещение дома спорта) | 0,01040 |  |
| 38 |  | ул. Островского,55 | детский сад | 0,11350 |  |
| 39 |  | ул. Аллея Ильича,53 | бюджетная организация | 0,33100 |  |
| 40 |  |  | прочие | 0,00400 |  |
| 40 | ИТОГО |  |  | 2,97633 | 0,22980 |
| 1 | г.Павлово ул. Железнодорожная,5 | ул, Железнодорожная,1 | население | 0,02768 |  |
| 2 |  | ул, Железнодорожная,1а | население | 0,04223 |  |
| 3 |  | ул, Железнодорожная,1б | население | 0,09880 |  |
| 4 |  | ул, Железнодорожная,7а | население | 0,02220 |  |
| 5 |  | ул, Тельмана,8а | население | 0,15828 |  |
| 6 |  | ул, Тельмана,8б | население | 0,17496 |  |
| 7 |  | ул, Тельмана,8б | прочие | 0,00460 |  |
| 8 |  | ул. Тельмана,,10 а | население | 0,20191 | 0,059125 |
| 9 |  | ул. Тельмана,,10 а | прочие | 0,03069 |  |
| 10 |  | ул. Рассвет,5 | население | 0,01873 |  |
| 11 |  | ул. Гастелло,1 | население | 0,03308 |  |
| 12 |  | ул. Гастелло,3 | население | 0,02845 |  |
| 13 |  | ул. Гастелло,5б | население | 0,25935 |  |
| 14 |  | ул. Гастелло,5б | прочие(поликлинника,магазин) | 0,02590 |  |
| 15 |  | ул. Гастелло,7 | население | 0,03308 |  |
| 16 |  | ул. Аллея Ильича,4 | население | 0,02969 |  |
| 17 |  | ул. Аллея Ильича,5 | прочие(помещение ПДУК) | 0,03960 |  |
| 18 |  | ул. Аллея Ильича,6 | население | 0,05752 |  |
| 19 |  | ул. Аллея Ильича,6 | прочие | 0,00820 |  |
| 20 |  | ул. Железнодорожная,5а | население | 0,04358 |  |
| 21 |  | ул. Железнодорожная,7 | население | 0,03244 |  |
| 22 |  | ул. Железнодорожная,9 | население | 0,02844 |  |
| 23 |  | ул. Гастелло, 5а | население | 0,27092 |  |
| 24 |  | ул.Железнодорожная,3 | детский сад | 0,09720 | 0,037 |
| 25 |  | ул. Гастелло, 5 | поликлинника | 0,03300 |  |
| 26 |  | ул. Тельмана,,6б | детский сад | 0,13930 |  |
| 27 |  | ул. Гастелло, 9 | поликлинника | 0,03600 |  |
| 28 |  |  | прочие | 0,00500 |  |
| 28 | ИТОГО |  |  | 1,981 | 0,096 |
| 1 | г. Павлово, ул.Куйбышева д. 7а | ул.Куйбышева,9 | население | 0,01515 |  |
| 2 |  | ул.Куйбышева,9 | прочие(магазин) | 0,00914 |  |
| 3 |  | ул.Маяковского,6 | население | 0,01221 |  |
| 4 |  | ул.Шмидта,26 | население | 0,04375 |  |
| 5 |  | ул.Шмидта,26 | прочие(магазин) | 0,02025 |  |
| 6 |  | ул.Шмидта,30 | население | 0,01945 |  |
| 7 |  | ул.Шмидта,36 | население | 0,04047 |  |
| 8 |  | ул.Новикова,12 | население | 0,02358 |  |
| 9 |  | ул. Речная,31 | население | 0,09842 |  |
| 10 |  | ул. Речная,26 | население | 0,01832 |  |
| 11 |  | ул. Маяковского,25 | население | 0,02654 |  |
| 12 |  | ул. Речная,32 | население | 0,12075 |  |
| 13 |  | ул.Профсоюзная,44 | население | 0,01062 |  |
| 14 |  | ул.Профсоюзная,27 | население/ прямые договора | 0,01962 |  |
| 15 |  | ул. Профсоюзная,29 | население | 0,00855 |  |
| 16 |  | ул. Речная,30 | население /прямые договора | 0,00931 |  |
| 17 |  | ул. Красных Зорь,7а | население /прямые договора | 0,00284 |  |
| 18 |  | ул. Красных Зорь,7 | население /прямые договора | 0,00589 |  |
| 19 |  | ул. Новикова,4 | население /прямые договора | 0,00506 |  |
| 20 |  | ул. Красных Зорь,5 | население /прямые договора | 0,00483 |  |
| 21 |  | ул. Красных Зорь,7 | население /прямые договора | 0,00335 |  |
| 22 |  | ул. Красных Зорь,5 | население /прямые договора | 0,00380 |  |
| 23 |  | ул.Маяковского, д.33 | население /прямые договора | 0,00250 |  |
| 24 |  | ул. Новикова,3 | население /прямые договора | 0,00770 |  |
| 25 |  | ул. Новикова,2 | население /прямые договора | 0,00440 |  |
| 26 |  | ул.Маяковского, д.33 | население /прямые договора | 0,00310 |  |
| 27 |  | ул.Маяковского, д.10, кв.2 | население /прямые договора | 0,00290 |  |
| 28 |  | ул. Красных Зорь,7а | население /прямые договора | 0,00535 |  |
| 29 |  | ул Маяковского,4 | школа | 0,32220 |  |
| 30 |  | ул. Куйбышева,3 | управление соц. защиты населения | 0,04430 |  |
| 31 |  | ул. Куйбышева,3 | управление соц. защиты населения | 0,00980 |  |
| 32 |  | ул. Куйбышева,3 | управление соц. защиты населения | 0,00610 |  |
| 33 |  | ул.Профсоюзная, 42 | административно-хозяйственное управление | 0,20030 | 0,003 |
| 34 |  | ул.Профсоюзная, 42 | административно-хозяйственное управление | 0,01890 | 0,003 |
| 35 |  | ул.Профсоюзная, 48 | административно-хозяйственное управление | 0,01660 |  |
| 36 |  | ул.Профсоюзная 48 | управление образования | 0,01860 |  |
| 37 |  | ул Маяковского,6а | детский сад | 0,05767 | 0,002 |
| 38 |  | ул. Куйбышева,7 | художественная школа | 0,01980 |  |
| 39 |  | ул.Шмидта,38 | музыкльная школа | 0,02490 |  |
| 40 |  | ул.Шмидта,32 | школа | 0,10320 |  |
| 41 |  |  | прочие(редакция газеты, магазин) | 0,1474 |  |
| 41 | ИТОГО |  |  | 1,538 | 0,008 |
| 1 | г. Павлово,ул. Советская,24 | ул. Полевая,2 | население | 0,217617 |  |
| 2 |  | ул. Коммунистическая,1 | население | 0,114706 |  |
| 3 |  | ул Коммунистическая, 1 | прочие | 0,059297 |  |
| 4 |  | ул. Коммунистическая,15 | население | 0,205402 |  |
| 5 |  | ул. Коммунистическая,17 | население | 0,201299 |  |
| 6 |  | ул. Коммунистическая, 17 | прочие | 0,019705 |  |
| 7 |  | ул. Коммунистическая,21 | население | 0,203496 |  |
| 8 |  | ул. Коммунистическая, 21 | прочие | 0,0716 |  |
| 9 |  | ул. Коммунистическая,25 | население | 0,025446 |  |
| 10 |  | ул. Коммунистическая,25 | прочие | 0,005591 |  |
| 11 |  | ул. Коммунистическая,27 | население | 0,008598 |  |
| 12 |  | ул. Коммунистическая, 27 | прочие | 0,014031 |  |
| 13 |  | ул. Коммунистическая,27а | население | 0,018914 |  |
| 14 |  | ул. Коммунистическая, 27А | прочие | 0,003860 |  |
| 15 |  | ул. Коммунистическая,29 | население | 0,015485 |  |
| 16 |  | ул. Коммунистическая, 29 | прочие | 0,006447 |  |
| 17 |  | ул. Коммунистическая,31 | население | 0,032956 |  |
| 18 |  | ул. Коммунистическая, 31 | прочие | 0,039264 |  |
| 19 |  | ул. Коммунистическая,50 | население | 0,180157 |  |
| 20 |  | ул. Коммунистическая, 50 | прочие | 0,006370 |  |
| 21 |  | ул. Крупской,24 | население | 0,027950 |  |
| 22 |  | ул. Крупской, 24 | прочие | 0,021111 |  |
| 23 |  | ул. Полевая,33 | население | 0,203394 |  |
| 24 |  | ул. Коммунистическая,14 | население | 0,229147 |  |
| 25 |  | ул. Коммунистическая, 14 | прочие | 0,097565 |  |
| 26 |  | ул. Коммунистическая,48 | население | 0,416772 |  |
| 27 |  | ул. Коммунистическая, 48 | прочие | 0,009 |  |
| 28 |  | ул. Советская,29 | население | 0,240994 |  |
| 29 |  | ул. Советская, 29 | прочие | 0,003460 |  |
| 30 |  | пер. Больничный,2 | население/ прямые договора | 0,3611846 |  |
| 31 |  | ул.Коммунистическая ,19 | население/ прямые договора | 0,27907262 |  |
| 32 |  | ул. Крупской, 28/1 | население/непосредствен ное управление | 0,00243 |  |
| 33 |  | ул. Полевая, 4 | техникум/общежитие | 0,319000 |  |
| 34 |  | ул.Советская, 24 | учреждение здравоохранения | 0,16630 | 0,0774 |
| 35 |  | ул. Кооперативная,1а | учреждение здравоохранения | 0,47410 | 0,0638 |
| 36 |  | ул. Кооперативная,1а | учреждение здравоохранения | 0,05260 | 0,2569 |
| 37 |  | ул.Советская, 24 | учреждение здравоохранения | 0,36200 | 0,036 |
| 38 |  | ул.Советская, 24 | учреждение здравоохранения | 0,14600 | 0,025 |
| 39 |  | ул.Советская, 24 | учреждение здравоохранения | 0,00900 | 0,0009 |
| 40 |  | ГБУЗ НО "ПЦРБ" Дет.больница "Айболит" | учреждение здравоохранения | 0,19700 | 0,031 |
| 41 |  | пер.Больничный, 4 | учреждение здравоохранения | 0,18400 | 0,009 |
| 42 |  | ул.Кооперативная, 1а | учреждение здравоохранения | 0,44700 | 0,027 |
| 43 |  | ул. Советская,9а | детский сад | 0,12900 | 0,0029 |
| 44 |  | ул. Коммунистическая,1а | администрация | 0,076000 |  |
| 45 |  | ул. Огородная,1а | спортивная школа | 0,082300 |  |
| 46 |  | ул. Коммунистическая,3 | техникум | 0,392500 |  |
| 47 |  | ул. Огородная,1 | гостиница | 0,0690 |  |
| 47 | ИТОГО |  |  | 6,448 | 0,530 |
| 1 | г. Павлово, ул 1-я Северная,45 б | ул.1-я Северная,27 | население | 0,04505 |  |
| 2 |  | ул.1-я Северная,27 | прочие | 0,01040 |  |
| 3 |  | ул.1-я Северная,31 | население | 0,07615 |  |
| 4 |  | ул.1-я Северная,33 | население | 0,05960 |  |
| 5 |  | ул.1-я Северная,32 | население | 0,04983 |  |
| 6 |  | ул.1-я Северная,45 | население | 0,20010 |  |
| 7 |  | ул.1-я Северная,49 | население | 0,23241 |  |
| 7 | ИТОГО |  |  | 0,674 | 0,000 |
| 1 | г. Павлово ул. 1 Строителя д. 46А | ул, 1-я Строителя,36 | население | 0,16343 |  |
| 2 |  | ул, 1-я Строителя,36 | прочие(магазин) | 0,01930 |  |
| 3 |  | ул, 1-я Строителя,38 | население | 0,50335 | 0,128623 |
| 4 |  | ул, 2-я Строителя,38 | прочие(магазин) | 0,00390 |  |
| 5 |  | ул, 1-я Строителя,42 | население | 0,46591 | 0,097923 |
| 6 |  | ул, 3-я Северная,5 | население | 0,46318 | 0,114704 |
| 7 |  | ул, 3-я Северная,5 | прочие | 0,00800 |  |
| 8 |  | ул, 3-я Северная,7 | население | 0,25043 | 0,066725 |
| 9 |  | ул, 3-я Северная,21 | население | 0,19586 | 0,043037 |
| 10 |  | ул, 5-я Северная,11 | население | 0,34424 | 0,092785 |
| 11 |  | ул. 7-я Северная,18 | детский сад | 0,34700 | 0,1204 |
| 12 |  |  | прочие(аптека,магазин) | 0,16473 |  |
| 12 | ИТОГО |  |  | 2,929 | 0,664 |
| 1 | г. Павлово ул. Высокая д. 5 А | ул. Радиальная, д.5а к.1 | население/ЖСК | 0,39616 | 0,08759 |
| 2 |  | ул. Радиальная, д.5а к.2 | население/ЖСК |  |  |
| 3 |  | ул Высокая,14 | население/ЖСК | 0,26999 | 0,02536 |
| 4 |  | ул Высокая,34 | население/ЖСК | 0,28639 | 0,04441 |
| 5 |  | ул Радиальная,9 | население/ЖСК | 0,14983 | 0,03142 |
| 6 |  | ул Высокая,40 | население/ЖСК | 0,18330 | 0,04637 |
| 7 |  | ул Высокая,42 | население/ЖСК | 0,26269 | 0,07243 |
| 8 |  | ул.Высокая,8 | население | 0,16648 |  |
| 9 |  | ул.Высокая,8 | прочие | 0,05920 |  |
| 10 |  | ул.Высокая,20 | население | 0,16325 |  |
| 11 |  | ул.Высокая,22а | население | 0,14440 |  |
| 12 |  | ул.Высокая,22б | население | 0,14938 | 0,04747 |
| 13 |  | ул.Высокая,2 | население/прямой договор | 0,21099 | 0,07363 |
| 14 |  | ул.Высокая,2 | прочие | 0,00390 |  |
| 15 |  | ул.Высокая,3 | население/прямой договор | 0,19010 | 0,03733 |
| 16 |  | ул.Высокая,6 | население/прямой договор | 0,19322 | 0,03954 |
| 17 |  | ул.Высокая,6 | прочие(магазин,аптека) | 0,01030 |  |
| 18 |  | ул.Высокая,10 | население/прямой договор | 0,16601 | 0,05139 |
| 19 |  | ул.Высокая,15 | население/прямой договор | 0,19548 | 0,04369 |
| 20 |  | ул.Высокая,16 | население/прямой договор | 0,20249 |  |
| 21 |  | ул.Высокая,18 | население/прямой договор | 0,17210 |  |
| 22 |  | ул.Высокая,5 | население/прямой договор | 0,06177 |  |
| 23 |  | ул.Высокая,7 | население/прямой договор | 0,06291 |  |
| 24 |  | ул.Высокая,9 | население/прямой договор | 0,06158 |  |
| 25 |  | ул.Высокая,11 | население/прямой договор | 0,06245 |  |
| 26 |  | ул.Высокая,26 | население/прямой договор | 0,14846 |  |
| 27 |  | ул.Высокая,26 | прочие(библиотека,ценр досуга) | 0,02760 |  |
| 28 |  | ул.Высокая,28 | население/прямой договор | 0,15494 | 0,04203 |
| 29 |  | ул.Калининская,2а | население/прямой договор | 0,05982 |  |
| 30 |  | ул.Калининская,2б | население/прямой договор | 0,06169 |  |
| 31 |  | ул.Калининская,2в | население/прямой договор | 0,06127 |  |
| 32 |  | ул.Радиальная,5 | население/прямой договор | 0,33594 | 0,08146 |
| 33 |  | ул.Радиальная,5 | прочие(управление культуры,магазин) | 0,05740 | 0,00010 |
| 34 |  | ул.Радиальная,7 | население/прямой договор | 0,14904 | 0,04843 |
| 35 |  | ул.Радиальная,7 | прочие (поликлинника,почта) | 0,05500 |  |
| 36 |  | ул.Высокая,32 | население/прямой договор | 0,18779 | 0,05574 |
| 37 |  | ул. Высокая,1 | техникум | 0,33400 | 0,02400 |
| 38 |  | ул. Высокая,22 | реабилитационный центр | 0,32400 | 0,00940 |
| 39 |  | ул. Высокая,12 | детский сад | 0,11090 | 0,02200 |
| 40 |  | ул. Высокая,24 | детский сад | 0,11180 |  |
| 41 |  | ул. Радиальная,1 | школа | 0,29150 | 0,01120 |
| 42 |  | ул. Высокая,22 | санаторий | 0,22720 | 0,07220 |
| 43 |  |  | прочие (магазины) | 0,01694 |  |
| 43 | ИТОГО |  |  | 6,540 | 0,967 |
| 1 | г. Павлово, ул Кирова 51 | ул.Куйбышева,31 | население | 0,10322 |  |
| 2 |  | ул.Куйбышева,35 | население | 0,106247 |  |
| 3 |  | ул.Куйбышева,39 | население | 0,01112 |  |
| 4 |  | ул.Куйбышева,39 | прочие(парикмахерская) | 0,008 |  |
| 5 |  | ул.Куйбышева,40 | население | 0,127266 |  |
| 6 |  | ул.Куйбышева,40 | прочие(магазин, помещение КУМИ и ЗР) | 0,05797 |  |
| 7 |  | ул.Куйбышева,41 | население | 0,061136 |  |
| 8 |  | ул.Куйбышева,41 | прочие (здравоохранение) | 0,0135 |  |
| 9 |  | ул.Куйбышева,46 | население | 0,095367 |  |
| 10 |  | ул.Куйбышева,46 | прочие(стоматология) | 0,0091 |  |
| 11 |  | ул.Куйбышева,48 | население | 0,05845 |  |
| 12 |  | ул.Куйбышева,48 | прчие(аптека) | 0,0116 |  |
| 13 |  | ул.Куйбышева,48/1 | население | 0,009376 |  |
| 14 |  | ул.Кирова,30 | население | 0,23784 |  |
| 15 |  | ул.Кирова,32 | население | 0,101129 | 0,031714 |
| 16 |  | ул.Кирова,34 | население | 0,107392 | 0,023083 |
| 17 |  | ул.Кирова,34 | прочие(магазин) | 0,04700 |  |
| 18 |  | ул.Кирова,56 | население | 0,179806 |  |
| 19 |  | ул.Кирова,56 | прочие(соц. защита населения) | 0,03749 |  |
| 20 |  | ул.Кирова,58 | население | 0,153756 |  |
| 21 |  | ул.Кирова,58 | прочие(магазин) | 0,09267 |  |
| 22 |  | ул.Н.Линия,4 | население | 0,090518 |  |
| 23 |  | ул.Н.Линия,4 | прочие | 0,0154 |  |
| 24 |  | ул.Н.Линия,11 | население | 0,092844 |  |
| 25 |  | ул.Речная,6 | население | 0,142704 |  |
| 26 |  | ул.Речная,6 | прочие | 0,0228 |  |
| 27 |  | ул.Речная,11 | население | 0,172942 |  |
| 28 |  | ул.Кирова,35 | население | 0,16894 |  |
| 29 |  | ул.Кирова,35 | прочие | 0,01636 |  |
| 30 |  | ул.Кирова,40 | население | 0,204135 |  |
| 31 |  | ул.Кирова,40 | прочие | 0,0352 |  |
| 32 |  | ул.Кирова,41 | население | 0,072425 |  |
| 33 |  | ул.Кирова,43 | население | 0,079006 |  |
| 34 |  | ул.Кирова,45 | население | 0,030873 |  |
| 35 |  | ул.Кирова,55 | население | 0,059625 |  |
| 36 |  | ул.Кирова,55 | прочие | 0,0114 |  |
| 37 |  | ул.Кирова,60 | население | 0,178828 |  |
| 38 |  | ул.Кирова,90 | население | 0,173193 |  |
| 39 |  | ул.Кирова,90 | прочие | 0,073 |  |
| 40 |  | ул.Кирова,96 | население | 0,046225 |  |
| 41 |  | ул.Кирова,98 | население | 0,043304 |  |
| 42 |  | ул.Кирова,100 | население | 0,099388 |  |
| 43 |  | ул.Кирова,100 | прочие | 0,0423 |  |
| 44 |  | Пушкина,1 | население | 0,083368 |  |
| 45 |  | ул.Пушкина 7 | население/ЖСК | 0,102955 |  |
| 46 |  | ул. Кирова 28 | население/ЖСК | 0,19702 |  |
| 47 |  | ул. Кирова,17 | население/прямые договора | 0,014192 |  |
| 48 |  | ул.Кирова,7 | пенсионный фонд | 0,18000 |  |
| 49 |  | ул.Кирова,58а | центр занятости | 0,03400 |  |
| 50 |  | ул.Куйбышева,43 | поликлинника | 0,09400 |  |
| 51 |  | ул.Кирова,37а | поликлинника | 0,01400 |  |
| 52 |  | ул.Куйбышева,46а | детский сад | 0,09540 | 0,0095 |
| 53 |  | ул.Кирова,53 | учреждение культуры | 0,02420 |  |
| 54 |  | ул.Кирова,66а | городской суд | 0,02100 |  |
| 55 |  | ул.Кирова,66а | городской суд | 0,01100 |  |
| 56 |  | ул. Маяковского,30а | детский сад | 0,09800 | 0,015 |
| 57 |  | ул. Куйбышева,45 | центр развития детей | 0,22356 |  |
| 58 |  | ул. Садовая,1 | школа | 0,38000 | 0,0146 |
| 59 |  |  | прочие(кафе,почта, гостиница,ателье) | 0,35400 |  |
| 60 |  | ул. Елизарова,1 | население | 0,010911 |  |
| 60 | ИТОГО |  |  | 5,438 | 0,094 |
| 1 | г. Павлово,ул. Чкалова,59 | ул.Деповская,22 | население | 0,37713 | 0,099985 |
| 2 |  | ул.Деповская,26 | население | 0,36632 | 0,111211 |
| 3 |  | ул.Деповская,28 | население | 0,20534 | 0,049428 |
| 4 |  | ул.Комсомольская,38 | население | 0,20887 | 0,050086 |
| 5 |  | ул.Комсомольская,38 | прочие(магазин) | 0,03383 |  |
| 6 |  | ул.Комсомольская,43 | население | 0,20198 | 0,041153 |
| 7 |  | ул.Комсомольская,43 | прочие(магазин) | 0,04092 | 0,000477 |
| 8 |  | ул.Фаворского,40 | население | 0,14725 |  |
| 9 |  | ул.Фаворского,40 | прочие(магазин) | 0,06671 |  |
| 10 |  | ул.Фаворского,42 | население | 0,20577 | 0,036478 |
| 11 |  | ул.Фаворского,42 | прочие(магазин) | 0,04182 | 0,000475 |
| 12 |  | ул.Фаворского,49 | население | 0,20357 |  |
| 13 |  | ул.Фаворского,51 | население | 0,20104 | 0,049961 |
| 14 |  | ул.Фаворского,60 | население | 0,20701 |  |
| 15 |  | ул.Фаворского,62а | население | 0,10132 |  |
| 16 |  | ул.Фаворского,62а | прочие | 0,01513 |  |
| 17 |  | ул.Фаворского,67 | население | 0,03374 |  |
| 18 |  | ул.Фаворского,69 | население | 0,24324 |  |
| 19 |  | ул.Фаворского,69 | прочие(магазин) | 0,09736 |  |
| 20 |  | ул.Чапаева,48 | население | 0,20248 |  |
| 21 |  | ул.Чапаева,48 | прочие | 0,01460 |  |
| 22 |  | ул.Чапаева,50 | население | 0,20667 |  |
| 23 |  | ул.Чапаева,54 | население | 0,20775 |  |
| 24 |  | ул.Чапаева,56 | население | 0,20877 |  |
| 25 |  | ул.Чапаева,58 | население | 0,23369 |  |
| 26 |  | ул.Шутова,12 | население | 0,20809 |  |
| 27 |  | ул.Линейная,12б | население | 0,06323 |  |
| 28 |  | ул.Линейная,14 | население | 0,06496 |  |
| 29 |  | ул.Линейная,16 | население | 0,07273 |  |
| 30 |  | ул.Линейная,18 | население | 0,15410 |  |
| 31 |  | ул.Линейная,10а | население | 0,12830 |  |
| 32 |  | ул.Чкалова,56а | население | 0,14729 |  |
| 33 |  | ул.Чкалова,56а | прочие | 0,00830 |  |
| 34 |  | ул.Чкалова,65 | население | 0,20465 |  |
| 35 |  | ул.Чкалова,65 | прочие | 0,01228 |  |
| 36 |  | ул.Чкалова,58 | население | 0,11940 |  |
| 37 |  | ул.Чкалова,56 | население | 0,03208 |  |
| 38 |  | ул.Чкалова,60 | население | 0,21868 |  |
| 39 |  | ул. Фаворского, 65 | население/ЖСК | 0,18810 |  |
| 40 |  | ул. Линейная, 12 | население/ЖСК | 0,18751 |  |
| 41 |  | ул. Фаворского, 62 | население/ЖСК | 0,17923 |  |
| 42 |  | ул.Чкалова,59 | учреждение культуры | 0,01700 |  |
| 43 |  |  | прочие(магазин, торговый центр) | 1,44995 |  |
| 43 | ИТОГО |  |  | 7,528 | 0,439 |
| 1 | г. Павлово ул. Пилота д. 45 | ул. Пилота, 45 | управление образования | 0,02490 |  |
| 1 | ИТОГО |  |  | 0,025 |  |
| 1 | г. Павлово, ул. Лермонтова д. 16б | ул. Лермонтова, 16 а | управление образования | 0,3405 |  |
| 1 | ИТОГО |  |  | 0,341 |  |
| 1 | г. Павлово ул. Крупской д. 10 | ул. Крупской, 10 | судебный департамент | 0,06640 |  |
| 2 |  | ул. Крупской, 10 | религиозная организация | 0,03960 |  |
| 2 | ИТОГО |  |  | 0,106 |  |
| 1 | г. Павлово ул. Правика д. 3 А | ул.Правика,1,к.4 | население | 0,32133 | 0,06256 |
| 2 |  | ул.Маршала Жукова,16 | население | 0,96453 | 0,14674 |
| 3 |  | ул.Правика,1 | население/прямые договора | 0,37222 | 0,06709 |
| 4 |  | ул.Правика,1 | прочие(магазин) | 0,01800 |  |
| 5 |  | ул.Правика,1,к.3 | население/прямые договора | 0,40621 | 0,07744 |
| 6 |  | ул.Правика,1,к.3 | прочие(магазин) | 0,00630 |  |
| 7 |  | ул.Правика,2 | население/прямые договора | 0,35067 | 0,05481 |
| 8 |  | ул. Правика, д.1, корп. 2 | население/ЖСК | 0,32720 | 0,05945 |
| 9 |  | ул. Правика, д.1, корп. 1 | население/ЖСК | 0,38600 | 0,06408 |
| 10 |  | ул. Парковая, д. 47 | население/ЖСК | 0,49700 | 0,08051 |
| 11 |  |  | прочие | 0,01122 |  |
| 11 | ИТОГО |  |  | 3,66069 | 0,61268 |
| 1 | г. Павлово ул. Нижегородская д. 11 | ул.Нижегородская, 11 | бюджетные организации | 0,01630 |  |
| 2 |  | ул.Нижегородская, 11 | бюджетные организации | 0,00400 |  |
| 3 |  | ул.Нижегородская, 11 | бюджетные организации | 0,00400 |  |
| 4 |  | ул.Нижегородская, 11 | прочие | 0,01900 |  |
| 4 | ИТОГО |  |  | 0,043 |  |
| 1 | г. Павлово ул. Аллея Ильича д. 9 А | ул. Аллея Ильича,19 | население | 0,650826 | 0,1115 |
| 2 |  | ул. Аллея Ильича,21 | население | 0,651222 | 0,1139 |
| 3 |  | ул. Аллея Ильича, д. 23 | население/ЖСК | 0,291401 | 0,0491 |
| 4 |  | ул. Шутова, д. 18 | прочие | 0,0125 |  |
| 4 | ИТОГО |  |  | 1,606 | 0,274 |
| 1 | г. Павлово, ул. Чапаева,38 | ул. Чапаева,38 | прочие(торговый центр) | 0,15 | 0,0200 |
| 1 | ИТОГО |  |  | 0,150 | 0,020 |
| 1 | г. Павлово ул. Перчанкина д. 76 А | ул. Перчанкина,60 | население | 0,028522 |  |
| 2 |  | ул. Перчанкина,62 | население | 0,092857 |  |
| 3 |  | ул. Перчанкина,62 | прочие | 0,005930 |  |
| 4 |  | ул. Новая,20 | население | 0,360650 |  |
| 5 |  | ул. Новая,1а | население | 0,356451 |  |
| 6 |  | ул. Перчанкина,64 | население | 0,032192 |  |
| 7 |  | ул. Перчанкина,66 | население | 0,033255 |  |
| 8 |  | ул. Перчанкина,68 | население | 0,064303 |  |
| 9 |  | ул. Перчанкина,70 | население | 0,033806 |  |
| 10 |  | ул. Перчанкина,72 | население | 0,066068 |  |
| 11 |  | ул. Перчанкина,74 | население | 0,027876 |  |
| 12 |  | ул. Перчанкина,76 | население | 0,052581 |  |
| 13 |  | ул. Перчанкина,76 | прочие | 0,003770 |  |
| 14 |  | ул. Перчанкина,78 | население | 0,062988 |  |
| 15 |  | ул. Перчанкина,80 | население | 0,058925 |  |
| 16 |  | ул. Перчанкина,80 | прочие | 0,005270 |  |
| 17 |  | ул. Винокурова,85 | население | 0,304469 |  |
| 18 |  | ул. Винокурова,85 | прочие(магазин) | 0,051233 |  |
| 19 |  | ул. Солнечная,18а | население/прямой договор | 0,356165 |  |
| 20 |  | ул. Новая,2 | население/прямой договор | 0,264660 |  |
| 21 |  | ул.Перчанкина,57а | население/прямой договор | 0,350837 |  |
| 22 |  | ул.Перчанкина,57а | прочие(магазин) | 0,020695 |  |
| 23 |  | ул. Новая,18 | население/прямой договор | 0,364782 |  |
| 24 |  | ул. Мира, 34 а | население(ЖСК) | 0,367360 |  |
| 25 |  | ул. Винокурова, 87 | население(ЖСК) | 0,286600 |  |
| 26 |  | ул. Солнечная, 22 а | население(ЖСК) | 0,369857 |  |
| 27 |  | ул. Перчанкина, 80 а | детский сад | 0,144100 |  |
| 28 |  | ул. Новая, 1 Д | прочие(магазин) | 0,010365 |  |
| 29 |  | ул. Перчанкина, 55 а | население(ЖСК) | 0,216092 |  |
| 30 |  | ул. Перчанкина, 53 а | население(ЖСК) | 0,216530 |  |
| 31 |  | ул. Перчанкина, 53 б | прочие | 0,008500 |  |
| 31 | ИТОГО |  |  | 4,618 |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Гагарина,8а | Гагарина,1 | население | 0,042792 |  |
| 2 |  | Гагарина,2 | население | 0,053972 |  |
| 3 |  | Гагарина,3 | население | 0,026614 |  |
| 4 |  | Гагарина,4 | население | 0,026416 |  |
| 5 |  | Гагарина,5 | население | 0,053831 |  |
| 6 |  | Гагарина,6 | население | 0,054885 |  |
| 7 |  | Гагарина,7 | население | 0,059285 |  |
| 8 |  | Гагарина,7 | прочие(аптека,магазин) | 0,01017 |  |
| 9 |  | Гагарина,8 | население | 0,210126 |  |
| 10 |  | Гагарина,8 | прочие(почта) | 0,00446 |  |
| 11 |  | Гагарина,9 | население | 0,252224 |  |
| 12 |  | Гагарина,10 | население | 0,145490 |  |
| 13 |  | Гагарина,10 | прочие(кабельное ТВ) | 0,01106 |  |
| 14 |  | Гагарина,11 | население | 0,153631 |  |
| 15 |  | Гагарина,12 | население | 0,15677 |  |
| 16 |  | Гагарина,12 | прочие | 0,00436 |  |
| 17 |  | Гагарина,13 | население | 0,142999 | 0,01974 |
| 18 |  | Гагарина,14 | население | 0,172111 |  |
| 19 |  | Гагарина,14 | прочие | 0,0059 |  |
| 20 |  | Гагарина,15 | население | 0,107085 | 0,03532 |
| 21 |  | Гагарина,16 | население | 0,306185 |  |
| 22 |  | Гагарина,16 | прочие | 0,0126 |  |
| 23 |  | Гагарина,17 | население | 0,039411 | 0,03773 |
| 24 |  | Гагарина,17 | прочие | 0,00475 |  |
| 25 |  | Гагарина,18 | население | 0,015673 | 0,00963 |
| 26 |  | Гагарина,19 | население | 0,15201 |  |
| 27 |  | Гагарина,20а | население | 0,080426 | 0,01415 |
| 28 |  | Гагарина,20б | население | 0,089562 | 0,01778 |
| 29 |  | Гагарина,21 | население | 0,06571 | 0,01186 |
| 30 |  | Гагарина,21а | население | 0,091147 | 0,00765 |
| 31 |  | Гагарина,21Б | население | 0,04806 | 0,01187 |
| 32 |  | Гагарина,21В | население | 0,18211 | 0,02369 |
| 33 |  | Гагарина,22 | население | 0,273683 | 0,07670 |
| 34 |  | Гагарина,23 | население | 0,179922 | 0,04050 |
| 35 |  | Гагарина,24 | население | 0,107431 | 0,02925 |
| 36 |  | Гагарина,64 | население | 0,082284 | 0,01582 |
| 37 |  | Гагарина,65 | население | 0,13045 | 0,01751 |
| 38 |  | Гагарина,66 | население | 0,184455 | 0,01590 |
| 39 |  | Гагарина,66 | прочие | 0,00591 |  |
| 40 |  | Строителей,4 | население | 0,0655100 |  |
| 41 |  | Строителей,8 | население | 0,0371200 |  |
| 42 |  | 2-я Пятилетка,15 | население | 0,0799600 |  |
| 43 |  | 2-я Пятилетка,16 | население | 0,0273500 |  |
| 44 |  | 2-я Пятилетка,17 | население | 0,0673030 |  |
| 45 |  | 2-я Пятилетка,18 | население | 0,0263600 |  |
| 46 |  | 2-я Пятилетка,19 | население | 0,0274820 |  |
| 47 |  | ул.Гагарина, 22а | бюджетная организация | 0,0533 |  |
| 48 |  | ул.Гагарина, 9 | бюджетная организация | 0,221 |  |
| 49 |  | ул.Гагарина, 11а | бюджетная организация | 0,1238 | 0,01800 |
| 50 |  | ул.Строителей,10 г.Ворсма/ ул. Строителей,8 г. Ворсма | бюджетная организация | 0,1949 |  |
| 51 |  | ул. Строителей,10а | бюджетная организация | 0,2072 |  |
| 52 |  | ул. 2-ая Пятилетка, д. 8а | бюджетная организация | 0,0482 |  |
| 53 |  | ул. Строителей, д. 5 | население | 0,07500 |  |
| 54 |  | ул.Гагарина,14 | прочие | 0,00420 |  |
| 55 |  | ул.Гагарина, д. 14 | прочие | 0,00600 |  |
| 56 |  | ул.Гагарина, 12 | прочие | 0,04400 |  |
| 57 |  | ул.Гагарина, 14 | прочие | 0,01400 |  |
| 58 |  | ул.Гагарина, 23 | прочие | 0,01400 |  |
| 59 |  | ул.Гагарина, 19а | прочие | 0,02640 | 0,00170 |
| 60 |  | ул.Гагарина, д.14 | прочие | 0,01100 |  |
| 61 |  | ул.Гагарина, 17 | прочие | 0,04700 |  |
| 62 |  | ул.Гагарина, 19а | прочие |  | 0,00180 |
| 62 | ИТОГО |  |  | 5,167 | 0,407 |
| 1 | г. Ворсма, Заводская д. 45 | Заводская,43 | население | 0,3104 |  |
| 2 |  | стадион, ул.Заводская, г.Ворсма | прочие(стадион) | 0,0155 |  |
| 2 | ИТОГО |  |  | 0,326 |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Свободы,67а | Свободы,66 | население | 0,164015 |  |
| 2 |  | Свободы,73 | население | 0,1127 |  |
| 3 |  | ул.Свободы, 67-А | бюджетная организация/больница | 0,145 |  |
| 3 | ИТОГО |  |  | 0,422 |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Захаровская, 1а | ул.2-я Пятилетка, 2а | бюджетная организация | 0,0523 |  |
| 2 |  | ул.2-я Пятилетка, 2а г. Ворсма/г.Ворсма, ул.Захаровская, д.1 | прочие | 0,0347 |  |
| 3 |  | ул.Захаровская, 1, г. Ворсма | прочие | 0,0103 |  |
| 3 | ИТОГО |  |  | 0,097 |  |
| 1 | с. Таремское ул. Школьная д. 34 А | Школьная,13 | население | 0,0898100 |  |
| 2 |  | Школьная,14 | население | 0,0554000 |  |
| 3 |  | Школьная,15 | население | 0,0690400 |  |
| 4 |  | Школьная,16 | население | 0,0472800 |  |
| 5 |  | Школьная,17а | население | 0,0985700 |  |
| 6 |  | Школьная,18а | население | 0,0932100 |  |
| 7 |  | Школьная19 | население | 0,0469700 |  |
| 8 |  | Школьная,20 | население | 0,0625600 |  |
| 9 |  | Школьная,21 | население | 0,0602000 |  |
| 10 |  | Школьная,22 | население | 0,0461110 |  |
| 11 |  | Школьная,23 | население | 0,0583600 |  |
| 12 |  | Школьная,24 | население | 0,0620300 |  |
| 13 |  | Школьная,25 | население | 0,0494700 |  |
| 14 |  | Школьная,26 | население | 0,0857900 |  |
| 15 |  | Школьная,27 | население | 0,0812400 |  |
| 16 |  | Школьная,28 | население | 0,0666200 |  |
| 17 |  | Школьная,28 | прочие(почта) | 0,0070000 |  |
| 18 |  | м-н Новый,17 | население | 0,0805900 |  |
| 19 |  | м-н Новый,18 | население | 0,0879500 |  |
| 20 |  | м-н Новый,31 | население | 0,0929600 |  |
| 21 |  | ул. Школьная,12а | администрация | 0,0327000 |  |
| 22 |  | ул. Школьная,29а | школа | 0,2081000 |  |
| 23 |  | ул. Школьная,33а | детский сад | 0,0542000 |  |
| 24 |  | м-н Новый ,32а | детский сад | 0,0696000 |  |
| 25 |  | ул. Школьная,10а | поликлинника | 0,0240000 |  |
| 26 |  | ул. Школьная,19б | бюджетная организация | 0,0270000 |  |
| 27 |  | ул. Школьная,10а | бюджетная организация | 0,1410000 |  |
| 28 |  | ул. Школьная,10а | прочие (сбербанк,ростелеком) | 0,0070000 |  |
| 29 |  | м-н Новый,16 | прочие | 0,0080000 |  |
| 29 | ИТОГО |  |  | 1,913 | 0,000 |
| 1 | с. Ясенцы ул. Школьная д. 15 | Школьная,18 | население | 0,1952 | 0,0410 |
| 2 |  | Школьная,19 | население | 0,1957 | 0,0426 |
| 3 |  | Школьная,19 | прочие(сбербанка) | 0,0030 |  |
| 4 |  | Школьная,19 | прочие(магазин) | 0,0110 |  |
| 5 |  | Школьная,20 | население | 0,1961 | 0,0421 |
| 6 |  | Школьная,21 | население | 0,2022 | 0,0372 |
| 7 |  | Центральная,24 | население | 0,1297 |  |
| 8 |  | Центральная,25 | население | 0,1248 |  |
| 9 |  | Центральная,26 | население | 0,1259 |  |
| 10 |  | Центральная,42 | население | 0,0700 |  |
| 11 |  | Центральная,44 | население | 0,0746 |  |
| 12 |  | Центральная,45 | население | 0,0725 |  |
| 13 |  | Центральная,46 | население | 0,0791 |  |
| 14 |  | Центральная,58 | население | 0,0519 |  |
| 15 |  | Центральная,43 | администрация | 0,0528 |  |
| 16 |  | Школьная,22 | детский сад | 0,1156 | 0,0352 |
| 17 |  | Школьная,23 | больница | 0,0740 | 0,0050 |
| 18 |  | Школьная,17 | школа | 0,3098 | 0,0300 |
| 19 |  | Центральная,27 | прочие | 0,0047 |  |
| 20 |  | Центральная,41 | прочие | 0,0130 |  |
| 21 |  | Центральная,43 | прочие(узел связи) | 0,0010 |  |
| 22 |  | Центральная,43 | почта | 0,0039 |  |
| 23 |  | Центральная,50 | прочие | 0,0026 |  |
| 24 |  | Центральная,16 | прочие | 0,0343 |  |
| 24 | ИТОГО |  |  | 2,144 | 0,233 |
| 1 | потребители ООО "ФСК "Энерго Строй" ЦТП ул. Транспортная 5 д от котельной ОАО "Гидроагрегат" | ул. Транспортная,5а | население | 0,077138 |  |
| 2 |  | ул. Коммуны,29 | население | 0,042725 |  |
| 3 |  | ул. Коммуны,37 | население | 0,036394 |  |
| 4 |  | ул. Коммунистическая,61 | население | 0,270232 |  |
| 5 |  | ул. Коммунистическая,61 | прочие(аптека) | 0,026700 |  |
| 6 |  | ул. Коммунистическая,64 | население | 0,043011 |  |
| 7 |  | ул. Коммунистическая,69 | население | 0,107806 |  |
| 8 |  | ул. Коммунистическая,69 | прочие(магазин) | 0,073284 |  |
| 9 |  | ул. Коммунистическая,75 | население | 0,106879 |  |
| 10 |  | ул. Коммунистическая,76 | население | 0,103543 |  |
| 11 |  | ул. Советская,39 | население | 0,035039 |  |
| 12 |  | ул. Советская,40 | прочие | 0,008531 |  |
| 13 |  | ул. Советская,49 | население | 0,045751 |  |
| 14 |  | ул. Советская,54 | население | 0,062044 |  |
| 15 |  | ул. Советская,56 | население | 0,061998 |  |
| 16 |  | ул. Советская,58 | население | 0,064892 |  |
| 17 |  | ул. Полевая,31 | население | 0,202130 |  |
| 18 |  | ул. Инициативная,6 | население | 0,061350 |  |
| 19 |  | ул. Инициативная,6а | население | 0,130756 |  |
| 20 |  | ул. Кооперативная,14 | население | 0,010846 |  |
| 21 |  | ул. Кооперативная,18 | население | 0,007050 |  |
| 22 |  | ул. Коммунистическая,63 | население | 0,144605 |  |
| 23 |  | ул. Коммунистическая,65 | население | 0,149444 |  |
| 24 |  | ул. Коммунистическая,65 | прочие(гостиница) | 0,029700 |  |
| 25 |  | ул. Советская,53 | население | 0,045318 |  |
| 26 |  | ул. Транспортная,2 | население | 0,137398 |  |
| 27 |  | ул. Транспортная,2 | прочие(магазин) | 0,006370 |  |
| 28 |  | ул. Транспортная,3 | население | 0,161594 |  |
| 29 |  | ул. Транспортная,3 | прочие | 0,005400 |  |
| 30 |  | ул. Транспортная,3а | население | 0,317646 |  |
| 31 |  | ул. Транспортная,4 | население | 0,437590 |  |
| 32 |  | ул. Коммуны,34 | население | 0,228869 |  |
| 33 |  | ул. Коммунистическая,49 | население | 0,331777 |  |
| 34 |  | ул. Коммунистическая,49 | прочие(магазин) | 0,033000 |  |
| 35 |  | ул. Коммунистическая,53 | население | 0,273325 |  |
| 36 |  | ул. Коммунистическая,53 | прочие(магазин, парикмахерская) | 0,013000 |  |
| 37 |  | ул. Коммунальная,4 | население | 0,165377 |  |
| 38 |  | ул. Советская,31 | население | 0,288500 |  |
| 39 |  | ул. Советская,60 | население | 0,149329 |  |
| 40 |  | ул. Советская,46 | население | 0,061778 |  |
| 41 |  | пер. Огородный,30 | население | 0,269911 |  |
| 42 |  | пер. Огородный,30а | население | 0,267507 |  |
| 43 |  | пер. Огородный,32 | население | 0,177232 |  |
| 44 |  | ул.Коммунистическая ,59 | население | 0,215813 |  |
| 45 |  | ул.Коммунистическая ,59 | прочие | 0,013429 |  |
| 46 |  | ул. Коммуны,25а | население | 0,297661 |  |
| 47 |  | ул. Коммунистическая,56 | население | 0,081734 |  |
| 48 |  | ул. Коммунистическая,60 | население | 0,083266 |  |
| 49 |  | ул. Коммунистическая,62 | население | 0,042717 |  |
| 50 |  | ул. Коммунистическая,68 | население | 0,081061 |  |
| 51 |  | ул. Советская,43 | население | 0,037690 |  |
| 52 |  | ул. Советская,45 | население | 0,061200 |  |
| 53 |  | ул. Инициативная,15 | население | 0,061766 |  |
| 54 |  | ул. Коммунальная,6 | население | 0,309106 |  |
| 55 |  | ул. Полевая,41 | население | 0,315363 |  |
| 56 |  | ул. Полевая,41 | прочие(потребители) | 0,042000 |  |
| 57 |  | ул. Инициативная,11 | население | 0,073190 |  |
| 58 |  | ул. Инициативная,13 | население | 0,061570 |  |
| 59 |  | ул. Коммунальная,2 | население | 0,137845 |  |
| 60 |  | ул. Коммунистическая,52 | население | 0,218801 |  |
| 61 |  | ул. Коммунистическая,52 | прочие(потребители) | 0,067243 |  |
| 62 |  | ул. Советская,44 | население | 0,062056 |  |
| 63 |  | ул. Советская,48 | население | 0,062102 |  |
| 64 |  | ул. Советская,50 | население | 0,062110 |  |
| 65 |  | ул. Коммуны,46 | население | 0,032388 |  |
| 66 |  | ул. Инициативная,9а | население | 0,062148 |  |
| 67 |  | ул. Коммуны,25а | прочие | 0,012417 |  |
| 68 |  | ул. Коммуны,36 | население | 0,062579 |  |
| 69 |  | ул. Коммунистическая,67 | население | 0,161611 |  |
| 70 |  | ул. Коммунистическая,70 | население | 0,055825 |  |
| 71 |  | ул. Коммунистическая,72 | население | 0,056018 |  |
| 72 |  | ул. Коммунистическая,74 | население | 0,044898 |  |
| 73 |  | пер. Огородный,28а | население | 0,259067 |  |
| 74 |  | пер. Огородный,28а | прочие | 0,014648 |  |
| 75 |  | ул. Советская,41 | население | 0,044855 |  |
| 76 |  | ул. Советская,52 | население | 0,062033 |  |
| 77 |  | ул. Коммунистическая,58 | население | 0,045460 |  |
| 78 |  | ул. Коммунистическая, 51 | население(ЖСК) | 0,253969 |  |
| 79 |  | ул. Коммунистическая, 52 | прочие(магазин) | 0,014700 |  |
| 80 |  | ул. Коммунистическая, 57 | население(ЖСК) | 0,277603 |  |
| 81 |  | ул. Кооперативная,11 | население/прямой договор | 0,254104 |  |
| 82 |  | ул. Полевая,32 | население/прямой договор | 0,483903 |  |
| 83 |  | ул. Полевая,32 | прочие(кафе) | 0,024000 |  |
| 84 |  | пер. Огородный,20 | население | 0,490319 |  |
| 85 |  | пер. Огородный,20 | прочие(магазин) | 0,019000 |  |
| 86 |  | ул. Коммуны,18 | население | 0,257165 |  |
| 87 |  | ул. Коммуны,18 | прочие(почта,обучающий центр) | 0,019973 |  |
| 88 |  | ул. Инициативная, 4 | население/прямой договор | 0,312409 |  |
| 89 |  | ул. Инициативная,4а | население/прямой договор | 0,062843 |  |
| 90 |  | пер. Огородный, 24 | население/прямой договор | 0,007994 |  |
| 91 |  | пер. Огородный, 26 | население/прямой договор | 0,008726 |  |
| 92 |  | пер. Огородный, 29 | население/прямой договор | 0,004336 |  |
| 93 |  | пер. Огородный, 31 | население/прямой договор | 0,008600 |  |
| 94 |  | пер. Огородный, 35 | население/прямой договор | 0,001730 |  |
| 95 |  | пер. Огородный, 37 | население/прямой договор | 0,004281 |  |
| 96 |  | ул. Кооперативная, 25 | население/прямой договор | 0,003413 |  |
| 97 |  | ул. Коммуны, 48 | население/прямой договор | 0,003148 |  |
| 98 |  | ул. Коммунистическая, 66 | детский сад | 0,059300 |  |
| 99 |  | ул. Инициативная, 17 | детский сад | 0,059300 |  |
| 100 |  | ул. Свободы, 12 а | детский сад | 0,104000 |  |
| 101 |  | ул. Свободы, 2 | детский сад | 0,073900 |  |
| 102 |  | ул. Коммунистическая, 71 | школа | 0,257100 |  |
| 103 |  | ул. Транспорная, 15 | детский сад | 0,079100 |  |
| 104 |  | ул. Транспортная, 5 б | станция "Скорая помощь", | 0,079000 |  |
| 105 |  | ул. Коммунистическая, 55 | учреждение культуры | 0,565800 |  |
| 106 |  | ул. Транспортная, 4 | бюджетная организация | 0,018900 |  |
| 107 |  | ул. Транспорная, 4 | бюджетная организация (управление по делам ГО и ЧС) | 0,018000 |  |
| 108 |  |  | прочие(магазин, кафе, торговый павиольон, гараж) | 0,213943 |  |
| 108 | ИТОГО |  |  | 12,615 |  |
| 1 | Потребители ФСК "Энерго Строй" от котельной ООО "Агрофирма "Павловская" | ул. 3-я Северная,25 | население | 0,24916 | 0,049668 |
| 2 |  | ул. 3-я Северная,27 | население | 0,35280 | 0,062218 |
| 3 |  | ул. 3-я Северная,29 | население | 0,43927 | 0,078004 |
| 4 |  | ул. 8-я Северная,20 | население | 0,36969 | 0,071355 |
| 5 |  | ул. 7-я Северная,16 | население | 0,47055 | 0,079355 |
| 6 |  | ул. 9-я Северная,16 | население | 0,31776 | 0,071969 |
| 7 |  | ул. 9-я Северная,19 | население | 0,31198 | 0,066538 |
| 8 |  | ул. 9-я Северная,19/1 | население | 0,31229 | 0,070849 |
| 9 |  | ул. 9-я Северная,19/2 | население | 0,31148 | 0,061543 |
| 10 |  | ул. 9 -я Северная,21 | оздоровительный комплекс | 0,14880 |  |
| 11 |  |  | прочие | 0,02200 | 0,0143 |
| 11 | ИТОГО |  |  | 3,30577 | 0,62580 |
| 1 | потребители ООО "ФСК "Энерго Строй" от котельной ООО НПО "Мехинструмент" | ул.Фаворского,53 | население | 0,290012 |  |
| 2 |  | ул. Малый Прогон,22 | население | 0,044031 |  |
| 3 |  | ул. Чапаева,42 | население | 0,424037 |  |
| 4 |  | ул.Шутова,2 | население | 0,247804 |  |
| 5 |  | ул. Чапаева, д.41 | школа | 0,285 |  |
| 6 |  | ул. Чапаева, д.46 | детский сад | 0,114000 |  |
| 7 |  | ул. Чапаева, д.44 | детский сад | 0,194000 |  |
| 8 |  | ул. Чапаева, д.55 | бюджетное учреждение | 0,091 |  |
| 8 | ИТОГО |  |  | 1,690 |  |
| 1 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | г. Павлово, ул.Коммунистическая д.10 | Прочие (административно- торговый комплекс) | 0,8859 |  |
| 2 |  | г. Павлово, ул. Маяковского д. 90"А" | Бюджет (школа №7) | 0,2400 |  |
| 3 |  | г. Павлово, ул. Маяковского д. 75 | Бюджет (бизнес- инкубатор) | 0,1090 |  |
| 4 |  | г. Павлово, ул. Маяковского д. 28 | Бюджет (техникум HXП) | 0,1820 |  |
| 5 |  | г. Павлово, ул. Штанге д. 43 | Население (МКД) | 0,2150 | 0,1040 |
| 6 |  | г. Павлово, ул. Винокурова д. 1 "В" | Население (МКД) | 0,1203 |  |
| 7 |  | г. Павлово, пер. Больничный д. 26 | Население (МКД) | 0,2420 |  |
| 8 |  | г. Павлово, пер. Больничный д. 28 | Население (МКД) | 0,2410 |  |
| 9 |  | г. Павлово, пер. Больничный д. 24 | Население (МКД) | 0,2420 |  |
| 10 |  | г. Павлово, ул. Винокурова д. 24"А" | Население (индивидуальный ж/д) | 0,0038 |  |
| 11 |  | нежилое помещение на 1-м этаже ж/д ул. Винокурова, 15 | Прочие (коммерческое помещение в МКД) | 0,0070 |  |
| 12 |  | г. Павлово, ул. Винокурова д. 1 "Ж" | Население (МКД) |  | 0,0026 |
| 13 |  | г. Павлово, ул. Маяковского д. 62 "Б" | Прочие (магазин) | 0,0039 | 0,0004 |
| 14 |  | г. Павлово, ул. Винокурова д. 17 | Население (МКД) | 0,2250 | 0,0086 |
| 15 |  | ул.Речная,34 | Население (МКД) | 0,2967 |  |
| 16 |  | ул.Речная,36 | Население (МКД) | 0,3070 |  |
| 17 |  | ул. Маяковского,18 | Население (МКД) | 0,2952 |  |
| 18 |  | ул. Маяковского,30 | Население (МКД) | 0,0100 |  |
| 19 |  | ул. Маяковского,32 | Население (МКД) | 0,0140 |  |
| 20 |  | ул. Белохвостикова,11 | Население (МКД) | 0,0206 |  |
| 21 |  | ул. Маяковского,62 | Население (МКД) | 0,3354 | 0,1300 |
| 22 |  | ул. Маяковского,62а | Население (МКД) | 0,2614 | 0,1000 |
| 23 |  | ул. Винокурова,27 | Население (МКД) | 0,0559 |  |
| 24 |  | ул. Винокурова,35а | Население (МКД) | 0,1651 | 0,0630 |
| 25 |  | ул. Винокурова,15 | Население (МКД) | 0,2502 | 0,0980 |
| 26 |  | ул. Винокурова,1Г | Население (МКД) | 0,0266 |  |
| 27 |  | ул. Винокурова,1Ж | Население (МКД) | 0,0971 |  |
| 28 |  | ул. Винокурова,2а | Население (МКД) | 0,0667 |  |
| 29 |  | ул. Винокурова,4 | Население (МКД) | 0,0077 |  |
| 30 |  | г. Павлово, ул. Маяковского д. 77 | Собственное потребление (объекты завода) | 3,6594 | 0,3020 |
| 30 | ИТОГО |  |  | 8,585900 | 0,808600 |
| 1 | Котельная МУП "Тепло" | МБУ «ФОК «Спартак» р.п. Тумботино |  | 0,146 | - |
| 2 |  | МБДОУ детский сад № 2 «Березка» |  | 0,074 | - |
| 3 |  | МБДОУ детский сад № 4 «Юбилейный» |  | 0,206 | - |
| 4 |  | Тумботинское АТУ Павловского муниципального округа Нижегородской области |  | 0,017 | - |
| 5 |  | ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» (Больница) |  | 0,104 | - |
| 6 |  | МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино |  | 0,272 | - |
| 7 |  | Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» |  | 0,079 | - |
| 8 |  | ИП «Карпова» (магазин) «Визит» |  | 0,003 | - |
| 9 |  | МАУК «Центр развития» |  | 0,087 | - |
| 10 |  | МКД Чкалова 1 | население | 0,065 | - |
| 11 |  | МКД Чкалова 15 | население | 0,353 | - |
| 12 |  | МКД Чкалова 16 | население | 0,413 | - |
| 13 |  | МКД Чкалова 17 | население | 0,395 | - |
| 14 |  | МКД Чкалова 18 | население | 0,351 | - |
| 15 |  | МКД Чкалова 19 | население | 0,352 | - |
| 16 |  | МКД Пушкина 2 | население | 0,162 | - |
| 17 |  | МКД Пушкина 5 | население | 0,098 | - |
| 18 |  | МКД Пушкина 8 | население | 0,014 | - |
| 19 |  | МКД Пролетарская 3 | население | 0,555 | - |
| 20 |  | МКД Пролетарская 4 | население | 0,162 | - |
| 21 |  | МКД Пролетарская 6 | население | 0,061 | - |
| 22 |  | МКД Пролетарская 7 | население | 0,148 | - |
| 23 |  | МКД Пролетарская 9 | население | 0,224 | - |
| 24 |  | МКД Пролетарская 10 | население | 0,147 | - |
| 25 |  | МКД Пролетарская 11 | население | 0,064 | - |
| 26 |  | МКД Пролетарская 12 | население | 0,119 | - |
| 27 |  | МКД Пролетарская 13 | население | 0,04 | - |
| 28 |  | МКД Пролетарская 21 | население | 0,159 |  |
| 29 |  | МКД Пролетарская20 ТСЖ «Надежда» | население | 0,472 | - |
| 30 |  | МКД Пролетарская19а ТСЖ «Спектр» | население | 0,242 | - |
| 31 |  | Собственник нежил. пом. Боровик Д.В. (баня) | прочие | 0,013 | - |
| 31 | ИТОГО |  |  | 5,597 | 0 |
| 1 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | ПАО "Павловский автобус" |  |  |  |
| 2 |  | ООО "Павловский автобусный завод" |  |  |  |
| 3 |  | ООО "ГЛАВПРОМПИТ" |  |  |  |
| 4 |  | ООО "Регион-Клининг" |  |  |  |
| 5 |  | ООО "ГК"СТТ" |  |  |  |
| 6 |  | ул. Новаторов,1 | население | 0,155580 |  |
| 7 |  | ул. Новаторов,2 | население | 0,086317 |  |
| 8 |  | ул. Новаторов,3 | население | 0,041211 |  |
| 9 |  | ул. Новаторов,4 | население | 0,040678 |  |
| 10 |  | ул. Новаторов,5 | население | 0,052957 |  |
| 11 |  | ул. Новаторов,6 | население | 0,083679 |  |
| 12 |  | ул. Новаторов,7 | население | 0,073773 |  |
| 13 |  | ул. Новаторов,8 | население | 0,031858 |  |
| 14 |  | ул. Новаторов,10 | население | 0,032341 |  |
| 15 |  | ул. Новаторов,12 | население | 0,031666 |  |
| 16 |  | ул. Новаторов,14 | население | 0,015777 |  |
| 17 |  | ул. Новаторов,18 | население | 0,008566 |  |
| 18 |  | ул. Новаторов,13 | население | 0,023094 |  |
| 19 |  | ул. Новаторов,15 | население | 0,032722 |  |
| 20 |  | ул. Новаторов,17 | население | 0,034024 |  |
| 21 |  | ул. Новаторов,19 | население | 0,032203 |  |
| 22 |  | ул. Новаторов,21 | население | 0,031465 |  |
| 23 |  | ул. Новаторов,23 | население | 0,031838 |  |
| 24 |  | ул. Новаторов,24 | население | 0,033225 |  |
| 25 |  | ул. Новаторов,26 | население | 0,033474 |  |
| 26 |  | пер.Суворова,1 | население | 0,046938 |  |
| 27 |  | пер.Суворова,1а | население | 0,082423 |  |
| 28 |  | пер.Суворова,3 | население | 0,084897 |  |
| 29 |  | пер.Суворова,5 | население | 0,051406 |  |
| 30 |  | пер.Суворова,9 | население | 0,052321 |  |
| 31 |  | пер.Суворова,14 | население | 0,260663 | 0,049384 |
| 32 |  | пер.Суворова,15 | население | 0,069258 |  |
| 33 |  | пер.Суворова,16 | население | 0,327671 |  |
| 34 |  | пер.Суворова,17 | население | 0,062797 |  |
| 35 |  | пер.Суворова,17 | прочие | 0,004711 |  |
| 36 |  | пер.Суворова,18 | население | 0,102545 |  |
| 37 |  | пер.Суворова,19 | население | 0,057406 |  |
| 38 |  | пер.Суворова,19 | прочие(магазин) | 0,010480 |  |
| 39 |  | пер.Суворова,20 | население | 0,165336 |  |
| 40 |  | пер.Суворова,20 | прочие(магазин) | 0,054740 |  |
| 41 |  | пер.Суворова,21 | население | 0,050473 |  |
| 42 |  | пер.Суворова,21 | прочие(магазин,помещение КУМИ и ЗР) | 0,015782 |  |
| 43 |  | пер.Суворова,25 | население | 0,143799 |  |
| 44 |  | пер.Суворова,25 | прочие(магазин,аптека) | 0,016560 |  |
| 45 |  | ул. Суворова,6 | население | 0,258609 |  |
| 46 |  | ул. Суворова,6 | прочие | 0,006580 |  |
| 47 |  | ул. Суворова,8 | население | 0,119739 |  |
| 48 |  | ул. Суворова,8 | прочие(магазин) | 0,060560 |  |
| 49 |  | ул. Суворова,10 | население | 0,199780 |  |
| 50 |  | ул. Суворова,10 | прочие(магазин, помещение КУМИ и ЗР, муз. школа) | 0,054620 |  |
| 51 |  | ул. Суворова,12 | население | 0,097568 |  |
| 52 |  | ул. Суворова,12 | прочие(магазин) | 0,011920 |  |
| 53 |  | ул. Суворова,14 | население | 0,123032 |  |
| 54 |  | ул. Суворова,14 | прочие(магазин филиал Сбербанка) | 0,031540 |  |
| 55 |  | ул. 8 Марта,13 | население | 0,389177 | 0,055356 |
| 56 |  | ул. 8 Марта,15 | население | 0,475448 | 0,078884 |
| 57 |  | ул. 8 Марта,17 | население | 0,490931 | 0,074529 |
| 58 |  | ул. 8 Марта,19 | население | 0,476263 | 0,069222 |
| 59 |  | ул.Есенина,2а | население | 0,149192 | 0,019341 |
| 60 |  | ул.Трудовая,2 | население | 0,077842 |  |
| 61 |  | ул.Трудовая,4 | население | 0,075847 |  |
| 62 |  | ул.Трудовая,6 | население | 0,048159 |  |
| 63 |  | ул.Трудовая,8 | население | 0,048823 |  |
| 64 |  | ул.Трудовая,10 | население | 0,078643 |  |
| 65 |  | ул.Трудовая,12 | население | 0,077515 |  |
| 66 |  | ул.Трудовая,14 | население | 0,049516 |  |
| 67 |  | ул.1 Строителя,3 | население | 0,077855 |  |
| 68 |  | ул.1 Строителя,5 | население | 0,071078 |  |
| 69 |  | ул.Чапаева,52 | население | 0,270580 |  |
| 70 |  | ул.Чапаева,52 | прочие | 0,004362 |  |
| 71 |  | ул.Чапаева,60 | население | 0,315951 |  |
| 72 |  | ул.Чапаева,62 | население | 0,361307 |  |
| 73 |  | ул.Чапаева,64 | население | 0,315814 |  |
| 74 |  | ул.Чапаева,66 | население | 0,263887 |  |
| 75 |  | ул.Чапаева,66 | прочие(детский клуб, магазин) | 0,029750 |  |
| 76 |  | ул.Чапаева,70 | население | 0,212815 |  |
| 77 |  | ул.Чапаева,70 | прочие(детская поликлинника) | 0,053000 |  |
| 78 |  | ул.Фаворского,66/1 | население | 0,130503 | 0,039526 |
| 79 |  | ул.Фаворского,66/1 | прочие(кафе, детский клуб) | 0,040050 | 0,004373 |
| 80 |  | ул.Фаворского,66/2 | население | 0,132534 | 0,035162 |
| 81 |  | ул.Фаворского,66/2 | прочие | 0,018140 | 0,000302 |
| 82 |  | ул.Фаворского,71 | население | 0,321691 |  |
| 83 |  | ул.Фаворского,73 | население | 0,256670 | 0,045046 |
| 84 |  | ул.Фаворского,73 | прочие(библиотека) | 0,041300 | 0,000200 |
| 85 |  | ул.Фаворского,74 | население | 0,268717 |  |
| 86 |  | ул.Фаворского,74 | прочие(магазин) | 0,051366 |  |
| 87 |  | ул.Фаворского,91 | население | 0,33069 |  |
| 88 |  | ул.Фаворского,91 | прочие(магазин) | 0,085288 |  |
| 89 |  | ул.Фаворского,93 | население | 0,160847 |  |
| 90 |  | ул.Фаворского,95 | население | 0,163994 |  |
| 91 |  | ул.Фаворского,95а | население | 0,128530 |  |
| 92 |  | ул.Фаворского,95а | прочие | 0,004297 |  |
| 93 |  | ул.Фаворского,97 | население | 0,126166 |  |
| 94 |  | ул.Фаворского,97 | прочие(магазин,парикмахерская,аптека) | 0,035790 |  |
| 95 |  | ул.Фаворского,97а | население | 0,173616 |  |
| 96 |  | ул.Фаворского,97а | прочие(магазин) | 0,032475 |  |
| 97 |  | ул.Фаворского,101 | население | 0,110131 |  |
| 98 |  | ул.Фаворского,103 | население | 0,110514 |  |
| 99 |  | ул.Фаворского,105 | население | 0,088320 |  |
| 100 |  | ул.Фаворского,105 | прочие(магазин) | 0,039516 |  |
| 101 |  | ул.Школьная,54 | население | 0,186274 |  |
| 102 |  | ул.Школьная,56 | население | 0,169811 |  |
| 103 |  | ул.Школьная,58 | население | 0,177644 | 0,031705 |
| 104 |  | ул. Фаворского,62б | население | 0,012907 |  |
| 105 |  | ул. Фаворского,62б | прочие(магазин) | 0,00463 |  |
| 106 |  | ул. Новаторов ,16 | население/прямой договор | 0,009145 |  |
| 107 |  | ул.Фаворского,76 | население/прямой договор | 0,026843 |  |
| 108 |  | пер.Суворова,13 | население/прямой договор | 0,069848 |  |
| 109 |  | пер Чапаева, 8 | население/ЖСК | 0,159132 |  |
| 110 |  | пер Чапаева, 9 | население/ЖСК | 0,159955 |  |
| 111 |  | ул. Фаворского, 64 | население/ЖСК | 0,655765 | 0,089603 |
| 112 |  | ул Фаворского, д.71а | население/ЖСК | 0,203000 | 0,052192 |
| 113 |  | ул. 8-е Марта, 97 | детский сад | 0,181400 |  |
| 114 |  | ул.Суворова, 11 | детский сад | 0,054200 |  |
| 115 |  | пер.Суворова,1б | детский сад | 0,043000 |  |
| 116 |  | ул.Строителя, 7 | детский сад | 0,086000 |  |
| 117 |  | ул. Чапаева, 46 | детский сад | 0,097200 | 0,0346 |
| 118 |  | ул.Школьная, 48 | детский сад | 0,092000 | 0,1108 |
| 119 |  | ул.Суворова, 4 | школа | 0,927800 |  |
| 120 |  | ул.8-е Марта (новый корпус, старый корпус, хозблок) | больница | 1,067000 | 0,6133 |
| 121 |  | ул. Трудовая | поликлиника | 0,103000 | 0,018 |
| 122 |  | ул.Фаворского, 71а | аптека | 0,017000 | 0,002 |
| 123 |  | ул.Суворова | дом сорта | 0,035300 | 0,073 |
| 124 |  | ул.Суворова | дом сорта | 0,163400 | 0,075 |
| 125 |  | ул.8 Марта | дом сорта | 0,054200 | 0,108 |
| 126 |  |  | прочие | 0,869800 | 0,0162 |
| 126 | ИТОГО |  |  | 16,42175323 | 1,695725408 |
| 1 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | ул. Трудовая,73а | население | 0,072648 |  |
| 2 |  | Школа № 11, ул. Трудовая, д. 73 а |  | 0,153 |  |
| 3 |  | Детский дом, ул. Трудовая, д. 73 б |  | 0,51 | 0,024 |
| 3 | ИТОГО |  |  | 0,736 | 0,024 |

Согласно данным Генерального плана, приростов площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии на расчетный срок не предполагается.

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы централизованного теплоснабжения на базовый период схемы теплоснабжения муниципального округа составляет 14,73 Гкал/ч/км2.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Павловского муниципального округа Нижегородской области  осуществляется от 30 источников. В настоящее время централизованное теплоснабжение Павловского муниципального округа осуществляют организации, указанные в таблице 10.

Таблица 10 - Характеристика основных организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Вид деятельности организации | ИНН | КПП | Юридический адрес | Количество источников ТЭ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ФСК "Энерго Строй" | генерация и транспортировка | 5257055240 | 525201001 | 606104, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА ШУТОВА, ДОМ 20, ПОМЕЩЕНИЕ 32 | 23 |
| 2 | ПАО "Павловский завод им. Кирова" | генерация | 5252000382 | 525201001 | 606100, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА МАЯКОВСКОГО, 77 | 1 |
| 3 | ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" | генерация и транспортировка | 5252008631 | 525201001 | 606107, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА ТРУДОВАЯ, 73А | 1 |
| 4 | АО "Гидроагрегат" | генерация и транспортировка | 5252000470 | 525201001 | 606100, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 78 | 1 |
| 5 | ПАО "Павловский автобус" | генерация и транспортировка | 5252000350 | 525201001 | 606108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА СУВОРОВА, 1 | 1 |
| 6 | ООО "Агрофирма Павловская" | генерация и транспортировка | 5252011169 | 525201001 | 606108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ, 64 | 1 |
| 7 | ООО НПО "Мехинструмент" | генерация и транспортировка | 5252024087 | 525201001 | 606108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, ГОРОД ПАВЛОВО, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 43 | 1 |
| 8 | МУП "Тепло" | генерация и транспортировка | 5252029494 | 525201001 | 606131, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПАВЛОВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТУМБОТИНО, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 3 | 1 |

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области  составляет 289,54 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 119,96 км в двухтрубном исчислении. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 141,973 Гкал/час (в т.ч. ГВС – 8,204 Гкал/час).

Зоны действия котельных Павловского муниципального округа Нижегородской области  включают в себя 30 технологических зоны теплоснабжения.

Перечень зон действия котельных на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области  указан на рис. 2-14. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.

Рисунок 2 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 3 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 4 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 5 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 6 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 7 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 8 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 9 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 10 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 11 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 12 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 13 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

Рисунок 14 - Зона действия котельных Павловского муниципального округа

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей Павловского муниципального округа Нижегородской области  не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в Павловском муниципальном округе Нижегородской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 11. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных муниципального образования к 2031 году. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве в городе, учтен прирост тепловых нагрузок, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области  отсутствуют.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области  на расчетный срок до 2031 года представлены в таблице 11.

Таблица 11.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2031 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 8,60 | 8,26 | 0,34 | 8,07 | 2,98 | 0,23 | 3,21 | 5,39 | 2,98 | 0,23 | 3,21 | 5,39 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 3,23 | 3,15 | 0,22 | 3,08 | 1,98 | 0,1 | 2,08 | 1,15 | 1,98 | 0,1 | 2,08 | 1,15 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 1,72 | 1,69 | 0,11 | 1,65 | 1,54 | 0,01 | 1,55 | 0,17 | 1,54 | 0,01 | 1,55 | 0,17 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 11,87 | 11,86 | 0,56 | 11,60 | 6,45 | 0,53 | 6,98 | 4,89 | 6,45 | 0,53 | 6,98 | 4,89 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 1,03 | 1,03 | 0,02 | 1,01 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,36 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,36 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 6,45 | 6,07 | 0,30 | 5,93 | 2,93 | 0,66 | 3,59 | 2,86 | 2,93 | 0,66 | 3,59 | 2,86 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 19,50 | 11,43 | 0,67 | 11,00 | 6,54 | 0,97 | 7,51 | 11,99 | 6,54 | 0,97 | 7,51 | 11,99 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 9,98 | 9,73 | 0,54 | 9,51 | 5,44 | 0,09 | 5,53 | 4,44 | 5,44 | 0,09 | 5,53 | 4,44 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 12,04 | 12,04 | 0,65 | 11,78 | 7,53 | 0,44 | 7,97 | 4,07 | 7,53 | 0,44 | 7,97 | 4,07 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,03 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0,43 | 0,41 | 0,02 | 0,40 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0,09 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0,09 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,06 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 31,55 | 18,72 | 0,31 | 18,25 | 3,66 | 0,61 | 4,27 | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 31,54 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 2,49 | 2,49 | 0,11 | 2,44 | 1,61 | 0,27 | 1,88 | 0,6 | 1,61 | 0,27 | 1,88 | 0,6 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0,55 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,38 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,38 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 5,50 | 5,50 | 0,11 | 5,38 | 4,62 | 0 | 4,62 | 0,89 | 4,62 | 0 | 4,62 | 0,89 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 8,60 | 6,95 | 0,52 | 6,77 | 5,17 | 0,41 | 5,57 | 3,03 | 5,17 | 0,41 | 5,57 | 3,03 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0,53 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,2 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,2 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 1,81 | 1,81 | 0,04 | 1,77 | 0,42 | 0 | 0,42 | 1,39 | 0,42 | 0 | 0,42 | 1,39 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,04 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 3,23 | 3,15 | 0,17 | 3,11 | 1,91 | 0 | 1,91 | 1,31 | 1,91 | 0 | 1,91 | 1,31 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 3,87 | 3,66 | 0,18 | 3,58 | 2,14 | 0,23 | 2,38 | 1,49 | 2,14 | 0,23 | 2,38 | 1,49 |
| БМК Правика |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,73 | 1,92 | 6,65 | 1,08 |
| БМК пос. Северный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0,75 | 5,95 | 0,83 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | 65,67 | 65,67 | 0,00 | 64,23 | 12,68 | 0 | 12,68 | 52,99 | 12,68 | 0 | 12,68 | 52,99 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 7,20 | 7,20 | 0,79 | 7,04 | 6,8 | 1,1 | 7,9 | -0,7 | 2,82 | 0,35 | 4,73 | 2,47 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 5,64 | 5,64 | 0,19 | 5,52 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 3,95 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 3,95 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 17,63 | 16,04 | 0,10 | 15,68 | 8,59 | 0,81 | 9,39 | 8,23 | 8,59 | 0,81 | 9,39 | 8,23 |
| Котельная МУП "Тепло" | 6,88 | 6,87 | 0,00 | 6,72 | 5,6 | 0 | 5,6 | 1,28 | 5,6 | 0 | 5,6 | 1,28 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | 51,00 | 51,00 | 0,81 | 49,81 | 41,02 | 1,7 | 42,71 | 8,29 | 41,02 | 1,7 | 42,71 | 8,29 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 2,16 | 2,16 | 75 | 2,11 | 0,7356 | 0,024 | 0,76 | 1,4 | 0,7356 | 0,024 | 0,76 | 1,4 |

Таблица 11.2 - Перспективные объемы реализации тепловой энергии на территории Павловского муниципального округа.

| № п/п | Наименование организации | Перспективные объемы реализации тепловой энергии на территории Павловского муниципального округа, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | ООО "ФСК "Энерго Строй" | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 |
| 2 | ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 3 | ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 4 | АО "Гидроагрегат" | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| 5 | ПАО "Павловский автобус" | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 |
| 6 | ООО "Агрофирма Павловская" | 24,66 | 24,66 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 7 | ООО НПО "Мехинструмент" | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 8 | МУП "Тепло" | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным Павловского муниципального округа Нижегородской области , или они незначительные, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:

Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).

Н – располагаемый напор на выходе из источника

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице 12

Таблица 12 – Расчет оптимального радиуса котельных.

| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 40 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,93 |
| Стоимость сетей, руб | 3863660 |
| Материальная характеристика | 570,966 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6766,88 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,6 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,20 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,836 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 28 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,65 |
| Стоимость сетей, руб | 2303485 |
| Материальная характеристика | 407,075 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5658,63 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,07 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,667 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 42 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,97 |
| Стоимость сетей, руб | 1519460 |
| Материальная характеристика | 309,046 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4916,61 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,72 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,04 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,281 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 47 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1,09 |
| Стоимость сетей, руб | 7919385 |
| Материальная характеристика | 863,977 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 9166,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 11,87 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,151 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 7 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,16 |
| Стоимость сетей, руб | 364420 |
| Материальная характеристика | 84,014 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4337,61 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,03 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,02 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,484 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 12 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,28 |
| Стоимость сетей, руб | 3466880 |
| Материальная характеристика | 575,966 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6019,24 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 5,50 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,13 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,868 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 43 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1,00 |
| Стоимость сетей, руб | 9909910 |
| Материальная характеристика | 1138,33 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8705,66 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 51,00 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,18 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,576 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 60 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1,39 |
| Стоимость сетей, руб | 4712880 |
| Материальная характеристика | 784,166 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6010,05 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 9,98 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,23 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,819 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 43 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1,00 |
| Стоимость сетей, руб | 12016420 |
| Материальная характеристика | 1413,938 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8498,55 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 12,04 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,621 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,02 |
| Стоимость сетей, руб | 12600 |
| Материальная характеристика | 4,2 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 3000,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,096 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,02 |
| Стоимость сетей, руб | 74820 |
| Материальная характеристика | 16,6 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4507,23 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,43 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,01 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,307 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,05 |
| Стоимость сетей, руб | 85520 |
| Материальная характеристика | 18,56 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4607,76 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,16 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,078 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 11 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,26 |
| Стоимость сетей, руб | 2891620 |
| Материальная характеристика | 380,17 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 7606,12 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 31,55 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,73 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,324 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,09 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 0,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,06 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,000 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,09 |
| Стоимость сетей, руб | 473720 |
| Материальная характеристика | 83,26 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5689,65 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 2,49 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,06 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,469 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,02 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 0,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,55 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,01 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,000 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 31 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,72 |
| Стоимость сетей, руб | 3257300 |
| Материальная характеристика | 479,525 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6792,76 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 5,50 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,13 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,637 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а |  |
| Площадь, км2 | 22,780 |
| Кол-во абонентов | 62 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,72 |
| Стоимость сетей, руб | 6666145 |
| Материальная характеристика | 1133,829 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5879,32 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,60 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,38 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,329 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 |  |
| Площадь, км2 | 22,780 |
| Кол-во абонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,09 |
| Стоимость сетей, руб | 60030 |
| Материальная характеристика | 13,46 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4459,88 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,53 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,02 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,075 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а |  |
| Площадь, км2 | 22,780 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,13 |
| Стоимость сетей, руб | 651040 |
| Материальная характеристика | 129,125 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5041,94 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,81 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,08 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,229 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а |  |
| Площадь, км2 | 22,780 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,13 |
| Стоимость сетей, руб | 53100 |
| Материальная характеристика | 12,9 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4116,28 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,01 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,054 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а |  |
| Площадь, км2 | 47,540 |
| Кол-во абонентов | 29 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,61 |
| Стоимость сетей, руб | 2393980 |
| Материальная характеристика | 473,12 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5059,98 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,07 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,095 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 |  |
| Площадь, км2 | 47,930 |
| Кол-во абонентов | 24 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,50 |
| Стоимость сетей, руб | 1601260 |
| Материальная характеристика | 315,173 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5080,57 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,87 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,08 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,114 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 110 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,55 |
| Стоимость сетей, руб | 24443100 |
| Материальная характеристика | 2546,118 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 9600,14 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 65,67 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,52 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,855 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 11 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 110,00 |
| Стоимость сетей, руб | 1616355 |
| Материальная характеристика | 258,387 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6255,56 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 7,20 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 72,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,308 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 80,00 |
| Стоимость сетей, руб | 286400 |
| Материальная характеристика | 48,86 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5861,65 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 5,64 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 56,40 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,132 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" |  |
| Площадь, км2 | 0,873 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 34,36 |
| Стоимость сетей, руб | 1718498 |
| Материальная характеристика | 181,9686 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 9443,93 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 17,63 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 20,19 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,975 |
| Котельная МУП "Тепло" |  |
| Площадь, км2 | 0,270 |
| Кол-во абонентов | 35 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 129,63 |
| Стоимость сетей, руб | 3629680 |
| Материальная характеристика | 574,656 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6316,27 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 6,88 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 25,48 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,298 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" |  |
| Площадь, км2 | 43,110 |
| Кол-во абонентов | 126 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,92 |
| Стоимость сетей, руб | 24788385 |
| Материальная характеристика | 2843,766 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8716,75 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 51,00 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,18 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,786 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 30,00 |
| Стоимость сетей, руб | 154160 |
| Материальная характеристика | 32,8 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4700,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 2,16 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 21,60 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,182 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены. Результаты расчетов по каждому источников тепловой энергии приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, м. куб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Суммарные значения: |  | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| 1 | Котельная АО "Гидроагрегат" | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Котельная ООО "Агрофирма Павловская" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Котельная №1 г. Павлово, ул. Аллея Ильича, 57 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Котельная №2 г. Павлово, ул. Железнодорожная, 5а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Котельная №3 г. Павлово, ул. Куйбышева, 7а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Котельная №4 г. Павлово, ул. Советская, 24б | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 10 | Котельная №6 г. Павлово, ул. 1-ая Строителя, 46а | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 11 | Котельная №7 г. Павлово, ул. Высокая, 5а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 12 | Котельная №8 г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 13 | Котельная №9 г. Павлово, ул. Нижегородская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №10 г. Павлово, ул. Чкалова, 59 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 15 | Котельная №11 г. Павлово, ул. Пилота, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №12 г. Павлово, ул. Лермонтова, 16б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №14 г. Павлово, ул. Крупской, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №15 г. Павлово, ул. Правика, 3а | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 19 | Котельная №16 г. Павлово, ул.Аллея Ильича, 9а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Котельная №17 г. Павлово, ул. Чапаева, 38, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | БМК ул. 1 Северная, 45Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | БМК ул. Перчанкина, 76А | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 23 | Котельная ПАО "Павловский автобус", ул. Суворова, д. 1 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 24 | Котельная №1 г. Ворсма, ул. Гагарина, 8а | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 25 | Котельная №2 г. Ворсма, ул. Свободы, 67а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 26 | Котельная №3 г. Ворсма, ул. Заводская, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №4 г. Ворсма, ул. Захаровская, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная д. Ясенцы, ул. Школьная, 15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 29 | Котельная с. Таремское, ул. Школьная, 34а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 30 | Котельная ул. Чкалова, 19 "б" р.п. Тумботино | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Результаты расчета объема подпитки тепловой сети представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Баланс производительности водоподготовительных установок (расчетные величины)

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Эксплуатационный режим, м. куб./ч. |  | Аварийный режим, м. куб./ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативный расход | эксплуатационный расход | нормативный расход | эксплуатационный расход |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 0,3 | 0,3 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,7 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 3,3 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,7 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 0,4 | 0,4 | 3 | 3 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 1,1 | 1,1 | 9,2 | 9,2 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 0,5 | 0,5 | 4,1 | 4,1 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 2,5 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 1,3 | 1,3 | 10,4 | 10,4 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области  осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

Таблица 15 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| Строительство котельной ул. Правика | 26295 | Собственные и заемные средства ООО «ФСК «Энерго Строй» (инвестиционная программа, утвержденная Приказом Министерства энергетики и ЖКХ НО от 06.10.2020 г. № 329-294/20П/од) | 26295 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 Строительство котельной поселка "Северный" | 23700 |  |  | 23700 |  |  |  |  |
| Вариант 2 - Установка дополнительной мощности на котельной №6 г. Павлово, ул. 1-ая Строителя, 46а, с переключением жилых домов пос. Северный (общей нагрузкой на отопление — 4,627 МВт, ГВС — 0,872 МВт) с котельной ул. Вокзальная, 62а ООО Агрофирма «Павловская» на котельную №6 | 12811 |  |  | 12811 |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от котельной ул. Высокая, 5а до ж.д.№2, 3, 6, 10, 14, 15, 22б, 28, 32, 34, 40, 42 ул. Высокая, №5, 5а, 7, 9 ул. Радиальная, и до МБДОУ д/с "Калинка", МБОУ СШ №5, Санаторий-профилакторий ул. Высокая, 22, г. Павлово | 34904 |  | 34904 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей отопления от котельной пос. Северный до ТК у ж.д. ул. 3-я Северная, 16 г. Павлово | 2074 |  |  | 2074 |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной ул. Высокая, 5А | 43500 |  | 43500 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Котельной №1 г. Ворсма, ул. Гагарина, 8а путем установки дополнительного котлоагрегата и доведением установленной мощности до значения 8,9 Гкал/ч | 1418,2 | Собственные средства ООО «ФСК «Энерго Строй» |  |  | 1418 |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей: теплотрассы отопления и ГВС в 4-х трубном исполнении с изоляцией к многоквартирным домам №№ 24,26,28 по адресу: г.Павлово, пер. Больничный | 19500 | Собственные средства ПАО «Павловский завод им. Кирова» (гарантийное письмо от 12.05.2023 № 013/569) | 19500 |  |  |  |  |  |  |

2. С момента ввода в эксплуатацию новых тепловых сетей: теплотрассы отопления и ГВС в 4-х трубном исполнении с изоляцией к многоквартирным домам №№ 24,26,28 по адресу: г. Павлово, пер. Больничный, тепловую сеть через Стрижов овраг к многоквартирным домам №№ 24,26,28 по адресу: г. Павлово, пер. Больничный, находящуюся в хозяйственном ведении МУП «Тепло», вывести из эксплуатации.

3. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Павловского муниципального округа Нижегородской области  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Необходимо произвести замену ветхих сетей.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области  предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области  можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.

Согласно Генерального плана и представленной информации на территории муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности

существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Павловском муниципальном округе Нижегородской области является температурный график 95/70°С.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 22-23 гг

работы источников тепловой энергии

Павловского муниципального округа Нижегородской области

| Т наружного воздуха | Т1 температура подающей магистрали источника теплоснабжения | Т2 температура обратной магистрали источника теплоснабжения | ΔТ разность температур подающей и обратной магистрали источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 34 | 5 |
| 7 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | 42,3 | 36,1 | 6,2 |
| 5 | 44 | 37 | 7 |
| 4 | 45,7 | 38 | 7,7 |
| 3 | 47 | 40 | 7 |
| 2 | 49 | 41 | 8 |
| 1 | 51 | 42 | 9 |
| 0 | 52,1 | 42,7 | 9,4 |
| -1 | 54 | 44 | 10 |
| -2 | 55 | 45 | 10 |
| -3 | 57 | 46 | 11 |
| -4 | 58 | 47 | 11 |
| -5 | 60 | 48 | 12 |
| -6 | 61 | 49 | 12 |
| -7 | 63 | 50 | 13 |
| -8 | 65 | 51 | 14 |
| -9 | 66 | 52 | 14 |
| -10 | 67 | 53 | 14 |
| -11 | 69 | 54 | 15 |
| -12 | 70 | 55 | 15 |
| -13 | 72 | 56 | 16 |
| -14 | 73 | 56 | 17 |
| -15 | 74,4 | 57,2 | 17,2 |
| -16 | 76 | 58 | 18 |
| -17 | 77,2 | 59 | 18,2 |
| -18 | 78,6 | 59,9 | 18,7 |
| -19 | 80 | 60,7 | 19,3 |
| -20 | 81 | 62 | 19 |
| -21 | 83 | 62 | 21 |
| -22 | 84,2 | 63,4 | 20,8 |
| -23 | 86 | 64 | 22 |
| -24 | 87 | 65 | 22 |
| -25 | 88 | 66 | 22 |
| -26 | 90 | 67 | 23 |
| -27 | 91 | 68 | 23 |
| -28 | 92,4 | 68,4 | 24 |
| -29 | 94 | 69 | 25 |
| -30 | 95 | 70 | 25 |

Примечания:

1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -30°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:

- в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;

-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;

-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня.

4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)

5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».

Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчетов и разработанной проектной документации.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Павловском муниципальном округе Нижегородской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в Павловском муниципальном округе Нижегородской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В рамках реализации проекта по выполнению требований 190 ФЗ об открытых системах теплоснабжения запланировано строительство сетей ГВС от строящейся котельной по ул. Высокая 5а: Ду100/80/50 – 2 527 м от котельной ул. Высокая, 5а до жилых домов №2, 3, 6, 10, 14, 15, 22б, 28, 32, 34, 40, 42 ул. Высокая, №5 5а, 7, 9 ул. Радиальная, МБДОУ детский сад «Калинка», МБОУ СШ №5, Санаторий- профилакторий ул. Высокая, 22.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Данные мероприятия не рассматриваются схемой теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице 16.

Таблица 16 –  перспективный годовой расход топлива

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива за год, т усл. топлива (природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 | 1516,36 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 | 1058,24 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 | 518,76 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 | 2516,62 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 | 252,33 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 | 1658,67 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 | 4086,82 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 | 2321,16 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 | 3005,04 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 | 2409,23 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 632,29 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 | 1478,67 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 | 3089,15 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 | 707,47 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 | 851,49 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 | 1006,48 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 | 11762,30 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 | 1134,89 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 | 2857,72 |
| Котельная МУП "Тепло" | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 | 1473,28 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 | 12398,04 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 |

Описание видов резервного и аварийного топлива представлено в таблице 17.

Таблица 17– Вид резервного / аварийного отоплива

| Источник теплоснабжения (котельная) | Вид резервного/аварийного топлива |
| --- | --- |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | нет |  |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | нет |  |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | нет |  |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | нет |  |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | нет |  |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | нет |  |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | нет |  |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | нет |  |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | нет |  |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | нет |  |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | нет |  |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | нет |  |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | нет |  |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | нет |  |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | нет |  |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | нет |  |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | диз топливо |  |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | нет |  |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | нет |  |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | диз топливо |  |
| Котельная МУП "Тепло" | нет |  |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | диз топливо |  |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | нет |  |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Павловском муниципальном округе Нижегородской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Павловском муниципальном округе Нижегородской области является природный газ.

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Павловском муниципальном округе Нижегородской области является природный газ.

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации актуализированной схемы теплоснабжения основным видом топлива в городском поселении является природный газ.

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

До расчетного периода 2031 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

2. В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Необходимо произвести замену ветхих сетей.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   Павловского муниципального округа Нижегородской области  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Необходимо произвести замену ветхих сетей. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| Строительство тепловых сетей от котельной ул. Высокая, 5а до ж.д.№2, 3, 6, 10, 14, 15, 22б, 28, 32, 34, 40, 42 ул. Высокая, №5, 5а, 7, 9 ул. Радиальная, и до МБДОУ д/с "Калинка", МБОУ СШ №5, Санаторий-профилакторий ул. Высокая, 22, г. Павлово | 34904 | 34904 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной ул. Высокая, 5А | 43500 | 43500 |  |  |  |  |  |

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации актуализированной Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории Павловского муниципального округа Нижегородской области утверждены две единые теплоснабжающие организации.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенного пункта представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Адрес источника тепловой энергии | Наименование эксплуатирующей источник организации |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 - ООО «ФСК «Энерго Строй» |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | г. Павлово,ул. Аллея Ильича д. 57 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | г.Павлово ул. Железнодорожная,5 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | г. Павлово, ул.Куйбышева д. 7а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | г. Павлово,ул. Советская,24 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | г. Павлово, ул 1-я Северная,45 б | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | г. Павлово ул. 1 Строителя д. 46А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | г. Павлово ул. Высокая д. 5 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | г. Павлово, ул Кирова 51 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | г. Павлово,ул. Чкалова,59 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | г. Павлово ул. Пилота д. 45 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | г. Павлово, ул. Лермонтова д. 16б | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | г. Павлово ул. Крупской д. 10 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | г. Павлово ул. Правика д. 3 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | г. Павлово ул. Нижегородская д. 11 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | г. Павлово ул. Аллея Ильича д. 9 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | г. Павлово, ул. Чапаева,38 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | г. Павлово ул. Перчанкина д. 76 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | г. Ворсма, ул. Гагарина,8а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | г. Ворсма, Заводская д. 45 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | г. Ворсма, ул. Свободы,67а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | г. Ворсма, ул. Захаровская, 1а | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | с. Таремское ул. Школьная д. 34 А | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | с. Ясенцы ул. Школьная д. 15 | ООО «ФСК «Энерго Строй» |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | г.Павлово, ул. Коммунистическая 78 | АО «Гидроагрегат» |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | г. Павлово, ул. Вокзальная 64 | ООО Агрофирма «Павловская» |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | г..Павлово, ул.Чапаева.43. | ООО НПО "Мехинструмент" |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | г. Павлово, ул. Суворова д.1 | ПАО "Павловский автобус" |
| 28 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | г. Павлово, ул. Трудовая , 73а | ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» |
| ЕТО № 2 - МУП "Тепло" |  |  |  |
| 29 | Котельная МУП "Тепло" | р.п.Тумботино, ул.Чкалова 19б | МУП "Тепло" |
| ЕТО № 3 - ПАО "Павловский завод им. Кирова" |  |  |  |
| 30 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | г.Павлово, ул. Маяковского, д.77 | ПАО "Павловский завод им. Кирова" |

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенного пункта представлена в таблице 19.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной ПАО «Павловский завод им. Кирова» представлены от двух организаций МУП «Тепло» и  ПАО «Павловский завод им. Кирова».

Таким образом, в соответствии с критериями, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на статус ЕТО в зоне деятельности Котельной ПАО "Павловский завод им. Кирова" претендуют следующие организации (в порядке подачи заявок):

1.МУП «Тепло» (рабочая тепловая мощность обслуживаемых источников тепловой энергии 6,88 Гкал/ч, емкость обслуживаемых тепловых сетей – 1027,46 м³)

2.ПАО «Павловский завод им. Кирова» (рабочая тепловая мощность обслуживаемых источников тепловой энергии 17,63 Гкал/ч, емкость обслуживаемых тепловых сетей – 314,93 м³)

В соответствии с п. 5-11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании представленных организациями подтверждающих документов, статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присвоить ПАО «Павловский завод им. Кирова».

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенного пункта представлена в таблице 19.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в Павловского муниципального округа Нижегородской области  включают в себя 30 технологических зон теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 20.

Таблица 20 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| Технологическая зона | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2031 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 2,98 | 0,23 | 3,21 | 5,39 | 2,98 | 0,23 | 3,21 | 5,39 |
| Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 1,98 | 0,1 | 2,08 | 1,15 | 1,98 | 0,1 | 2,08 | 1,15 |
| Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 1,54 | 0,01 | 1,55 | 0,17 | 1,54 | 0,01 | 1,55 | 0,17 |
| Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 6,45 | 0,53 | 6,98 | 4,89 | 6,45 | 0,53 | 6,98 | 4,89 |
| БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,36 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,36 |
| Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 2,93 | 0,66 | 3,59 | 2,86 | 2,93 | 0,66 | 3,59 | 2,86 |
| Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 6,54 | 0,97 | 7,51 | 11,99 | 6,54 | 0,97 | 7,51 | 11,99 |
| Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 5,44 | 0,09 | 5,53 | 4,44 | 5,44 | 0,09 | 5,53 | 4,44 |
| Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 7,53 | 0,44 | 7,97 | 4,07 | 7,53 | 0,44 | 7,97 | 4,07 |
| Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,03 |
| Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0,34 | 0 | 0,34 | 0,09 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0,09 |
| Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,06 |
| Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 3,66 | 0,61 | 4,27 | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 31,54 |
| Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 |
| Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 1,61 | 0,27 | 1,88 | 0,6 | 1,61 | 0,27 | 1,88 | 0,6 |
| Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,38 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,38 |
| БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 4,62 | 0 | 4,62 | 0,89 | 4,62 | 0 | 4,62 | 0,89 |
| Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 5,17 | 0,41 | 5,57 | 3,03 | 5,17 | 0,41 | 5,57 | 3,03 |
| Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,2 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,2 |
| Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0,42 | 0 | 0,42 | 1,39 | 0,42 | 0 | 0,42 | 1,39 |
| Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,04 |
| Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 1,91 | 0 | 1,91 | 1,31 | 1,91 | 0 | 1,91 | 1,31 |
| Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 2,14 | 0,23 | 2,38 | 1,49 | 2,14 | 0,23 | 2,38 | 1,49 |
| БМК Правика | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,73 | 1,92 | 6,65 | 1,08 |
| БМК пос. Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0,75 | 5,95 | 0,83 |
| Котельная АО «Гидроагрегат» | 12,68 | 0 | 12,68 | 52,99 | 12,68 | 0 | 12,68 | 52,99 |
| Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 6,8 | 1,1 | 7,9 | -0,7 | 2,82 | 0,35 | 4,73 | 2,47 |
| Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 3,95 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 3,95 |
| Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 8,59 | 0,81 | 9,39 | 8,23 | 8,59 | 0,81 | 9,39 | 8,23 |
| Котельная МУП "Тепло" | 5,6 | 0 | 5,6 | 1,28 | 5,6 | 0 | 5,6 | 1,28 |
| Котельная ПАО "Павловский автобус" | 41,02 | 1,7 | 42,71 | 8,29 | 41,02 | 1,7 | 42,71 | 8,29 |
| Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0,7356 | 0,024 | 0,76 | 1,4 | 0,7356 | 0,024 | 0,76 | 1,4 |

Перераспределение тепловых нагрузок в существующем положении не требуется.

Однако необходимо учитывать, что на котельной ООО Агрофирма «Павловская» наблюдается дефицит тепловой мощности «нетто», кроме того в адрес главы Павловского муниципального округа направлено письмо от исполнительного директора ООО «Агрофирма Павловская» о возможном снижении качества теплоснабжения потребителей и просьбе переключения потребителей. Копия письма представвлена в ч.6 п.б обосновывающих материалов.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Принятие на учет ресурсоснабжающими организациями Павловского муниципального округа Нижегородской области  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г.№580.

На 01.01.2023 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено, что подтверждается справкой Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области № 844 от 15.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в  Павловском муниципальном округе Нижегородской области является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области , не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В Павловском муниципальном округе Нижегородской области не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях указаны в таблице 21.

Таблица 21 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование ИТЭ | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, 1/км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии указаны в таблице 22.

Таблица 22 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование ИТЭ | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, 1/км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, указан в таблице 23.

Таблица 23 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование ИТЭ | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 | 176,01 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 | 138,38 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | 144,36 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 126,97 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 | 222,13 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 | 134,56 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 | 173,92 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 | 145,49 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 175,37 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 | 314,34 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 | 245,98 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 | 155,41 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, указано в таблице 24.

Таблица 24 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование ИТЭ | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице 25.

Таблица 25 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование ИТЭ | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 26.

Таблица 26 – Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной

| № п/п | Наименование ИТЭ | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м кв/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная г. Павлово ул. Аллея Ильича, 57 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 | 178,09 |
| 2 | Котельная г. Павлово ул. Железнодорожная, 5А | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 3 | Котельная г. Павлово ул. Куйбышева, д.7"А" | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 |
| 4 | Котельная г. Павлово ул. Советская, 24Б | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 |
| 5 | БМК г. Павлово ул.1-я Северная, 45Б | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 |
| 6 | Котельная г. Павлово ул.1-я Строителя, 46 "А" | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 |
| 7 | Котельная г. Павлово ул.Высокая, 5"А" | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 |
| 8 | Котельная г. Павлово, ул. Кирова, 51 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 |
| 9 | Котельная г. Павлово ул. Чкалова, 59 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 |
| 10 | Котельная г. Павлово ул. Пилота, 45 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 | 168,67 |
| 11 | Котельная г. Павлово ул. Лермонтова, 16 "Б" | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| 12 | Котельная г.Павлово ул. Крупской,10 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 |
| 13 | Котельная г.Павлово ул.Правика, 3"А" | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 88,96 |
| 14 | Котельная г.Павлово ул. Нижегородская, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная г.Павлово ул. Аллея Ильича, 9"А" | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 |
| 16 | Котельная г.Павлово ул. Чапаева, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | БМК г.Павлово ул. Перчанкина, 76а | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 |
| 18 | Котельная г. Ворсма ул. Гагарина,8а | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | 203,43 |
| 19 | Котельная г. Ворсма ул. Заводская, 45 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
| 20 | Котельная г. Ворсма ул. Свободы, 67а | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 | 306,19 |
| 21 | Котельная г.Ворсма ул. Захаровская, 1а | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 | 132,58 |
| 22 | Котельная с.Таремское, ул. Школьная, 34а | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 |
| 23 | Котельная с.Ясенцы, ул.Школьная, 15 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 | 132,61 |
| 24 | Котельная АО «Гидроагрегат» | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | 200,86 |
| 25 | Котельная ООО Агрофирма «Павловская» | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 |
| 26 | Котельная ООО НПО "Мехинструмент" | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 |
| 27 | Котельная ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
| 28 | Котельная МУП "Тепло" | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 |
| 29 | Котельная ПАО "Павловский автобус" | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 66,58 |
| 30 | Котельная ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Ниже представлены тарифные последствия организаций сектора теплоснабжения представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Результаты расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | ООО "ФСК "Энерго Строй" | 2 414,55 | 2 511,13 | 2 611,58 | 2 716,04 | 2 824,68 | 2 937,67 | 3 055,18 | 3 177,38 | 3 304,48 |
| 2 | ПАО "Павловский завод им. Кирова" | 2 067,60 | 2 150,30 | 2 236,31 | 2 325,77 | 2 418,80 | 2 515,55 | 2 616,17 | 2 720,82 | 2 829,65 |
| 3 | ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" | 2 697,33 | 2 805,22 | 2 917,43 | 3 034,13 | 3 155,49 | 3 281,71 | 3 412,98 | 3 549,50 | 3 691,48 |
| 4 | АО "Гидроагрегат" | 1 524,80 | 1 585,79 | 1 649,22 | 1 715,19 | 1 783,80 | 1 855,15 | 1 929,35 | 2 006,53 | 2 086,79 |
| 5 | ПАО "Павловский автобус" | 1 661,75 | 1 728,22 | 1 797,35 | 1 869,24 | 1 944,01 | 2 021,77 | 2 102,64 | 2 186,75 | 2 274,22 |
| 6 | ООО "Агрофирма Павловская" | 1 416,67 | 1 473,34 | 1 532,27 | 1 593,56 | 1 657,30 | 1 723,59 | 1 792,54 | 1 864,24 | 1 938,81 |
| 7 | ООО НПО "Мехинструмент" | 1 802,29 | 1 874,38 | 1 949,36 | 2 027,33 | 2 108,43 | 2 192,76 | 2 280,47 | 2 371,69 | 2 466,56 |
| 8 | МУП "Тепло" | 2 478,05 | 2 577,18 | 2 680,26 | 2 787,47 | 2 898,97 | 3 014,93 | 3 135,53 | 3 260,95 | 3 391,39 |