	Администрация Павловского муниципального округа
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	        29.07.2025 
	                         № 1202


О внесении изменений в постановление
администрации Павловского муниципального

округа от 09.09.2021 № 892 «Об утверждении

Правил приема сточных вод в централизованную
систему водоотведения и на очистные
сооружения канализации г.Павлово» (в редакции 

постановления от 20.07.2022 № 1132) 


На основании приказа Межрегионального Управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия от 16.05.2025 № 0518 «О выдаче комплексного экологического разрешения от 16.05.2025 года № 09 на объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду МУП «Водоканал» (22-0152-001899-П, Производственная территория № 2 – канализационные очистные сооружения), внести следующие изменения в постановление администрации Павловского муниципального округа от 09.09.2021 № 892 «Об утверждении Правил приема сточных вод в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения канализации г.Павлово» (в редакции постановления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.07.2022 № 1132):
1. Приложение № 1 к Правилам приема сточных вод в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения канализации г.Павлово: изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение № 2 к Правилам приема сточных вод в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения канализации г.Павлово: изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа https://pavlovo.nobl.ru/. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Баринова И.А.

Глава местного самоуправления                                               

     А.О. Кириллов
Приложение № 1 к постановлению  
от 29.07.2025 № 1202
«Приложение № 1
к Правилам приема сточных вод 

в централизованную систему водоотведения 

и на очистные сооружения канализации г. Павлово

Расчет нормативов состава сточных вод при сбросе абонентами сточных вод в централизованную систему водоотведения 

и на городские очистные сооружения канализации г. Павлово.

1. Определяем норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества в смеси производственных и хозбытовых сточных вод, поступающих на ОСК:


Нic гсв =  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​НДС i х 100%,              







                  (100% – Эi)

где 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​НДС i  - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества (городские сточные воды – ГСВ) 

Эi – показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества

2. Расчет по загрязняющим веществам с учетом показателя эффективности очистки
2.1  Взвешенные вещества  

Взвеш.в-ва

                    Н гсв = НДС х 100      = 10,0х 100   = 200,0 мг/дм3
           100-95             5

Учитывая требования п.180 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н гсв взвеш.в-в = 300,0 мг/дм3
2.2  Медь 

    
           cu
  cu
Н гсв  = НДС х 100      = 0,001 х 100   = 0,007 мг/дм3 




                      100-85

15


2.3  Железо общее 

  

  fe
    fe
Н гсв  = НДС х 100      = 0,1 х 100   = 2,50 мг/дм3 




     

   100-96
    4
2.4  Никель 

 
           Ni
      Ni
Н гсв  = НДС х 100      = 0,01 х 100   = 0,17 мг/дм3 




    

   100-94
   6


2.5  Цинк 

  Zn
      Zn
Н гсв  = НДС х 100      = 0,01 х 100   = 0,25мг/дм3 




     

    100-96
    4
2.6 Свинец 

          

        pb
   pb
Н гсв  = НДС х 100      = 0,006 х 100   = 0,018 мг/дм3 




     

 100-67             33


2.7  АСПАВ

АСПАВ     

Н гсв  = НДС х 100      = 0,1 х 100   = 5,00дм3 


      100-98
         2

2.8  БПК 

         БПК     

Н гсв  = НДС х 100      = 8,0 х 100   = 400,0мг/дм3         




     

   100-98
    2


Учитывая требования п.180 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н гсв БПК = 500,0 мг/дм3
2.9  ХПК 
        ХПК     

Н гсв  = НДС х 100      = 80,0 х 100   = 1600,0мг/дм3               




     

 100-95              5 

Учитывая требования п.180 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н гсв ХПК = 700,0 мг/дм3
2.10 Нефтепродукты 

 

неф
      неф

Н гсв  = НДСх 100      = 0,05 х 100   = 1,67 мг/дм3 




                       100-97
     3


2.11  Азот нитратов  

 

NO3
     
Н гсв  = НДС х 100      = 9,0 х 100   = 9,0 мг/дм3 




     

       100
     100

2.12 Аммоний-ион  

       NH4 
     
Н гсв  = НДС х 100      = 1,288 х 100   = 21,47 мг/дм3     




     

 100-94
   6

Учитывая требования п.180 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н гсв амоний-ион= 25,0 мг/дм3
2.13  Азот нитритов  

 
          NO2
     
Н гсв  = НДС х 100      = 0,1 х 100   = 0,10 мг/дм3 




     

     100
   100

2.14 НСПАВ                                                                           Н гсв =0,5мг/ дм3

2.15     Фосфор фосфатов 
            Н гсв =0,7мг/ дм3

Н гсв  = Сндс х 100      = 0,7 х 100   = 7,77 мг/дм3                 




     

    100-91 
   9
Учитывая требования п.180 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н гсв фосфор фосфатов = 12,0 мг/дм3
2.16  Сульфат-ион 
Н гсв = 100,0 мг/ дм3

2.17  Натрий                    Н гсв = 120,0 мг/ дм3

2.18  Марганец               Н гсв = 0,01 мг/ дм3

2.19  Фторид-ион           Н гсв = 0,05 мг/ дм3

2.20  Фенол                    Н гсв = 0,001 мг/ дм3

2.21  Хлороформ           Н гсв = 0,005 мг/ дм3

2.22  Стронций               Н гсв = 0,40 мг/ дм3

2.23  Хлор свободный    Н гсв = 0,00001мг/ дм3

3. Определяем коэффициент разбавления сточных вод производственными сточными водами предприятий:

Коэффициент разбавления  = Q  ,   где  




                                                             q


Q – количество сточных вод, очищенных на ОСК м3/сут 

q – количество производственных сточных вод м3/сут 

Q – 6847340 м3/год : 365 дн. = 18759 м3/сут. 

q – 2084960 м3/год : 365 дн. = 5712 м3/сут.

               Q   =  18759 = 3,28




    


      q
    5712


Коэффициент разбавления равен 3,28

 4 Определяем норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества в производственных сточных водах, поступающих на ОСК:

Н псв  = Q  х Н iгсв 




    



q




4.1 Медь 

  Cu

Н псв = 3,28 х 0,007 = 0,023 мг/дм3



4.2 Никель – Н псв = 3,28 х 0,17 = 0,56мг/дм3     
Учитывая требования п.179 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н псв никель = 0,25 мг/дм3
4.3 Цинк

Zn
Нпсв 
= 3,28 х 0,25  = 0,82 мг/дм3




4.4 Железо 

Fe
Нпсв 
= 3,28 х 2,5 = 8,2 мг/дм3

Учитывая требования п.179 Постановлением Правительства РФ от 29.07.13 № 644 ”Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ” Н псв железо = 5,0 мг/дм3




4.5 АСПАВ             

Нпсв = 5,0мг/дм3

4.6  Свинец 


Нпсв   = 0,018 мг/дм3
4.7  НСПАВ 


Нпсв   = 0,5 мг/дм3
  4.8   Натрий                   
Н гсв = 120,0 мг/ дм3

  4.9   Марганец               
Н гсв = 0,01 мг/ дм3

  4.10  Фторид-ион           
Н гсв = 0,05 мг/ дм3

 4.11  Фенол                    

Н гсв = 0,001 мг/ дм3

 4.12  Хлороформ           

Н гсв = 0,005 мг/ дм3

 4.13  Стронций               
Н гсв = 0,40 мг/ дм3

 4.14  Хлор свободный    
Н гсв = 0,00001мг/ дм3    ».
Приложение № 2 к постановлению  

от 29.07.2025 № 1202

«Приложение № 2
к Правилам приема сточных вод 

в централизованную систему водоотведения 

       и на очистные сооружения канализации г.Павлово
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Нормативы допустимого сброса загрязн. веществ в водный объект, мг/дм3
для МУП «Водоканал»
	Нормативы состава городских сточных вод, мг/дм3
Сброс на ОСК
	Нормативы состава производственных сточных вод, мг/дм3
Сброс на ОСК

	
	Взвешенные вещества
	10,0 
	300,0
	300,0

	
	БПК
	8,0
	500,0
	500,0

	
	ХПК
	80,0
	700,0
	700,0

	
	Аммоний-ион
	1,288
	25,0
	25,0

	
	Азот нитратов
	9,0 
	 9,0
	   -

	
	Азот нитритов
	0,1
	0,1
	-   

	
	Фосфор фосфатов
	0,7
	12,0
	12,0

	
	Натрий
	120,0
	120,0
	120,0

	
	Марганец
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Медь
	0,001
	0,007
	0,023

	
	Цинк
	0,01
	0,25
	0,82

	
	Никель
	0,01
	0,17
	0, 25

	
	Свинец
	0,006
	0,018
	0,018     

	
	Фторид-ион
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Фенол
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Хлороформ
	0,005
	0,005
	0,005

	
	АСПАВ
	0,1
	5,0
	5,0

	
	НСПАВ
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Хлор свободный
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	
	Стронций
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Нефтепродукты
	0,05
	1,67
	1,67

	
	Железо
	0,1
	2,5
	5,0

	
	Сульфат-анион
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Жиры
	-
	50,0
	50,0

	
	Температура
	1<400С
	1<400С
	1<400С

	
	Активная реакц. среды рН
	6,5÷8,5
	6,5÷8,5
	6,5÷8,5


ПРИМЕЧАНИЕ:

Прием в централизованную систему водоотведения и на ОСК сточных вод с содержанием веществ, не указанных в условиях приема,
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
1. Максимальное допустимое значение реакции среды рН равно 6,0-9,0 единиц».

